АДМИНИСТРАЦИЯ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ 
«ГАГАРИНСКИЙ МУНИЦИПАЛЬНЫЙ ОКРУГ» СМОЛЕНСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от __06.08.2025___ № _1527_

Об утверждении программы проведения оценки обеспечения готовности теплосетевых, теплоснабжающих организаций, потребителей тепловой энергии муниципального образования «Гагаринский муниципальный округ» Смоленской области к отопительному периоду 2025-2026 годов	

В соответствии со статьей 6 Федерального закона от 27.07.2010 № 190-ФЗ «О теплоснабжении», Приказом Министерства энергетики Российской Федерации от 13.11.2024 № 2234 «Об утверждении Правил обеспечения готовности к отопительному периоду и Порядка проведения оценки обеспечения готовности к отопительному периоду», в целях обеспечения надежного теплоснабжения потребителей на территории муниципального образования «Гагаринский муниципальный округ» Смоленской области, Администрация муниципального образования «Гагаринский муниципальный округ» Смоленской области  

 ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1.	Утвердить программу проведения оценки обеспечения готовности теплосетевых, теплоснабжающих организаций, потребителей тепловой энергии муниципального образования «Гагаринский муниципальный округ» Смоленской области к отопительному периоду 2025-2026 годов согласно приложению №1 к настоящему постановлению.
2. Настоящее постановление вступает в силу со дня его подписания.
3. Контроль исполнения настоящего постановления возложить на первого заместителя Главы муниципального образования «Гагаринский муниципальный округ» Смоленской области. 

Исполняющий полномочия 
Главы муниципального образования 
«Гагаринский муниципальный округ»
Смоленской области							              А. В. Майоров

Приложение № 1
к постановлению 
Администрации
 муниципального образования
«Гагаринский муниципальный округ» 
Смоленской области
от __06.08.2025___ № _1527_

Программа
 проведения оценки обеспечения готовности теплосетевых, 
теплоснабжающих организаций, потребителей тепловой энергии муниципального образования «Гагаринский муниципальный округ» Смоленской области к отопительному периоду 2025-2026 годов

1. Целью Программы проведения оценки обеспечения готовности теплосетевых, теплоснабжающих организаций, потребителей тепловой энергии муниципального образования «Гагаринский муниципальный округ» Смоленской области к отопительному периоду 2025-2026 годов (далее - Программа) является оценка обеспечения готовности к отопительному периоду 2025-2026 годов путем проведения оценки обеспечения готовности теплоснабжающих организаций и потребителей тепловой энергии, теплопотребляющие установки которых подключены (технологически присоединены) к системе теплоснабжения, приобретающих тепловую энергию (мощность), теплоноситель для использования на принадлежащих им на праве собственности или ином законном основании теплопотребляющих установках, управляющих организаций, а также муниципальными образованиями в случае, если способ управления многоквартирным домом не выбран или выбранный способ управления не реализован (далее - потребители тепловой энергии). 
2. Программа разработана в соответствии с: 
- Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации»; 
- Федеральным законом от 27.07.2010 № 190-ФЗ «О теплоснабжении» (далее - Закон № 190-ФЗ); 
- Правилами обеспечения готовности к отопительному периоду и Порядка проведения оценки обеспечения готовности к отопительному периоду, утвержденными Приказом Министерства энергетики Российской Федерации от 13.11.2024 № 2234, зарегистрированным в Министерстве юстиции Российской Федерации 29 ноября 2024 года, регистрационный № 80417 (далее - Правила). 
3. Оценка обеспечения готовности к отопительному периоду теплосетевых, теплоснабжающих организаций и потребителей тепловой энергии проводится в соответствии с Правилами.
4. Работа Комиссии по проведению оценки обеспечения готовности теплосетевых, теплоснабжающих организаций, потребителей тепловой энергии муниципального образования «Гагаринский муниципальный округ» Смоленской области к отопительному периоду 2025-2026 годов (далее - Комиссия) осуществляется в соответствии с графиком проведения оценки обеспечения готовности теплосетевых, теплоснабжающих организаций, потребителей тепловой энергии муниципального образования «Гагаринский муниципальный округ» Смоленской области к отопительному периоду 2025-2026 годов, утвержденным распоряжением Администрации муниципального образования «Гагаринский муниципальный округ» Смоленской области от 23.07.2024 № 259-р (далее - График). 
4.1. Комиссия осуществляет оценку обеспечения готовности в соответствии с Перечнями теплосетевых, теплоснабжающих организаций и потребителей тепловой энергии, в отношении которых проводится оценка обеспечения готовности к отопительному периоду 2025-2026 годов, согласно приложения №1 к Программе. 
4.2. Оценка обеспечения готовности к отопительному периоду потребителей тепловой энергии осуществляется Комиссией, созданной Администрацией муниципального образования «Гагаринский муниципальный округ» Смоленской области.
В комиссию включаются представители:
- Администрации муниципального образования «Гагаринский муниципальный округ» Смоленской области;
- МТУ Ростехнадзора;
- АО «Газпром газораспредение Смоленск», осуществляющего аварийно-диспетчерское обеспечение внутридомового и (или) внутриквартирного газового оборудования в многоквартирном доме;
- ООО «Смоленскрегионтеплоэнерго»;
4.3. Комиссия формируется в составе председателя Комиссии, его заместителя, секретаря и членов Комиссии. 
4.3.1. Комиссию возглавляет председатель Комиссии. 
4.3.2. В случае отсутствия председателя Комиссии его обязанности исполняет заместитель председателя. 
4.3.3. В состав Комиссии входят не менее пяти человек - членов Комиссии. Председатель, его заместитель и секретарь являются членами Комиссии. 
4.3.4. Персональный состав Комиссии утверждается распоряжением Администрации муниципального образования «Гагаринский муниципальный округ» Смоленской области.
4.3.5. Замена члена Комиссии допускается только по распоряжению Администрации муниципального образования «Гагаринский муниципальный округ» Смоленской области. 
4.3.6. К основным функциям председателя Комиссии относятся: 
- осуществление общего руководства работой Комиссии; 
- осуществление общего контроля за реализацией решений, принятых на Комиссии; 
- назначение заседания Комиссий и определение их повестки дня; 
- объявление заседания правомочным или вынесения решения о его переносе из-за отсутствия кворума; 
- открытие и ведение заседания Комиссии; 
- подписание актов оценки обеспечения готовности к отопительному периоду; 
- осуществление иных действий в соответствии с законодательством Российской Федерации и настоящей Программой. 
4.3.7. Секретарь Комиссии: 
- исполняет обязанности по подготовке документов для рассмотрения на заседании Комиссии; 
- осуществляет подготовку заседаний Комиссии; 
- ведет документацию Комиссии, уведомляет членов Комиссии о дате, месте и времени проведения заседания и знакомит их с материалами, подготовленными для рассмотрения на заседании Комиссии. 
4.3.8. Члены Комиссии: 
- присутствуют на заседаниях Комиссии и принимают решения по вопросам, отнесенных к компетенции Комиссии настоящей Программой; 
- осуществляют оценку готовности на предмет выполнения требований, установленных Правилами;
- представитель ООО «Смоленскрегионтеплоэнерго» осуществляет оценку обеспечения готовности в отношении многоквартирных домов;
- заполняют оценочные листы и подписывают акты оценки обеспечения готовности к отопительному периоду; 
- осуществляют иные действия в соответствии с законодательством Российской Федерации и настоящей Программой. 
4.3.9. Члены Комиссии обязаны: 
- знать и руководствоваться в своей деятельности законодательством Российской Федерации; 
- лично присутствовать на заседаниях Комиссии, отсутствие на заседании Комиссии допускается только по уважительным причинам. 
В случае отсутствия председателя Комиссии его обязанности исполняет заместитель председателя. 
4.3.10. Комиссия правомочна осуществлять функции, предусмотренные Программой, если на заседании Комиссии присутствует пятьдесят и более процентов общего числа ее членов в части касающейся оцениваемых объектов. 
Члены Комиссии должны быть своевременно уведомлены о месте, дате и времени проведения заседания Комиссии.
Принятие решения членами Комиссии путем проведения заочного голосования не допускается. 
5. Комиссия в срок не позднее, чем за 20 календарных дней до дня начала проведения оценки обеспечения готовности в соответствии с графиком уведомляет о сроках проведения оценки готовности посредством размещения на официальном сайте Администрации муниципального образования «Гагаринский муниципальный округ» Смоленской области в информационно-телекоммуникационной сети "Интернет" информации о начале проведения оценки обеспечения готовности и программы оценки готовности, а также посредством письменного уведомления каждого лица, подлежащего оценке обеспечения готовности, любым доступным способом, позволяющим подтвердить факт его получения. 
Уведомление о сроках проведения оценки готовности должно содержать дату, к которой лица, указанные в Приложении № 1 к Программе обязаны подготовить и представить комиссии документы, подтверждающие выполнение требований по обеспечению готовности к отопительному периоду, установленных пунктами 9 - 11 Правил. 
Документы, подтверждающие выполнение требований по обеспечению готовности к отопительному периоду должны быть представлены Комиссии                   не позднее, чем за 3 (три) рабочих дня до соответствующего срока проверки, указанного в Графике. 
6. В рамках проведения оценки обеспечения готовности соответствующая Комиссия осуществляет оценку готовности на предмет выполнения требований, установленных Правилами и в отношении каждого объекта оценки обеспечения готовности, устанавливает их уровень готовности к отопительному периоду (далее - уровень готовности) на основании значения индекса готовности. 
Индекс готовности объекта оценки обеспечения готовности определяется расчетным способом с точностью до 2 знака после запятой в соответствии с формулами, установленными в оценочных листах. 
По результатам расчета индекса готовности устанавливается: 
- уровень готовности "Не готов" - если индекс готовности меньше 0,8; 
- уровень готовности "Готов с условиями" - если индекс готовности меньше 0,9 и больше либо равен 0,8; 
- уровень готовности "Готов" - если индекс готовности больше либо равен 0,9.
В случае если балльная оценка хотя бы одного показателя готовности, определенного пунктами 19 и 20 Порядка проведения оценки обеспечения готовности к отопительному периоду Правил (далее - Порядок), равна 0, то значение индекса готовности принимается не более 0,8. 
При расчете индекса готовности в случае, если требования к объекту теплоснабжения, установленные статьей 20 Федерального закона                                    о теплоснабжении, не применяются в соответствии с законодательством Российской Федерации, значение показателя в оценочных листах принимается равным 1. 
7. В отношении объектов потребителей тепловой энергии, указанных                     в Приложении № 1 к Программе, расчет индекса готовности и проверка оценочных листов потребителей тепловой энергии, расположенных на территории муниципального образования «Гагаринский муниципальный округ» Смоленской области осуществляется единой теплоснабжающей организацией ООО «Смоленскрегионтеплоэнерго».
 В случае расхождений между сведениями (информацией), представленными в Комиссию указанными потребителями и данными ООО «Смоленскрегионтеплоэнерго», у вышеуказанных лиц могут быть запрошены дополнительные документы (сведения), предусмотренные Правилами, а также может быть проведен визуальный осмотр объектов теплоснабжения. 
Проверка оценочных листов и расчет индекса готовности проводится ООО «Смоленскрегионтеплоэнерго» в течение 10 календарных дней с даты предоставления Комиссией заполненных оценочных листов, а также документов, подтверждающих выполнение требований по обеспечению готовности к отопительному периоду, установленных пунктом 11 Правил. 
Результаты проверки и произведенного расчета индекса готовности                       в отношении каждого объекта оценки обеспечения готовности направляются      не позднее 5 рабочих дней до дня подписания акта оценки обеспечения готовности к отопительному периоду (далее - акт) в Комиссию для определения уровня готовности и оформления результатов оценки обеспечения готовности. 
В случае расхождений сведений (информации), представленных                               в Комиссию, ей могут быть запрошены дополнительные документы (сведения), предусмотренные Правилами, а также может быть проведен визуальный осмотр объектов теплоснабжения. 
7.1. В отношении теплосетевых, теплоснабжающих организаций ООО «Смоленскрегионтеплоэнерго», МБУ «Управление ДКХ Гагаринского района», СХПК КП «Радищево» расчет индекса готовности, заполнение оценочных листов, установление уровня готовности и оформление результатов оценки обеспечения готовности проводятся Комиссией. 
В случае расхождений между сведениями (информацией), представленными в Комиссию, у вышеуказанных лиц могут быть запрошены дополнительные документы (сведения), предусмотренные Правилами, а также может быть проведен визуальный осмотр объектов теплоснабжения. 
8. Сроки проведения оценки обеспечения готовности устанавливаются                  в соответствии с Графиком. 
9. Результаты оценки обеспечения готовности оформляются в акте, который составляется не позднее одного рабочего дня, с даты завершения оценки обеспечения готовности, согласно приложению № 2 к Программе. 
10. К акту прилагается заполненный оценочный лист на каждый объект оценки обеспечения готовности. При наличии у Комиссии замечаний                            к соблюдению проверяемым лицом требований по обеспечению готовности, установленных Правилами, в оценочном листе указывается срок устранения выявленных замечаний.
11. В случае устранения указанных в оценочном листе замечаний комиссией, на основании уведомления об устранении замечаний лица, в отношении которого был выдан оценочный лист с замечаниями, не позднее 14 календарных дней со дня получения комиссией такого уведомления, проводится повторная оценка обеспечения готовности на предмет устранения ранее выданных замечаний, по результатам которой составляется новый акт и прилагается новый оценочный лист.  
12. Срок составления акта определяется председателем Комиссии                      в зависимости от особенностей климатических условий, но не позднее                        10 сентября - для потребителей тепловой энергии, не позднее 25 октября — для теплосетевых,  теплоснабжающих организаций. 
13. Паспорт обеспечения готовности к отопительному периоду (далее - паспорт) согласно приложению № 3 к Программе выдается в течение 5 рабочих дней со дня подписания акта, в случаях, если в отношении проверяемого лица установлен уровень готовности «Готов», а также в случае установления                         в отношении проверяемого лица уровня готовности «Готов с условиями», если сроки устранения замечаний комиссии по обеспечению готовности и повторная оценка обеспечения готовности на предмет устранения ранее выданных замечаний выходят за рамки сроков, установленных пунктом 13 Порядка. 
14. Сроки выдачи паспортов определяются председателем Комиссии                      в зависимости от особенностей климатических условий, но не позднее                         15 сентября - для потребителей тепловой энергии, не позднее 1 ноября - для теплосетевых, теплоснабжающих организаций. 
Сводная информация о результатах оценки обеспечения готовности                      с указанием проверяемого лица, уровня готовности и индекса готовности подлежит опубликованию на официальном сайте Администрации муниципального образования «Гагаринский муниципальный округ» в срок до 01 декабря 2025 года. 
15. Лица, не получившие паспорт до даты, установленной пунктом                    14 настоящей Программы, обязаны продолжить подготовку к отопительному периоду посредством устранения указанных в оценочном листе замечаний. 
16. В целях проведения оценки обеспечения готовности Комиссия рассматривает документы, подтверждающие выполнение требований                          по обеспечению готовности к отопительному периоду, установленных пунктами 9 - 11 Правил. 
По решению Комиссии проводится осмотр объектов оценки обеспечения готовности. 
17. Значение индекса готовности потребителей тепловой энергии,                         не может быть более 0,8 в случае, если хотя бы один из нижеперечисленных показателей готовности равен 0: 
- показатель наличия акта промывки теплопотребляющей установки (подпункт 11.5.1 пункта 11 Правил); 
- показатель наличия акта о проведении наладки режимов потребления тепловой энергии и (или) теплоносителя (в том числе тепловых                                       и гидравлических режимов) оборудования теплового пункта и внутридомовых сетей (подпункт 11.5.2 пункта 11 Правил); 
- показатель наличия акта о проведении гидравлических испытаний                   на прочность и плотность оборудования теплового пункта, тепловых сетей                   в границах балансовой принадлежности и эксплуатационной ответственности, включая трубопроводы теплового ввода и внутридомовых сетей (подпункт 11.5.5 пункта 11 Правил). 
18. Значение индекса готовности теплосетевых, теплоснабжающих организаций, не может быть более 0,8 в случае, если хотя бы один из нижеперечисленных показателей готовности равен 0: 
- показатель наличия акта о проведении очистки и промывки тепловых сетей, тепловых пунктов в соответствии с требованиями пунктов 5.3.37, 6.2.17, 12.18 Правил технической эксплуатации тепловых энергоустановок, утвержденных приказом Минэнерго России от 24 марта 2003 г. № 115 (далее - Правила № 115) (подпункт 9.3.21 пункта 9 Правил); 
- показатель наличия актов проведения гидравлических испытаний                    на прочность и плотность трубопроводов тепловых сетей в соответствии                        с пунктом 6.2.16 Правил № 115 (подпункт 9.3.19 пункта 9 Правил); 
- показатель наличия разработанного в соответствии с пунктом 2.7.10 Правил № 115 нормативно-технического документа по организации ремонтного производства, разработке ремонтной документации, планированию                                 и подготовке к ремонту, выводу в ремонт и производству ремонта, а также приемке и оценке качества ремонта (пункт 9.3.14 пункта 9 Правил). 
19. Перечень документов, рассматриваемых Комиссией при оценке обеспечения готовности к отопительному периоду 2025-2026 годов потребителей тепловой энергии, теплосетевых, теплоснабжающих организаций указан в приложении № 4 к Программе. 

Приложение № 1
	к Программе проведения оценки обеспечения готовности теплосетевых, теплоснабжающих организаций, потребителей тепловой энергии муниципального образования «Гагаринский муниципальный округ» Смоленской области к отопительному периоду 2025-2026 годов	

Перечень теплосетевых, теплоснабжающих организаций и потребителей тепловой энергии, в отношении которых проводится оценка обеспечения готовности к отопительному периоду 2025-2026 годов

№ п/п	Наименование и адрес потребителей тепловой энергии, теплоснабжающих (теплосетевых) организаций	
	Перечень потребителей тепловой энергии	
1.
	Учреждения культуры
1.1. МБУК МКДЦ «Комсомолец»,
г. Гагарин, ул. Гагарина. д.62
1.2. МБУК «Гагаринская МЦБС»,
 г. Гагарин, ул. Ленина, д.2
1.3. МБУДО «Гагаринская ДХШ»,
 г. Гагарин, ул. Гагарина.д.14
1.4. МБУДО «Гагаринская ДМШ
 им. И.Д. Кобзона», г. Ленина, .10
1.5. Кармановский КДЦ, 
с. Карманово, ул. Советская, д.11/1	
2.

	Учреждения образования
2.1. Школы:
2.1.1 МБОУ «Средняя школа №1 
им. Ю.А. Гагарина», г. Гагарин, 
ул. Ленина, д. 14
2.1.2. МБОУ «Средняя школа №2 
им. Е.В. Камышева», г. Гагарин, 
ул. П.Алексеева, д.2 
2.1.3. МБОУ «Средняя школа №3 им Ленинского комсомола».г. Гагарин, ул. Бахтина, д.10а
2.1.4. МБОУ «Средняя школа №4 
им. А.А. Леонова», г. Гагарин. 
ул. Гагарина, д.87
2.1.5. МБОУ «Открытая (сменная) школа», г. Гагарин, ул. Гагарина, д.47
2.1.6 .МБОУ «Кармановская средняя школа », с. Карманово, ул. Советская, д.7а
2.1.7. Горловский филиал МБОУ «Ашковская основная школа»
д. Горлово, ул. Солнечная, д.1 (школьная котельная)
2.1.8. МБОУ «Колокольнинская основная школа», д. Колокольня (школьная котельная)
2.1.9. МБОУ «Серго-Ивановская основная школа», с. Серго-Ивановское, ул. Заводская. д.22 (школьная котельная)
2.1.10. МБОУ «Серго-Ивановская основная школа», с. Серго-Ивановское, ул. Школьная, д.27 (школьная котельная)
2.1.11. МБОУ «Никольская средняя школа им. И. А. Денисенкова», 
с. Никольское, ул. Центральная, д.15 (школьная котельная)
2.1.12. МБОУ «Пречистенская средняя школа», с. Пречистое, 
пер. Школьный, д.3
2.1.13. МБОУ «Родомановская  средняя школа»,
с. Родоманово, ул. Советская, д.2 (школьная котельная)
2.1.14. МБОУ «Акатовская средняя школа», с. Акатово.                                 ул. Административная, д.3 (школьная котельная)
2.1.15. МБОУ «Токаревская средняя школа», с. Токарево, 
ул. Парковая, д.17 (школьная котельная)	
2.2.	Детские сады:
2.2.1. МБДОУ «Детский сад «Звездочка»», г. Гагарин, 
ул. Гагарина, д .68
2.2.2. МБДОУ «Детский сад «Снежинка»», г. Гагарин, 
ул. Строителей, д.78
2.2.3. МБДОУ «Детский сад «Солнышко»», г. Гагарин, 
ул. Матросова, д.13
2.2.4. МБДОУ центр развития ребенка «Детский сад «им. Ю.А. Гагарина»,  г. Гагарин, 
пер. Глинки, д.1
2.2.5. МБДОУ «Детский сад «Колокольчик»», г. Гагарин, 
ул. Бахтина, д.4а
2.2.6. МБДОУ «Детский сад «Крепыш»», г. Гагарин. 
ул. Свердлова, д.5а
2.2.7. МБУ ДО «Центр Детского Творчества», г. Гагарин, 
ул. Ленинградская набережная, д.2
2.2.8. МБДОУ «Детский сад «Рябинка»», г. Гагарин,
ул. Строителей. д.173
2.2.9. МБДОУ «Детский сад «Лучик»», г. Гагарин. 
ул. Красноармейская, д.63
2.2.10. МБДОУ «Детский сад «Жемчужинка»», с. Карманово, 
ул. Мира, д.7, стр.1
	
2.3	МБУ ДО «Центр Детского Творчества», г. Гагарин, 
ул. Ленинградская набережная, д.2
	
2.4	СОГБПОУ «Гагаринский многопрофильный колледж», 
г. Гагарин, ул. Ленина, д.73. корпус 1; ул. Советская, д.5, корпус 1, 2	
3.	Учреждения спорта
3.1. МБУ «ФОК «Восток», 
г. Гагарин, ул. Советская, д. 62 а
3.2. МБУ "Гагаринская спортивная школа", г. Гагарин, ул. Бахтина, д.11а
3.3. МБУ «Гагаринская спортивная школа по плаванию», г. Гагарин, 
ул. Ленина, д.14	
4.	Управляющие организации:	
4.1	ООО «Управляющая компания»
4.1.1. ул. Петра Алексеева, д. 7
4.1.2. ул. Петра Алексеева, д. 10
4.1.3. ул. Петра Алексеева, д. 11
4.1.4. ул. Петра Алексеева, д. 12
4.1.5. ул. Гагарина, д. 5
4.1.6. ул. Гагарина, д. 7/1
4.1.7. ул. Гагарина, д. 21/1
4.1.8. ул. Гагарина, д. 25
4.1.9. ул. Гагарина, д. 31
4.1.10. ул. Гагарина, д. 64
4.1.11. ул. Матросова, д. 9
4.1.12. ул. Матросова, д. 11
4.1.13. ул. Матросова, д. 15
4.1.14. ул. Матросова, д. 21
4.1.15. ул. Строителей, д. 3а
4.1.16. ул. Строителей, д. 4
4.1.17. ул. Строителей, д. 6
4.1.18. ул. Строителей, д. 14
4.1.19. ул. Строителей, д. 44
4.1.20. ул. Строителей, д. 46
4.1.21. ул. Строителей, д.48
4.1.22. ул. Солнцева, д. 5
4.1.23. ул. Солнцева, д. 16
4.1.24. ул. Стройотрядовская, д. 4
4.1.25. ул. Стройотрядовская, д. 4а
4.1.26. ул. Ленинградская набережная, д. 11, корпус 1
4.1.27. ул. Ленинградская набережная, д.11, корпус 2
4.1.28. ул. 50 лет ВЛКСМ, д. 2/1
4.1.29. ул. 50 лет ВЛКСМ, д. 4
4.1.30. ул. 50 лет ВЛКСМ, д. 6
4.1.31. ул. 50 лет ВЛКСМ, д. 10
4.1.32. ул. Бахтина, д. 3
4.1.33. ул. Бахтина, д. 4
4.1.34. ул. Бахтина, д. 6
4.1.35. ул. Бахтина, д. 7
4.1.36. ул. Бахтина, д. 7а
4.1.37. ул. Бахтина, д. 9
4.1.38. ул. Бахтина, д. 10
4.1.39. ул. Бахтина, д. 11
4.1.40. ул. Пушкина, д. 5, корп. 1
4.1.41. ул. Пушкина, д. 5, корп. 2
4.1.42. ул. Юных космонавтов, д. 10
4.1.43. ул. Строителей, д. 40
4.1.44. пер. Мелиоративный, д. 4
4.1.45. ул. Красноармейская, д. 52
4.1.46. ул. 26 Бакинских комиссаров, д.2	
4.2	ООО «Стройизоляция»
4.2.1. ул. Герцена, д. 41
4.2.2. ул. Герцена, д. 43
4.2.3. ул. Гжатская, д. 98
4.2.4. ул. Каплунова, д. 2
4.2.5. ул. Каплунова, д. 4
4.2.6. ул. Красноармейская, д. 54
4.2.7. ул. Красноармейская, д. 54-а
4.2.8. ул. Красноармейская, д. 56-а
4.2.9. ул. Красноармейская, д. 59-а
4.2.10. ул. Красноармейская, д. 71
4.2.11. ул. Красноармейская, д. 74
4.2.12. ул. Красноармейская, д. 75
4.2.13. ул. Красноармейская, д. 76
4.2.14. ул. Красноармейская, д. 77
4.2.15. пр. Крупской, д. 1
4.2.16. пр. Крупской, д. 2
4.2.17. ул. Пролетарская, д. 42
4.2.18. ул. Пролетарская, д. 44
4.2.19. ул. Свердлова, д. 3
4.2.20. ул. Свердлова, д.5
4.2.21. ул. Свердлова, д. 7
4.2.22. ул. Свердлова, д.9
4.2.23. ул. Свердлова, д. 11
4.2.24. ул. Свердлова, д.79
4.2.25. ул. Свердлова, д. 90
4.2.26. пер. Студенческий, д. 7-а
4.2.27. пр- д СХТ, д. 2 
4.2.28. пр- д СХТ, д. 4
4.2.29. пр- д СХТ, д. 7
4.2.30. пр-д СХТ, д. 8
4.2.31. пр-д СХТ, д. 10
4.2.32. ул. Л.Толстого, д. 4
4.2.33. пр-д Воинский, д. 4
4.2.34. ул. Молодежная, д. 2
4.2.35. ул. Молодежная, д. 4
4.2.36. ул. Молодежная, д.6
4.2.37. ул. Молодежная, д.8
4.2.38. ул. Молодежная, д. 10
4.2.39. пр-д МСО, д. 1
4.2.40. пр-д МСО, д. 2
4.2.41.ул. Ленина, д.16
4.2.42. пер. Пионерский, д. 12
4.2.43. пер. Пионерский, д. 14
4.2.44. пер. Пионерский, д. 16
4.2.45. ул. Строителей, д. 50
4.2.46 .ул. Строителей, д. 74
4.2.47. ул. Строителей, д. 80             
4.2.48. ул. Строителей, д. 82
4.2.49. ул. Строителей, д. 84 
4.2.50. ул. Строителей, д. 86
4.2.51. ул. Строителей, д. 151-а, 1корпус   
4.2.52. ул. Строителей, д. 151-а, 2 корпус
4.2.53. ул. Строителей, д. 157  
4.2.54. ул. Строителей, д. 159  
4.2.55. ул. Строителей, д. 161   
4.2.56. ул. Строителей, д. 163
4.2.57. ул. Строителей, д. 163-а
4.2.58. ул. Строителей, д. 165
4.2.59. ул. Строителей, д. 165-а
4.2.60. ул. Строителей, д. 167
4.2.61. ул. Строителей, д. 167-а
4.2.62. ул. Герцена, д. 52
4.2.63.ул. Комсомольская, 9
4.2.64. ул. Гагарина, д. 3
4.2.65. ул. Гагарина, д. 23
4.2.66. ул. Гагарина, д. 66
4.2.67. ул. Заводская, д. 7
4.2.68. ул. П.Алексеева, д. 5
4.2.69. ул. Стройотрядовская, д. 10
4.2.70. ул. Красноармейская. д. 91
4.2.71. ул. Красноармейская. д. 93
	
4.3	ООО «Кармановское ЖЭУ»
4.3.1. с. Карманово, м-н  Западный, д.1
4.3.2. с. Карманово, м-н  Западный, д.2
4.3.3. с. Карманово, м-н  Западный, д.3
4.3.4. с. Карманово, м-н  Западный, д.4
4.3.5. с. Карманово, м-н  Западный, д.5
4.3.6. с. Карманово, ул. Мира, д.3	
4.4.	ООО «Гагаринское ЖЭУ»
4.4.1. ул. Гагарина, д. 10, корп. 1
4.4.2. ул. Гагарина, д. 10, корп. 2
4.4.3. ул. Гагарина, д. 10, корп. 3
4.4.4. ул. Новая, д. 14
4.4.5. ул. Гжатская, д. 3
4.4.6. ул. Бахтина, д. 12
4.4.7. ул. Ленина, д. 75
4.4.8. ул. Ленина, д. 77
4.4.9. ул. Ленина, д. 81
4.4.10. ул. Мелиоративная, д. 12
4.4.11. ул. Мелиоративная, д. 20
4.4.12. ул. Мелиоративная, д. 22
4.4.13. ул. Мелиоративная, д. 24
4.4.14. ул. Петра Алексеева, д. 15
4.4.15 ул. Пушная, д. 2
4.4.16. ул. Пушная, д. 4
4.4.17. ул. Пушная, д. 16
4.4.18 ул. Новая, д. 16а
4.4.19. ул. Советская, д. 4а 
4.4.20. ул. Новая, д. 16 б
4.4.21. пер. Мелиоративный, 15
4.4.22. ул. Солнцева, д. 22
4.4.23. ул. Строителей, д. 5 
4.4.24. ул. Строителей, д. 7
4.4.25. ул. 50 лет ВЛКСМ, д.14
4.4.26. ул. 50 лет ВЛКСМ, д.18
4.4.27. ул. 50 лет ВЛКСМ, д.22
4.4.28. ул. Мелиоративная, д. 6
4.4.29. ул. Мелиоративная, д. 8
4.4.30. ул. Смоленская наб.,26
4.4.31. ул. Мелиоративная, д. 14
4.4.32. пер. Пионерский, 10
4.4.33. проезд Первомайский, д. 4а 
4.4.34. ул. Советская, д. 6
4.4.35. ул. Солнцева, 20
4.4.36.пер. Хлебный, 4
4.4.37. ул. Новая, 16
4.4.38. ул. Гагарина, 49
4.4.39. ул. Гагарина, 51
4.4.40. ул. Гагарина, 51а
4.4.41. ул. Гагарина, 53	
4.5	ООО «Жилищник»
4.5.1. ул.Ю.Космонавтов, д.1
4.5.2. ул.Ю.Космонавтов, д.6
4.5.3. ул.Ю.Космонавтов, д.8
4.5.4. ул.Ю.Космонавтов, д.9а
4.5.5. ул. Мира, д.1
4.5.6. ул. Мира. д.6 
4.5.7. ул. Гжатская, д.4
4.5.8. ул. Мелиоративная, д.5
4.5.9. ул. Заводская, д.3
4.5.10. д. Поличня, ул. Новая, д.16
4.5.11. ул. Мира, д. 1а
4.5.12. ул. Мира, д. 4
4.5.13. ул. Мира, д. 8
4.5.14. ул. Мира, д. 10
4.5.15. ул. Мира, д. 12
4.5.16. ул. Мелиоративная, д. 3
4.5.17. пер. Мелиоративный, д. 8
4.5.18. ул. Мира, д. 3
4.5.19.ул. Мира, д.14
4.5.20. пер. Хвойный, д. 8
4.5.21. д. Поличня, ул. Новая, д.16а
4.5.22. д. Поличня, ул. Новая д.16б	
4.6.	ООО « Спутник»
4.6.1. ул. Петра Алексеева, д. 1
4.6.2. ул. Петра Алексеева, д. 3
4.6.3. ул. Петра Алексеева, д. 6
4.6.4. ул. Гагарина, д. 11
4.6.5. ул. Гагарина, д. 13
4.6.6. ул. Гагарина, д. 33/1
4.6.7. ул. Гагарина, д. 41
4.6.8. ул. 26 Бакинских комиссаров, д. 1
4.6.9. ул. 26 Бакинских комиссаров, д. 9
4.6.10. ул. 26 Бакинских комиссаров, д. 7
4.6.11. ул. Матросова, д. 1
4.6.12. ул. Матросова, д. 3
4.6.13. ул. Матросова, д. 17
4.6.14. ул. Матросова, д. 19
4.6.15. ул. Строителей, д. 3
4.1.16. ул. Строителей, д. 12
4.1.17. ул. Строителей, д. 28
4.1.18. ул. Ленинградская набережная, д. 4
4.1.19. ул. Ленинградская набережная, д. 18а
4.1.20. ул. Ленинградская набережная, д. 19
4.1.21. пер. Мелиоративный, д. 6
4.1.22. ул. 26 Бакинских комиссаров, д. 3
4.1. 23. ул. 50 лет ВЛКСМ, д.12/2
4.1.24. ул. Стройотрядовская, д.8
4.1.25. ул. Петра Алексеева, д. 8
4.1.26. ул. Гагарина, д. 60
4.1.27. ул. Мелиоративная, д.4
4.1.28. ул. Мелиоративная, д.10 	
4.7	ООО «Маяк» 
4.7.1. ул. Мелиоративная, д.16
4.7.2. ул. Мелиоративная, д.18
4.7.3. пер. Молодежный, д.9 	
4.8	СОГБУ Гагаринский КЦСОН ул. Строителей, д.50, г. Гагарин	
4.9	МБУК «Гагаринская МЦБС,                     
г. Гагарин, улица Ленина, дом 2	
4.10	ЖКС № 3 филиала ФГБУ «ЦЖКУ» Минобороны России по РВСН, 
4.10.1. ул. Строителей, д. 169, г. Гагарин;
4.10.2.  ул. Молодежная, д. 11, г. Гагарин	
4.11	СОГБОУ «Гагаринская школа-интернат», г. Гагарин, пер. Пионерский, д.18;	
	Перечень теплоснабжающих (теплосетевых) организаций	
1.	ООО «Смоленскрегионтеплоэнерго»
1.1.  Районная котельная, пр. Промышленный, д.1; 
1.2. БМК № 2, г. Гагарин, 
ул. Бахтина,11Б;
1.3. БМК № 3, г. Гагарин, 
ул. Заводская, 5А;
1.4. БМК № 5,  г. Гагарин,
мкр. Лесной, ул. Мира,2А;
1.5. БМК № 6 г. Гагарин, 
ул. Пушная, 2; 
1.6. БМК № 7, г. Гагарин, ул. Красноармейская, юго - восточнее 
ж. д. .№ 56;
1.7. БМК № 8, г. Гагарин, пересечение ул. Ленина – 
ул. Красноармейская;	
1.8. БМК № 9, г. Гагарин, 
ул. Советская, в районе 
ж. д. № 7 и ЦТП-11;
1.9. Котельная №4, Гагаринский район, с. Карманово, 
ул. Заводская, д.4;
1.10. Котельная Кармановского сельского поселения, с. Карманово, ул. Набережная, д.18	
2.	МБУ «Управление ДКХ Гагаринского района» 
3.1. Котельная АБК, г. Гагарин, пр. Первомайский, д.1А;
3.2. Котельная МБУ «ФОК «Восток»», г. Гагарин, ул. Советская, д.61;
3.3. Котельная «Акатовская основная школа», д. Акатово,                                   ул. Административная, д.3;
3.4. Котельная МБОУ «Токаревская средняя школа», ул. Парковая, д.17;
3.5. Котельная МБОУ «Никольская средняя школа 
им. И. А. Денисенкова»;
д. Никольское, ул. Центральная,
д.15 Б;
3.6. Котельная Клушинского СДК, 
д. Клушино, ул. Сушкина, д.1А;
3.7. Котельная МБОУ «Пречистенская средняя школа», 
с. Пречистое, пер. Школьный, д.3;
3.8. Котельная МБОУ «Родомановская средняя школа», 
д. Родоманово, ул. Советская, д.2. 
3.9. Домовая котельная, г. Гагарин, 
ул. Новая, д.16
3.10. Домовая котельная, 
г. Гагарин ул. Комсомольская, д. 9;
3.11. БМК, д. Поличня, 
ул. Новая, д.16/1
3.12. Котельная МБУ «Благоустройство Гагарин», ул. Мелиоративная, д.11. 	
3. 	СХПК колхоз – племзавод «Радищево»	

     

Приложение № 2
	к Программе проведения оценки обеспечения готовности теплосетевых, теплоснабжающих организаций, потребителей тепловой энергии муниципального образования «Гагаринский муниципальный округ» Смоленской области к отопительному периоду 2025-2026 годов	

Акт № _____
оценки обеспечения готовности к отопительному периоду 2025-2026 гг.

г.Гагарин «____»___________2025 г.

Комиссия, образованная распоряжением Администрации муниципального образования «Гагаринский муниципальный округ» Смоленской области от «____» ____________ 2025 г. № ____, 
в соответствии с Программой проведения оценки обеспечения готовности к отопительному периоду 2025-2026 годов, утвержденной
__________ _____________________________________________________________
(фамилия, инициалы руководителя (его) заместителя) уполномоченного органа, проводящего оценку обеспечения готовности к отопительному периоду)
 с «____» _________ 2025 г. по «____» ___________ 2025 г. в соответствии с Федеральным законом от 27.07.2010 № 190-ФЗ «О теплоснабжении» провела оценку обеспечения готовности к отопительному периоду:

_______________________________________________________________________ 
(наименование лица, подлежащего оценке обеспечения готовности)

Оценка обеспечения готовности к отопительному периоду проводилась в отношении следующих объектов оценки обеспечения готовности:
1. __________________________;
2. __________________________;
3. __________________________;
№№ ________________________.
В ходе проведения оценки обеспечения готовности к отопительному периоду комиссия установила:
1. Уровни готовности объектов оценки обеспечения готовности:

Объект оценки обеспечения готовности	Уровень готовности (Готов/готов с замечаниями/
 не готов)	
1.		
2.		
3.		

2. Уровень готовности лица, подлежащего оценке обеспечения готовности:

Лицо, подлежащее оценке обеспечения готовности	Уровень готовности (Готов/готов с замечаниями/
не готов)	

Приложение:

1. Оценочный лист для расчета индекса готовности к отопительному периоду ____________________________________ на ___ л. в 1 экз.
                      (объект оценки обеспечения готовности)
2. Оценочный лист для расчета индекса готовности к отопительному периоду ___________________________________________ на ___ л. в 1 экз.
                      (объект оценки обеспечения готовности)
3. Оценочный лист для расчета индекса готовности к отопительному периоду _______________________________________ на ___ л. в 1 экз.
                      (объект оценки обеспечения готовности)

Подписи:
Председатель комиссии:

Заместитель председателя комиссии:	
Члены комиссии:	

С актами оценки обеспечения готовности ознакомлен, один экземпляр акта получил:

«____» ______________ 2025 г. 

_______________________________________________________________________
(подпись, расшифровка подписи руководителя (его уполномоченного представителя) в отношении которого проводилась оценка обеспечения готовности к отопительному периоду)

     Приложение № 3
	к Программе проведения оценки обеспечения готовности теплосетевых, теплоснабжающих организаций, потребителей тепловой энергии муниципального образования «Гагаринский муниципальный округ» Смоленской области к отопительному периоду 2025-2026 годов	

ПАСПОРТ
обеспечения готовности к отопительному периоду 2025-2026 г. г.

Выдан

_______________________________________________________________________
(полное наименование лица, подлежащего оценке обеспечения готовности к отопительному периоду)

В отношении следующих объектов, по которым проводилась оценка обеспечения готовности к отопительному периоду:

1. _____________________________;
2. _____________________________;
3. _____________________________;
Основание выдачи паспорта обеспечения готовности к отопительному периоду:

Акт оценки обеспечения готовности к отопительному периоду
от______________ № ______

_______________________________________________________________________                                                    
(подпись, расшифровка подписи и печать уполномоченного органа, образовавшего комиссию по проведению оценки обеспечения готовности к отопительному периоду

	Приложение 4
к Программе проведения оценки обеспечения готовности теплосетевых, теплоснабжающих организаций, потребителей тепловой энергии муниципального образования «Гагаринский муниципальный округ» Смоленской области к отопительному периоду 2025-2026 годов	

Перечень документов, 
предоставляемых в комиссию по проведению   оценки обеспечения готовности к отопительному периоду 2025 - 2026 г. г. теплосетевых, теплоснабжающих организаций, потребителей тепловой энергии на территории   муниципального образования «Гагаринский муниципальный округ» Смоленской области

I.	Для теплосетевых, теплоснабжающих организаций

           1. Выписка из утвержденного штатного расписания, подтверждающая наличие персонала, осуществляющего функции эксплуатационной, диспетчерской и аварийной служб или договоры на техническое обслуживание, энергосервисные контракты в случае привлечения специализированных организаций для эксплуатации оборудования;
           2. Утвержденное положение о диспетчерской службе или распорядительный документ организации о назначении лица, ответственного за диспетчерское управление в соответствии с требованиями раздела 15 Правил № 115;
     	3. Организационно-распорядительные документы об утверждении перечня документации эксплуатирующей организации для объектов, не являющихся опасным производственным объектом (далее – ОПО), разработанного в соответствии с пунктом 2.8.2 Правил № 115;
     4. Утвержденные в соответствии с требованиями пункта 2.8.4 Правил N 115 эксплуатационные инструкции объектов теплоснабжения и (или) производственные инструкции, разработанные в соответствии с пунктами 278, 363 и 364 Правил промышленной безопасности при использовании оборудования, работающего под избыточным давлением, утвержденных приказом Ростехнадзора от 15.12.2020 №536 (далее – Правила промышленной безопасности);
          5. Копии удостоверений о проверке знаний или журнала проверки знаний, протоколов проверки знаний, предусмотренных пунктами 43 - 45 Правил технической эксплуатации электроустановок потребителей электрической энергии, утвержденных приказом Минэнерго России от 12.08.2022 № 811, пунктом 2.3.23 Правил № 115;
В случае если электроустановка потребителя - юридического лица включает в себя только вводное (вводно-распределительное) устройство, осветительную установку, переносное электрооборудование, имеющие номинальное напряжение не выше 0,4 кВ, либо электроустановки имеют суммарную максимальную мощность не более 150 кВт, номинальное напряжение до 1000 В и присоединены к одному источнику электроснабжения, ответственность за выполнение обязанностей по организации эксплуатации электроустановок, организации проведения всех видов работ в электроустановках такого потребителя может быть возложена на руководителя учреждения; 
           6. Копии документов, подтверждающих проведение обучения работников действиям в случае аварии или инцидента на опасном производственном объекте, в соответствии со статьей 10 Федерального закона от 21.07.1997 № 116-ФЗ «О промышленной безопасности опасных производственных объектов» (далее – Федеральный закон о промышленной безопасности);
     7. Организационно-распорядительные документы организации о назначении лиц, ответственных за безопасную эксплуатацию тепловых энергоустановок для объектов, не отнесенных к ОПО, определенные пунктами 2.1.2, 2.1.3 Правил № 115, и (или), в случае эксплуатации оборудования, отнесенного к ОПО, организационно-распорядительные документы организации о назначении лиц, ответственных за безопасную эксплуатацию оборудования, работающего под избыточным давлением, и ответственных за осуществление производственного контроля, определенные пунктом 228 Правил промышленной безопасности;
          8. Утвержденные инструкции по охране труда, утвержденный порядок производства работ повышенной опасности и оформления наряда-допуска, утвержденный перечень работ, выполняемых по нарядам-допускам в соответствии с требованиями Правил по охране труда при эксплуатации объектов теплоснабжения и теплопотребляющих установок, утвержденных приказом Минтруда России от 17.12.2020 № 924н;
          9. Копии утвержденных в соответствии с пунктом 2.3.48 Правил № 115 и пунктом 236 Правил промышленной безопасности, программ противоаварийных тренировок, журналов, подтверждающих проведение тренировок согласно утвержденной программе противоаварийных тренировок;
         10. Утвержденные температурные графики, гидравлические режимы работы системы теплоснабжения на предстоящий отопительный период, разработанные в соответствии с пунктом 6.2.1 Правил № 115, а также копии эксплуатационных инструкций по ведению и контролю режимов работы системы теплоснабжения;
      11. Копии утвержденной инструкции по эксплуатации установок для докотловой обработки воды (если предусмотрены проектной документацией объектов теплоснабжения) и инструкции по ведению водно-химического режима, включающей режимные карты, утвержденный график химконтроля за воднохимическим режимом котельных и тепловых сетей, разработанный в соответствии с требованиями пункта 12.9 Правил № 115, пункта 278 Правил промышленной безопасности;
      12. Разработанный в соответствии с пунктом 2.7.10 Правил № 115 нормативно-технический документ об организации ремонтного производства, разработке ремонтной документации, планированию и подготовке к ремонту, выводу в ремонт и производству ремонта, а также приемке и оценке качества ремонта, а также акты приемки объектов теплоснабжения и теплопотребляющих установок из ремонта с приложением дефектных ведомостей (при наличии), протоколов промежуточных испытаний и наладки, предусмотренные пунктом 2.7.13 Правил № 115 - в случае эксплуатации объектов, не являющихся ОПО, и (или) копии удостоверений (свидетельств) о качестве монтажа - в случае выполнения мероприятий по строительству, реконструкции и (или) модернизации тепловых сетей (при эксплуатации ОПО);
          13. Копии паспортов паровых и (или) водогрейных котельных установок, центральных тепловых пунктов и оборудования, работающего под избыточным давлением, с отметками:
- о проведении технических освидетельствований, актов о проведении гидравлических испытаний с выводами об отсутствии выявленных дефектов, запрещающих эксплуатацию. 
Для оборудования, отработавшего установленный в технической документации организации-изготовителя или проектной документации срок службы или при превышении количества циклов его нагрузки - сведения о заключениях экспертизы промышленной безопасности (для ОПО) в соответствии с частью 2 статьи 7 Федерального закона о промышленной безопасности и заключениях о проведении технического диагностирования (для объектов, не являющихся ОПО) с выводами о продлении срока эксплуатации оборудования в соответствии с пунктом 13.2 Правил № 115;
- о проверке плотности (герметичности), настройки и регулировки предохранительных клапанов;
           14.  Копии актов комплексного обследования, очередных и внеочередных осмотров зданий и сооружений объектов теплоснабжения, журналов, паспортов зданий и сооружений, определенных перечнем документации эксплуатирующей организации, в которые занесены результаты текущих осмотров в соответствии с пунктом 3.1.3 Правил № 115;
       	 15. Акты (технические отчеты) о проведении испытаний тепловых сетей (в соответствии с графиком проведения испытаний, утвержденным руководителем (техническим руководителем) организации) на максимальную температуру, о проведении испытаний по определению тепловых потерь через тепловую изоляцию, о проведении испытания по определению гидравлических потерь трубопроводов водяных тепловых сетей в сроки, установленные пунктом 6.2.32 Правил № 115;
     16. Акты проведения гидравлических испытаний на прочность и плотность трубопроводов тепловых сетей в соответствии с пунктом 6.2.16 Правил № 115;
          	17. Документы, подтверждающие проведение мероприятий по контролю за состоянием подземных трубопроводов тепловой сети (за исключением неметаллических), проложенных в непроходных каналах, и при бесканальной прокладке, требования к проведению которых установлены пунктами 6.2.34 - 6.2.37 Правил № 115;
      18. Акты о проведении очистки и промывки тепловых сетей, тепловых пунктов, требования к которым установлены пунктами 5.3.37, 6.2.17, 12.18 Правил № 115;
       19. Технические отчеты о проведении режимно-наладочных испытаний объектов теплоснабжения, утвержденные режимные карты, требования к которым установлены пунктами 2.5.4, 2.8.1, 5.3.6, 9.3.25, 12.11 Правил № 115;
          20. Акт измерений удельного электрического сопротивления грунта и потенциалов блуждающих токов в соответствии с требованиями пункта 6.2.43 Правил № 115;
          21. Акт опробования работоспособности оборудования насосных станций, проведение которого установлено требованиями пункта 6.2.48 Правил №115;
         22. Утвержденный в соответствии с требованиями пункта 2.7.3 Правил № 115 перечень запасов материалов, запорной арматуры, запасных частей, средств механизации для выполнения срочных внеплановых (аварийных) ремонтных работ, результаты последней проведенной инвентаризации запасов материалов, запорной арматуры, запасных частей, средств механизации для выполнения срочных внеплановых (аварийных) ремонтных работ, оформленные в соответствии с Положением по ведению бухгалтерского учета и бухгалтерской отчетности в Российской Федерации, утвержденным приказом Минфина России от 29.07.1998 № 34н;
        23. В соответствии с требованиями части 1 статьи 9 Федерального закона о промышленной безопасности копия лицензии или выписки из реестра лицензий Ростехнадзора, копия договора обязательного страхования гражданской ответственности, заключенного в соответствии с законодательством Российской Федерации об обязательном страховании гражданской ответственности владельца опасного объекта за причинение вреда в результате аварии на опасном объекте. Требование не распространяется на объекты теплоснабжения организаций, подведомственных федеральным органам исполнительной власти в сфере обороны, обеспечения безопасности, государственной охраны и внешней разведки;
         24. Утвержденный в соответствии с требованиями пункта 15.4.3 Правил № 115 и (или) Положения о разработке планов мероприятий по локализации и ликвидации последствий аварий на опасных производственных объектах, утвержденного постановлением Правительства Российской Федерации от 15.09.2020 г. № 1437, порядок (план) действий по ликвидации последствий аварийных ситуаций в сфере теплоснабжения или предусмотренные пунктом 386 Правил промышленной безопасности инструкции, устанавливающие действия работников в аварийных ситуациях (в том числе при аварии);
	25. Справка об отсутствии невыполненных в установленные сроки предписаний об устранении нарушений требований пунктов 2.3.14, 2.3.15, 2.8.1, 3.3.4 - 3.3.8, 4.1.1, 5.3.6, 5.3.26, 5.3.31, 5.3.32, 5.3.52, 6.2.16, 6.2.26, 6.2.32, 6.2.48, 6.2.52, 6.2.60, 6.2.62, 8.2.1 - 8.2.5, 8.2.12, 8.2.13, 10.1.9, 11.1, 11.2, 11.5, 15.1.5 - 15.1.7 Правил технической эксплуатации тепловых энергоустановок и пунктов 394, 396 - 399, 403 Правил промышленной безопасности при использовании оборудования, работающего под избыточным давлением, влияющих на надежность работы в отопительный период, выданных федеральным органом исполнительной власти государственного энергетического надзора, федерального государственного надзора в области промышленной безопасности, федеральными органами исполнительной власти в сфере обороны, обеспечения безопасности, государственной охраны, внешней разведки, мобилизационной подготовки и мобилизации, исполнения наказаний (их подразделениями) (в случаях, предусмотренных пунктом 2 части 1 статьи 4.1 Федерального закона о теплоснабжении и абзацем вторым пункта 2 статьи 5 Федерального закона о промышленной безопасности);
	26. План подготовки к отопительному периоду;
  27. Подтверждающие документы о соответствии фактического запаса топлива на всех теплоисточниках, утвержденных нормативами (договор закупки угля).

II.	Для потребителей тепловой энергии:

        1. Акты промывки теплопотребляющей установки, проведенной в присутствии представителя теплоснабжающей организации, установленные требованиями пункта 9.2.9 Правил технической эксплуатации тепловых энергоустановок, утвержденных Миэннерго России  от 24.03.2003  № 115 (далее – Правила № 115);
2. Акты о проведении наладки режимов потребления тепловой энергии и (или) теплоносителя (в том числе тепловых и гидравлических режимов) теплового пункта (при наличии), внутридомовых сетей и теплопотребляющих установок, актов об установке и пломбировании дроссельных (ограничительных) устройств во внутренних системах, включая элеваторы и шайбы на линиях рециркуляции горячего водоснабжения (при наличии в многоквартирных домах (далее – МКД)), в соответствии с пунктом 9.3.25 Правил № 115;
3. Акт проверки (осмотра) запорной арматуры, в том числе в высших (воздушники) и низших точках трубопровода (спускники) и арматуры постоянного регулирования на предмет наличия и работоспособности, плотности (герметичности) сальниковых уплотнений, наличия теплоизоляции в соответствии с проектными решениями, наличия неповрежденных пломб, установленных теплоснабжающей организацией;
4. Организационно-распорядительные документы организации о назначении ответственных лиц за безопасную эксплуатацию тепловых энергоустановок; 
5. Акты о проведении испытаний на плотность и прочность (гидравлических испытаний) тепловых энергоустановок, включая трубопроводы тепловых сетей (при наличии) и участков тепловых вводов (до вводной запорной арматуры) в границах балансовой принадлежности, оборудования индивидуальных тепловых пунктов и внутренних систем теплопотребления в соответствии с требованиями пунктов 9.1.8, 9.1.59 Правил № 115 и наличие записей о результатах проведенных испытаний в паспорте теплового пункта и (или) теплопотребляющих установок;
Потребители с централизованной системой теплоснабжения, обязаны не позднее чем за 5 рабочих дней до дня проведения испытаний на плотность и прочность (гидравлических испытаний) тепловых энергоустановок направить в единую теплоснабжающую организацию  заявку о направлении представителя для осуществления контроля за прохождением испытаний и обеспечить доступ представителей теплоснабжающей организаций к теплопотребляющим установкам на весь период проведения гидравлических испытаний. Копии актов гидравлических испытаний на прочность и плотность тепловых энергоустановок, а также трубопроводов тепловых сетей и участков тепловых вводов должны быть переданы в теплоснабжающую организацию в течение 5 рабочих дней со дня их проведения;
6. Утвержденный в соответствии с требованиями пункта 2.8.2 Правил № 115 перечень документации эксплуатирующей организации;
7. Утвержденные в соответствии с требованиями пункта 2.2 Правил № 115 эксплуатационные инструкции объектов теплоснабжения и (или) производственные инструкции, разработанные в соответствии с пунктом 278 Правил промышленной безопасности при использовании оборудования, работающего под избыточным давлением, утвержденных приказом Ростехнадзора от 15.12.2020 №536 (далее – Правила промышленной безопасности);
8. Паспорта тепловых пунктов или копии паспортов тепловых пунктов (при наличии) в соответствии с пунктом 9.1.5 Правил № 115, а также проектно-техническая документация на здание (сооружение) в части внутренних систем теплоснабжения по теплопотребляющим установкам, установленным в здании (сооружении);
9. Выписка из утвержденного штатного расписания, подтверждающая наличие персонала, осуществляющего функции эксплуатационной, диспетчерской и аварийной служб или договоры на техническое обслуживание, в случае привлечения специализированных организаций для обслуживания и эксплуатации оборудования, или приказ о назначении ответственного за безопасную эксплуатацию тепловых энергоустановок для МКД с непосредственным способом управления, не привлекающих специализированные организации для обслуживания и эксплуатации оборудования;
      10. Акты или документы, подтверждающие проверку работоспособности автоматических регуляторов температуры воды, подаваемой в системы горячего водоснабжения (при наличии в МКД), а также проверку настроечных характеристик и установок систем регулирования и (или) регуляторов температуры и давления теплоносителя на системы отопления, ограничения расхода сетевой воды через тепловой пункт (при наличии) в соответствии с пунктами 9.3.22, 9.4.18 Правил № 115;
     11. Акты осмотра объектов теплоснабжения и теплопотребляющих установок на предмет наличия несанкционированных врезок для разбора сетевой воды или потребления тепловой энергии на теплопотребляющих энергоустановках, или для переключения закрытой системы теплоснабжения на открытую систему теплоснабжения с разбором сетевой воды или отступлений от проектного решения;
Осмотры проводятся представителем теплоснабжающей организации или иным уполномоченным теплоснабжающей организацией лицом, в присутствии представителей потребителей тепловой энергии (централизованная система теплоснабжения - ЦТС).
Потребители с ЦТС, обязаны обеспечить беспрепятственный доступ уполномоченных представителей теплоснабжающей организации к объектам теплоснабжения и теплопотребляющим установкам в сроки, предусмотренные планом подготовки к отопительному периоду единой теплоснабжающей организации, а также вне указанных сроков (в течение 3 рабочих дней со дня предварительного оповещения) - по требованию теплоснабжающей организации или уполномоченных теплоснабжающей организацией лиц.
При отказе от проведения осмотра, принадлежащих им объектов теплоснабжения и теплопотребляющих установок, требование настоящего пункта считается невыполненным;
12. Копии заключенных договоров теплоснабжения и (или) договоров оказания услуг по поддержанию резервной тепловой мощности в соответствии с постановлением Правительства Российской Федерации от 08.08.2012 № 808 (далее – Правила № 808);
13. Акт сверки расчетов за поставленные тепловую энергию (мощность), теплоноситель, оказание услуг по поддержанию резервной тепловой мощности по состоянию на дату проверки, подтверждающий отсутствие задолженности либо подписанный сторонами документ, подтверждающий урегулирование с теплоснабжающей организацией порядка погашения всей существующей задолженности;
14. Акты периодической проверки узла учета, составленные в соответствии с пунктом 73 Правил коммерческого учета тепловой энергии, теплоносителя, утвержденных постановлением Правительства Российской Федерации от 18.11. 2013 № 1034, акты разграничения балансовой принадлежности;
15. Акты проверки контрольно-измерительных приборов в тепловом пункте (при наличии), с указанием заводских номеров, отметки о наличии паспортов контрольно-измерительных приборов;
16. Акт выполненных работ по подготовке к отопительному периоду теплового контура здания; 
17. Копия акта обследования дымовых и вентиляционных каналов многоквартирных домов перед отопительным периодом;
18. Подписанный представителем теплоснабжающей организации и уполномоченным представителем потребителя тепловой энергии акт проверки технической готовности теплопотребляющей установки объекта к отопительному периоду (приложение № 6  к настоящей Программе), составленный по результатам анализа документов и визуального осмотра, с указанием выявленных замечаний, свидетельствующих о несоблюдении потребителем требований безопасной эксплуатации теплопотребляющих установок и (или) невыполнении мероприятий, обеспечивающих соблюдение указанного в договоре теплоснабжения или предусмотренного нормативными актами режима потребления тепловой энергии;
19. Утвержденный потребителем тепловой энергии или ответственным за безопасную эксплуатацию тепловых энергоустановок для МКД с непосредственным способом управления план подготовки к отопительному периоду;
20. Организационно-распорядительные документы о назначении ответственных лиц за безопасную эксплуатацию электроустановок для объектов социальной сферы.
Протокол проверки знаний (аттестации), удостоверение ответственного за электрохозяйство с допуском не менее 4-й группы, либо копия договора с подрядной организацией на техническое обслуживание и ремонт электрического оборудования, приказ о назначении ответственного, протокол проверки знаний и удостоверение ответственного за электрохозяйство от подрядной организации, также с допуском не менее 4-й группы.
В случае если электроустановка потребителя - юридического лица включает в себя только вводное (вводно-распределительное) устройство, осветительную установку, переносное электрооборудование, имеющие номинальное напряжение не выше 0,4 кВ, либо электроустановки имеют суммарную максимальную мощность не более 150 кВт, номинальное напряжение до 1000 В и присоединены к одному источнику электроснабжения, ответственность за выполнение обязанностей по организации эксплуатации электроустановок, организации проведения всех видов работ в электроустановках такого потребителя может быть возложена на руководителя учреждения.

                                                                     
	Приложение 5
к Программе проведения оценки обеспечения готовности теплосетевых, теплоснабжающих организаций, потребителей тепловой энергии муниципального образования «Гагаринский муниципальный округ» Смоленской области к отопительному периоду 2025-2026 годов	

АКТ № _____ ПРОВЕРКИ ТЕХНИЧЕСКОЙ ГОТОВНОСТИ ТЕПЛОПОТРЕБЛЯЮЩЕЙ УСТАНОВКИ ОБЪЕКТА К ОТОПИТЕЛЬНОМУ ПЕРИОДУ 20__/20__ г. г.
			
(место составление акта)		(дата составления акта)	

Теплоснабжающая организация		
в соответствии с Федеральным законом от 27.07.2010 № 190-ФЗ  "О теплоснабжении", а также приказом Минэнерго России от 13.11.2024 № 2234 "Об утверждении Правил обеспечения готовности к отопительному периоду и Порядка проведения оценки обеспечения готовности к отопительному периоду", проверяет техническую готовность теплопотребляющей энергоустановки к отопительному периоду 20__/20__ г. г.:
	
(потребитель тепловой энергии в отношении которого проводится проверка технической готовности теплопотребляющей установки)	
Техническая готовность теплопотребляющих установок к отопительному периоду проводилась в отношении следующих объектов:
№ п/п	Объект	Адрес объекта	

В ходе проведения проверки технической готовности к отопительному периоду теплоснабжающая организация установила техническую готовность/неготовность к работе в отопительном периоде (ненужное зачеркнуть)
	1)	объект проверки технически готов к отопительному периоду;	
	2)	объект проверки будет технически готов к отопительному периоду при условии устранения в установленный срок замечаний к требованиям по готовности, выданных теплоснабжающей организацией;	
	3)	объект проверки технически не готов к отопительному периоду.	
Приложение к акту проверки готовности № ______ от ________ к отопительному периоду 20__/20__ гг., являющееся его неотъемлемой частью на ____ листах
Участники комиссии:			
	(подпись, расшифровка подписи)		

С актом проверки готовности ознакомлен, один экземпляр акта получил:
" "______	20____ г.		
                                               (потребитель тепловой энергии, в отношении которого проводилась проверка готовности к отопительному периоду)	

Приложение
к акту проверки технической готовности
теплопотребляющей энергоустановки объекта
к отопительному периоду 20__/20__ г.г.
от __________ № _____

№ п/п	В целях оценки готовности потребителей тепловой энергии и владельцев тепловых сетей, не являющиеся теплосетевыми организациями, к отопительному периоду уполномоченными органами должны быть проверены:	Выявленные замечания (Да/Нет)	Примечание	Дата устранения замечаний	
1	Устранение выявленных в порядке, установленном законодательством Российской Федерации, нарушений в тепловых и гидравлических режимах работы тепловых энергоустановок				
2	Проведение промывки оборудования и коммуникаций теплопотребляющих установок				
3	Разработка эксплуатационных режимов, а так же мероприятий по их внедрению				
4	Выполнение плана ремонтных работ и качество их выполнения				
5	Состояние тепловых сетей, принадлежащих потребителю тепловой энергии				
6	Состояние утепления зданий (в том числе чердаки, лестничные клетки, подвалы, двери)				
7	Состояние трубопроводов, арматуры и тепловой изоляции в пределах теплопотребляющей установки				
8.1	Наличие и работоспособность приборов учета				
8.2	Работоспособность автоматических регуляторов при их наличии				
9	Работоспособность защиты систем теплопотребления				
10	Наличие паспортов теплопотребляющих установок, принципиальных схем и инструкций для обслуживающего персонала и соответствие их действительности теплопотребляющей установки				
11	Отсутствие прямых соединений оборудования тепловых пунктов с водопроводом и канализацией				
12	Наличие пломб на расчетных шайбах и соплах элеваторов				
13	Проведение испытания оборудования теплопотребляющих установок на плотность и прочность				
14	Надежность теплоснабжения потребителей тепловой энергии исходя из климатических условий				

Подписи сторон с расшифровками:	

	Приложение 6
к Программе проведения оценки обеспечения готовности теплосетевых, теплоснабжающих организаций, потребителей тепловой энергии муниципального образования «Гагаринский муниципальный округ» Смоленской области к отопительному периоду 2025-2026 годов	

Оценочный лист
для расчета индекса готовности к отопительному периоду потребителей тепловой энергии, теплопотребляющие установки которых подключены (технологически присоединены) к системе теплоснабжения, приобретающих тепловую энергию (мощность), теплоноситель для использования на принадлежащих им на праве собственности или ином законном основании теплопотребляющих установках, управляющих организаций, а также товариществ собственников жилья, жилищных кооперативов, жилищно-строительных кооперативов или иных специализированных потребительских кооперативов при условии осуществления ими деятельности по управлению многоквартирными домами, а также лиц, с которыми в соответствии с частью 1 статьи 164 Жилищного кодекса Российской Федерации собственниками помещений в многоквартирном доме заключены договоры оказания услуг по содержанию и (или) выполнению работ по ремонту общего имущества в целях надлежащего содержания и (или) ремонта внутридомовой системы отопления в многоквартирном доме, или председателя совета многоквартирного дома в случае, если собственниками помещений в многоквартирном доме не принято решение о заключении таких договоров, или муниципальными образованиями в случае, если способ управления многоквартирным домом не выбран или выбранный способ управления не реализован

N п/п	Обязательное требование	Подтверждающий документ	Показатель	Вес показателя	Наименование показателя	Расчет показателей готовности (формула)	Значение (заполняется комиссией)	Замечание (в случае наличия, с указанием сроков устранения)	
			ИНДЕКС ГОТОВНОСТИ	Ипотр = Кзакон о тепл * 0,85 + Кжил. фонд * 0,06 + Кгаз * 0,02 + Кпредп * 0,05 + Кплан * 0,02			
1	Выполнить требования, установленные частью 6 статьи 20 Федерального закона от 27 июля 2010 г. № 190-ФЗ "О теплоснабжении" (далее - Федеральный закон о теплоснабжении) (подпункт 11.1 пункта 11 Правил обеспечения готовности к отопительному периоду, утвержденных приказом Минэнерго России от 13 ноября 2024 г. № 2234 (далее - Правила):	-	Показатель выполнения требований Федерального закона о теплоснабжении	0,85	Кзакон о тепл	Кзакон о тепл = Кбезопасн * 0,8 + Крежим * 0,03 + Кзадолж * 0,15 + Кучет * 0,02			
1.1	Обеспечивать эксплуатацию теплопотребляющих установок в соответствии с требованиями безопасности в сфере теплоснабжения, установленными статьей 23.2 Федерального закона о теплоснабжении (пункт 1 части 6 статьи 20 Федерального закона о теплоснабжении)	Документы, предусмотренные подпунктами 11.5.1 - 11.5.10 пункта 11 Правил	Показатель обеспечения эксплуатации теплопотребляющих установок в соответствии с требованиями безопасности	0,8	Кбезопасн	Кбезопасн = Кпромыв * 0,3 1 + Кгидр * 0,31 + Карм * 0,01 + Котв * 0,01 + Киспыт * 0,31 + Кперечень * 0,01 + Кэкспл/произв.инстр * 0,01 + Кпа.спорт.тепл.пункт * 0,01 + Кшт * 0,01 + Крегул.темпер * 0,01			
1.1.1		Акты промывки теплопотребляющей установки, проведенной в присутствии представителя единой теплоснабжающей организации, в зону (зоны) деятельности которой входит система (системы) теплоснабжения, установленные требованиями пункта 9.2.9 Правил технической эксплуатации тепловых энергоустановок, утвержденных приказом Минэнерго России от 24 марта 2003 г. № 115 1 (далее - Правила технической эксплуатации тепловых энергоустановок)
(подпункт 11.5.1 пункта 11 Правил)	Показатель наличия акта промывки теплопотребляющей установки	0,31	Кпромыв	Наличие - 1
Отсутствие - 0			
1.1.2		Акты о проведении наладки режимов потребления тепловой энергии и (или) теплоносителя (в том числе тепловых и гидравлических режимов) теплового пункта, внутридомовых сетей и теплопотребляющих установок, актов об установке и пломбировании дроссельных (ограничительных) устройств во внутренних системах, включая элеваторы и шайбы на линиях рециркуляции горячего водоснабжения в соответствии с пунктом 9.3.25 Правил технической эксплуатации тепловых энергоустановок (подпункт 11.5.2 пункта 11 Правил)	Показатель наличия актов о проведении наладки режимов потребления тепловой энергии и (или) теплоносителя	0,31	Кгидр	Наличие - 1
Отсутствие - 0			
1.1.3		Акт проверки (осмотра) запорной арматуры, в том числе в высших (воздушники) и низших точках трубопровода (спускники) и арматуры постоянного регулирования на предмет наличия и работоспособности, плотности (герметичности) сальниковых уплотнений, наличия теплоизоляции в соответствии с проектными решениями, наличия соответствующих неповрежденных пломб, установленных теплоснабжающими и теплосетевыми организациями
(подпункт 11.5.3 пункта 11 Правил)	Показатель наличия акта проверки (осмотра) запорной арматуры и арматуры постоянного регулирования	0,01	Карм	Наличие - 1
Отсутствие - 0			
1.1.4		Установленные пунктами 2.1.2, 2.1.3 Правил технической эксплуатации тепловых энергоустановок организационно-распорядительные документы организации о назначении ответственных лиц за безопасную эксплуатацию тепловых энергоустановок для объектов и (или) установленные пунктом 228 Правил промышленной безопасности при использовании оборудования, работающего под избыточным давлением, утвержденных приказом Ростехнадзора от 15 декабря 2020 г. № 536 2 (далее - Правила промышленной безопасности), ответственных лиц за безопасную эксплуатацию оборудования под давлением и ответственных за осуществление производственного контроля при эксплуатации оборудования на опасных производственных объектах (далее - ОПО)
(подпункт 11.5.4 пункта 11 Правил)	Показатель назначения ответственных лиц за безопасную эксплуатацию тепловых энергоустановок	0,01	Котв	Наличие - 1
Отсутствие - 0			
1.1.5		Акты о проведении испытаний на плотность и прочность (гидравлических испытаний) тепловых энергоустановок, включая трубопроводы тепловых сетей (при наличии) и участков тепловых вводов (до вводной запорной арматуры) в границах балансовой принадлежности, оборудования индивидуальных тепловых пунктов и внутренних систем теплопотребления в соответствии с требованиями пунктов 9.8, 9.1.59 Правил технической эксплуатации тепловых энергоустановок и наличие записей о результатах проведенных испытаний в паспорте теплового пункта и (или) теплопотребляющих установок (подпункт 11.5.5 пункта 11 Правил)	Показатель наличия актов о проведении испытаний на плотность и прочность (гидравлических испытаний) тепловых энергоустановок, включая трубопроводы тепловых сетей (при наличии) и участков тепловых вводов	0,31	Киспыт	Наличие - 1
Отсутствие - 0			
1.1.6		Организационно-распорядительные документы об утверждении перечня производственных инструкций для безопасной эксплуатации котлов и вспомогательного оборудования в случае эксплуатации ОПО, разработанного в соответствии с пунктом 278 Правил промышленной безопасности, и (или) перечня документации эксплуатирующей организации для объектов, не являющихся ОПО, разработанного в соответствии с пунктом 2.8.2 Правил технической эксплуатации тепловых энергоустановок
(подпункт 11.5.6 пункта 11 Правил)	Показатель наличия перечня производственных инструкций для безопасной эксплуатации котлов и вспомогательного оборудования в случае эксплуатации ОПО	0,01	Кперечень	Наличие - 1
Отсутствие - 0			
1.1.7		Утвержденные в соответствии с требованиями пункта 2.2 Правил технической эксплуатации тепловых энергоустановок эксплуатационные инструкции объектов теплоснабжения и (или) производственные инструкции, разработанные в соответствии с пунктом 278 Правил промышленной безопасности (подпункт 11.5.7 пункта 11 Правил)	Показатель наличия эксплуатационных инструкций объектов теплоснабжения и (или) производственных инструкций	0,01	Кэкспл/произв.инстр	Наличие - 1
Отсутствие - 0			
1.1.8		Паспорта тепловых пунктов или копии паспортов тепловых пунктов в соответствии с пунктом 9.1.5 Правил технической эксплуатации тепловых энергоустановок, а также проектно-техническая документация на здание (сооружение) в части внутренних систем теплоснабжения по теплопотребляющим установкам, установленным в здании (сооружении)
(подпункт 11.5.8 пункта 11 Правил)	Показатель наличия паспортов тепловых пунктов и проектно-технической документации на здание в части внутренних систем теплоснабжения по теплопотребляющим установкам	0,01	Кпаспорт.тепл.пункт	Наличие - 1
Отсутствие - 0			
1.1.9		Выписка из утвержденного штатного расписания, подтверждающая наличие персонала, осуществляющего функции эксплуатационной, диспетчерской и аварийной служб или договоры на техническое обслуживание, энергосервисные контракты в случае привлечения специализированных организаций для эксплуатации оборудования
(подпункт 11.5.9 пункта 11 Правил)	Показатель наличия персонала, осуществляющего функции эксплуатационной, диспетчерской и аварийной служб или договоров на техническое обслуживание, энергосервисных контрактов	0,01	Кшт	Наличие - 1
Отсутствие - 0			
1.1.10		Акты или документы, подтверждающие проверку работоспособности автоматических регуляторов температуры воды, подаваемой в системы горячего водоснабжения, а также проверку настроечных характеристик и установок систем регулирования и (или) регуляторов температуры и давления теплоносителя на системы отопления и воды на системы горячего водоснабжения, ограничения расхода сетевой воды через тепловой пункт в соответствии с пунктами 9.3.22, 9.4.18 Правил технической эксплуатации тепловых энергоустановок (подпункт 11.5.10 пункта 11 Правил)	Показатель наличия актов или документов, подтверждающих работоспособность автоматических регуляторов температуры воды	0,01	Крегул.темпер	Наличие - 1
Отсутствие - 0			
1.2	Обеспечивать готовность к соблюдению указанного в договоре теплоснабжения режима потребления тепловой энергии (пункт 2 части 6 статьи 20 Федерального закона о теплоснабжении)	Документы, предусмотренные подпунктами 11.5.11, 11.5.19 пункта 11 Правил	Показатель обеспечения соблюдения указанного в договоре теплоснабжения режима потребления тепловой энергии	0,03	Крежим	Крежим = Кврез * 0,5 + Ктех.готов * 0,5			
1.2.1		Акты осмотра объектов теплоснабжения и теплопотребляющих установок на предмет наличия несанкционированных врезок для разбора сетевой воды или потребления тепловой энергии на теплопотребляющих энергоустановках, или для переключения закрытой системы теплоснабжения на открытую систему теплоснабжения с разбором сетевой воды или отступлений от проектного решения
(подпункт 11.5.11 пункта 11 Правил)	Показатель наличия актов осмотра объектов теплоснабжения и теплопотребляющих установок на предмет наличия несанкционированных врезок	0,5	Кврез	Наличие - 1
Отсутствие - 0			
1.2.2		Подписанный представителем теплоснабжающей организации и уполномоченным представителем потребителя тепловой энергии акт проверки технической готовности теплопотребляющей установки объекта к отопительному периоду, составленный по результатам анализа документов и визуального осмотра, с указанием выявленных замечаний, свидетельствующих о несоблюдении потребителем требований безопасной эксплуатации теплопотребляющих установок и (или) невыполнении мероприятий, обеспечивающих соблюдение указанного в договоре теплоснабжения или предусмотренного нормативными актами режима потребления тепловой энергии (подпункт 11.5.19 пункта 11 Правил)	Показатель наличия актов проверки технической готовности теплопотребляющей установки объекта к отопительному периоду	0,5	Ктех.готов	Наличие - 1
Отсутствие - 0			
1.3	Обеспечивать отсутствие задолженности за поставленные тепловую энергию (мощность), теплоноситель (пункт 3 части 6 статьи 20 Федерального закона о теплоснабжении)	Документы, предусмотренные подпунктами 11.5.12, 11.5.13 пункта 11 Правил	Показатель отсутствия задолженности за поставленные тепловую энергию	0,15	Кзадолж	Кзадолж = Кдоговор * 0,05 + Ксвер 0,95			
1.3.1		Копии заключенных договоров теплоснабжения и (или) договоров оказания услуг по поддержанию резервной тепловой мощности (подпункт 11.5.12 пункта 11 Правил)	Показатель наличия заключенных договоров теплоснабжения и (или) договоров оказания услуг по поддержанию резервной тепловой мощности	0,05	Кдоговор	Наличие - 1
Отсутствие - 0			
1.3.2		Акт сверки расчетов за поставленные тепловую энергию (мощность), теплоноситель, горячую воду, оказание услуг по поддержанию резервной тепловой мощности по состоянию на дату проверки, подтверждающий отсутствие задолженности, либо подписанное сторонами соглашение, подтверждающее урегулирование с теплоснабжающей организацией порядка погашения всей существующей задолженности
(подпункт 11.5.13 пункта 11 Правил)	Показатель отсутствия задолженности либо подписанное сторонами соглашение, подтверждающее урегулирование с теплоснабжающей организацией порядка погашения всей существующей задолженности	0,95	Ксвер	Наличие - 1
Отсутствие - 0			
1.4	Организовывать коммерческий учет тепловой энергии, теплоносителя в соответствии с требованиями, установленными статьей 19 Закона о теплоснабжении (пункт 4 части 6 статьи 20 Федерального закона о теплоснабжении)	Документы, предусмотренные подпунктами 11.5.14, 11.5.15 пункта 11 Правил	Показатель организации коммерческого учета тепловой энергии, теплоносителя	0,02	Кучет	Кучет = Кпровер.уз.уч * 0,5 + Кпровер.кип * 0,5			
1.4.1		Акты периодической проверки узла учета, составленные в соответствии с пунктом 73 Правил коммерческого учета, утвержденных постановлением Правительства Российской Федерации от 18 ноября 2013 № 1034, акты разграничения балансовой принадлежности (подпункт 11.5.14 пункта 11 Правил)	Показатель наличия акта проверки узла учета	0,5	Кпровер.уз.уч	Наличие - 1
Отсутствие - 0			
1.4.2		Акты проверки контрольно-измерительных приборов в тепловом пункте, с обязательным указанием заводских номеров, отметки о наличии паспортов контрольно-измерительных приборов (подпункт 11.5.15 пункта 11 Правил)	Показатель наличия актов проверки контрольно-измерительных приборов в тепловом пункте	0,5	Кпровер.кип	Наличие - 1
Отсутствие - 0			
2	В случае эксплуатации жилищного фонда обеспечить выполнение требований Правил и норм технической эксплуатации жилищного фонда, утвержденных постановлением Госстроя Российской Федерации от 27 сентября 2003 № 170 3 (далее - Правила и нормы технической эксплуатации жилищного фонда) (подпункт 11.2 пункта 11 Правил)	Документы, предусмотренные подпунктами 11.5.16, 11.5.17 пункта 11 Правил	Показатель выполнения Правил и норм технической эксплуатации жилищного фонда	0,06	Кжил.фонд	Кжил.фонд = Кконтур * 0,7 + Кдезинф * 0,3			
2.1		Акт выполненных работ по подготовке к отопительному периоду теплового контура здания в соответствии с требованиями пункта 2.6.10 Правил и норм технической эксплуатации жилищного фонда (подпункт 11.5.16 пункта 11 Правил)	Показатель выполнения работ по подготовке к отопительному периоду теплового контура здания	0,7	Кконтур	Наличие - 1
Отсутствие - 0			
2.2		Акты о проведении дезинфекции систем теплопотребления с открытой схемой теплоснабжения и горячего водоснабжения в соответствии с пунктом 5.2.10 Правил и норм технической эксплуатации жилищного фонда, санитарных правил и норм СанПиН 1.2.3685-21"Гигиенические нормативы и требования к обеспечению безопасности и (или) безвредности для человека факторов среды обитания", утвержденных постановлением Главного государственного санитарного врача Российской Федерации от 28.01.2021 № 2 4 (далее - СанПиН 1.2.3685-21), и акты о результатах отбора проб воды из системы на соответствие требованиям СанПиН 1.2.3685-21, оформленные аккредитованной лабораторией (подпункт 11.5.17 пункта 11 Правил)	Показатель наличия актов о проведении дезинфекции систем теплопотребления с открытой схемой теплоснабжения и горячего водоснабжения актов о результатах отбора проб воды из системы	0,3	Кдезинф	Наличие - 1
Отсутствие - 0			
3	Обеспечить выполнение требования, предусмотренного пунктом 11 Правил пользования газом и предоставления услуг по газоснабжению в Российской Федерации, утвержденных постановлением Правительства Российской Федерации от 17 мая 2002 г. № 317, в части обеспечения безопасности при использовании и содержании внутридомового и внутриквартирного газового оборудования при предоставлении коммунальной услуги по газоснабжению (подпункт 11.3 пункта 11 Правил)	Для лиц, указанных в подпунктах 1.4, 1.5 пункта 1 Правил, - копия акта обследования дымовых и вентиляционных каналов многоквартирных домов перед отопительным периодом, копия действующего договора о техническом обслуживании и ремонте внутридомового газового оборудования в многоквартирном доме (пункт 11.5.18 пункта 18 Правил)	Показатель обеспечения безопасности при использовании и содержании внутридомового и внутриквартирного газового оборудования при предоставлении коммунальной услуги по газоснабжению	0,02	Кгаз	Кгаз =-Кдым.вент * 0,5 + Кдогов.тех.обсл * 0,5			
3.1			Показатель наличия акта обследования дымовых и вентиляционных каналов многоквартирных домов перед отопительным периодом	0,5	Кдым.вент	Наличие - 1
Отсутствие - 0			
3.2			Показатель наличия действующего договора о техническом обслуживании и ремонте внутридомового газового оборудования в многоквартирном доме	0,5	Кдогов.тех.обсл	Наличие - 1
Отсутствие - 0			
4	Обеспечить выполнение в установленные сроки предписаний, влияющих на надежность работы в отопительный период, выданных федеральным органом исполнительной власти государственного энергетического надзора, федерального государственного надзора в области промышленной безопасности, федеральными органами исполнительной власти в сфере обороны, обеспечения безопасности, государственной охраны, внешней разведки, мобилизационной подготовки и мобилизации, исполнения наказаний (их подразделениями) (в случаях, предусмотренных пунктом 2 части 1 статьи 4.1 Федерального закона о теплоснабжении и абзацем вторым пункта 2 статьи 5 Федерального закона от 21 июля 1997 г. № 116-ФЗ "О промышленной безопасности опасных производственных объектов" (далее - Федеральный закон о промышленной безопасности), об устранении нарушений требований пунктов 2.2.1, 2.3.14, 2.3.15, 2.8.1, 6.2.52, 6.2.62, 9.1.53, 9.2.9, 9.2.10, 9.2.12, 9.2.13, 9.2.20, 9.3.10, 9.3.11, 9.3.19, 9.3.24, 9.3.25, 10.1.9, 11.1, 11.2, 11.5 Правил технической эксплуатации тепловых энергоустановок, пунктов 394, 396 - 399, 403 Правил промышленной безопасности (подпункт 11.4 пункта 11 Правил)	Справка, представленная федеральным органом исполнительной власти государственного энергетического надзора, федерального государственного надзора в области промышленной безопасности, федеральными органами исполнительной власти в сфере обороны, обеспечения безопасности, государственной охраны, внешней разведки, мобилизационной подготовки и мобилизации, исполнения наказаний (их подразделениями) (в случаях, предусмотренных пунктом 2 части 1 статьи 4.1 Федерального закона о теплоснабжении и абзацем вторым пункта 2 статьи 5 Федерального закона о промышленной безопасности), в комиссию по оценке готовности к отопительному периоду
(подпункт 11.4 пункта 11 Правил)	Показатель выполнения предписаний, влияющих на надежность работы в отопительный период	0,05	Кпредп	Наличие - 1
Отсутствие - 0		Не заполняется	
5	Обеспечить выполнение плана подготовки к отопительному периоду, предусмотренного пунктом 3 Правил, и составленного с учетом пункта 11.1 Правил технической эксплуатации тепловых энергоустановок (подпункт 11.5 пункта 11 Правил)	План подготовки к отопительному периоду (пункт 3 Правил)	Показатель наличия утвержденного плана подготовки к отопительному периоду	0,02	Кплан	Наличие - 1
Отсутствие - 0			

	Приложение 7
к Программе проведения оценки обеспечения готовности теплосетевых, теплоснабжающих организаций, потребителей тепловой энергии муниципального образования «Гагаринский муниципальный округ» Смоленской области к отопительному периоду 2025-2026 годов	

Оценочный лист
для расчета индекса готовности к отопительному периоду
теплоснабжающих, теплосетевых организаций

N п/п	Обязательное требование	Подтверждающий документ	Показатель	Вес показателя	Наименование показателя	Расчет показателей готовности (формула)	Значение (заполняется комиссией)	Замечание (в случае наличия, с указанием сроков устранения)	
			ИНДЕКС ГОТОВНОСТИ	Итсо =
Кзакон о тепл * 0,9 +
Кпредп * 0,05 +
Кплан * 0,05			
1	Выполнить требования, установленные частью 4 статьи 20 Федерального закона от 27 июля 2010 г. N 190-ФЗ "О теплоснабжении" (далее - Федеральный закон о теплоснабжении) (подпункт 9.1 пункта 9 Правил обеспечения готовности к отопительному периоду, утвержденных приказом Минэнерго России от 13 ноября 2024 г. N 2234 (далее - Правила):	-	Показатель выполнения требований Федерального закона о теплоснабжении	0,9	Кзакон о тепл	Кзакон о тепл =
Кфунк * 0,05 +
Крежим.налад * 0,01 + Ккачест * 0,01 +
Ккоммучет * 0,01 +
Ккач.строит * 0,25 +
Кнадеж * 0,65 +
Крезерв * 0,01 +
Кпорядок * 0,01			
1.1	Обеспечивать функционирование эксплуатационной, диспетчерской и аварийной служб (пункт 1 части 4 статьи 20 Федерального закона о теплоснабжении)	Документы, предусмотренные подпунктами 9.3.1 - 9.3.8 пункта 9 Правил	Показатель обеспечения функционирования эксплуатационной, диспетчерской и аварийной служб	0,05	Кфункц	Кфункц =
Кшт * 0,1 +
Ксогл * 0,1 +
Кдисп * 0,1 +
Кперечень * 0,1 +
Кэксп/произв.инстр * 0,1 +
Кзнаний * 0,1 +
Кобуч * 0,1 +
Котв * 0,1 +
Кохр.труда * 0,1 +
Ктрен * 0,1			
1.1.1		Выписка из утвержденного штатного расписания, подтверждающая наличие персонала, осуществляющего функции эксплуатационной, диспетчерской и аварийной служб или договоры на техническое обслуживание, энергосервисные контракты в случае привлечения специализированных организаций для эксплуатации оборудования (подпункт 9.3.1 пункта 9 Правил)	Показатель наличия персонала, осуществляющего функции эксплуатационной, диспетчерской и аварийной служб или договоров на техническое обслуживание, энергосервисных контрактов	0,1	Кшт	Наличие - 1
Отсутствие - 0			
1.1.2		Копия заключенного соглашения об управлении системой теплоснабжения, в соответствии с требованиями Правил организации теплоснабжения в Российской Федерации, утвержденных постановлением Правительства Российской Федерации от 08 августа 2012 г. N 808 (далее - Правила организации теплоснабжения в Российской Федерации) (подпункт 9.3.2 пункта 9 Правил)	Показатель наличия соглашения об управлении системой теплоснабжения	0,1	Ксогл	Ксогл = Nсогл / Nвсего РСО в системе т/сн			
1.1.2.1			Количество заключенных соглашений об управлении системой теплоснабжения	-	Nсогл	Фактическое значение			
1.1.2.2			Количество организаций всего в системе теплоснабжения	-	Nвсего РСО в системе т/сн	Фактическое значение			
1.1.3		Утвержденное положение о диспетчерской службе или распорядительный документ организации о назначении ответственного за диспетчерское управление в соответствии с требованиями раздела 15 Правил технической эксплуатации тепловых энергоустановок, утвержденных приказом Минэнерго России от 24 марта 2003 г. N 115 <1> (далее - Правила технической эксплуатации тепловых энергоустановок) (подпункт 9.3.3 пункта 9 Правил)	Показатель наличия положение о диспетчерской службе или распорядительный документ организации о назначении ответственного за диспетчерское управление	0,1	Кдисп	Наличие - 1
Отсутствие - 0			
1.1.4		Организационно-распорядительные документы об утверждении перечня производственных инструкций для безопасной эксплуатации котлов и вспомогательного оборудования в случае эксплуатации опасных производственных объектов (далее - ОПО), разработанного в соответствии с пунктом 278 Правил промышленной безопасности при использовании оборудования, работающего под избыточным давлением, утвержденных приказом Ростехнадзора от 15 декабря 2020 г. N 536 <2> (далее - Правила промышленной безопасности), и (или) перечня документации эксплуатирующей организации для объектов, не являющихся ОПО, разработанного в соответствии с пунктом 2.8.2 Правил технической эксплуатации тепловых энергоустановок (подпункт 9.3.4 пункта 9 Правил)	Показатель наличия перечня производственных инструкций для безопасной эксплуатации котлов и вспомогательного оборудования	0,1	Кперечень	Кперечень =
КпереченьОПО * 0,5 +
Кперечень неОПО * 0,5			
1.1.4.1			Показатель наличия перечня производственных инструкций для безопасной эксплуатации котлов и вспомогательного оборудования в случае эксплуатации ОПО	0,5	КпереченьОПО	Наличие - 1
Отсутствие - 0			
1.1.4.2			Показатель наличия перечня документации эксплуатирующей организации для объектов, не являющихся ОПО	0,5	Кперечень неОПО	Наличие - 1
Отсутствие - 0			
1.1.5		Утвержденные в соответствии с требованиями пункта 2.8.4 Правил технической эксплуатации тепловых энергоустановок эксплуатационные инструкции объектов теплоснабжения и (или) производственные инструкции, разработанные в соответствии с пунктами 278, 363 и 364 Правил промышленной безопасности (подпункт 9.3.5 пункта 9 Правил)	Показатель наличия эксплуатационных инструкций объектов теплоснабжения и (или) производственных инструкций	0,1	Кэкспл/произв.инстр	Наличие - 1
Отсутствие - 0			
1.1.6		Копии удостоверений о проверке знаний или журнала проверки знаний, протоколов проверки знаний, предусмотренных пунктами 43 - 45 Правил технической эксплуатации электроустановок потребителей электрической энергии, утвержденных приказом Минэнерго России от 12 августа 2022 г. N 811 <3> (далее - Правила технической эксплуатации электроустановок потребителей), пунктом 2.3.23 Правил технической эксплуатации тепловых энергоустановок и (или) копии удостоверений о допуске к самостоятельной работе обслуживающего персонала или протоколов проверки знаний в области промышленной безопасности работников и руководителей, предусмотренные пунктом 238 Правил промышленной безопасности, в случае эксплуатации ОПО (подпункт 9.3.6 пункта 9 Правил)	Показатель наличия удостоверений проверки знаний или журнала проверки знаний, протоколов проверки знаний и (или) копии удостоверений о допуске к самостоятельной работе обслуживающего персонала или протоколов проверки знаний в области промышленной безопасности работников и руководителей	0,1	Кзнаний	Кзнаний =
Кпров зн не ОПО * 0,5 +
Кпров зн ОПО * 0,5			
1.6.1.1			Показатель наличия удостоверений о проверке знаний или журнала проверки знаний, протоколов проверки знаний, предусмотренных Правилами технической эксплуатации электроустановок потребителей, Правилами технической эксплуатации тепловых энергоустановок	0,5	Кпров зн не ОПО	Наличие - 1
Отсутствие - 0			
1.6.1.2			Показатель наличия удостоверений о допуске к самостоятельной работе обслуживающего персонала или протоколов проверки знаний в области промышленной безопасности работников и руководителей, предусмотренных Правилами промышленной безопасности, в случае эксплуатации ОПО	0,5	Кпров зн ОПО	Наличие - 1
Отсутствие - 0			
1.1.7		Копии документов, подтверждающих проведение обучения работников действиям в случае аварии или инцидента на опасном производственном объекте, в соответствии со статьей 10 Федерального закона от 21 июля 1997 г. N 116-ФЗ "О промышленной безопасности опасных производственных объектов" (далее - Федеральный закон о промышленной безопасности) (подпункт 9.3.7 пункта 9 Правил)	Показатель наличия документов, подтверждающих проведение обучения работников действиям в случае аварии или инцидента на опасном производственном объекте	0,1	Кобуч	Наличие - 1
Отсутствие - 0			
1.1.8		Установленные пунктами 2.1.2, 2.1.3 Правил технической эксплуатации тепловых энергоустановок организационно-распорядительные документы организации о назначении ответственных лиц за безопасную эксплуатацию тепловых энергоустановок для объектов не отнесенных к ОПО, и (или) установленные пунктом 228 Правил промышленной безопасности при использовании оборудования, работающего под избыточным давлением, ответственных лиц за безопасную эксплуатацию оборудования под давлением и ответственных за осуществление производственного контроля при эксплуатации оборудования на ОПО (подпункт 9.3.8 пункта 9 Правил)	Показатель наличия организационно-распорядительных документов организации о назначении ответственных лиц за тепловые энергоустановки и (или) ответственных лиц за безопасную эксплуатацию оборудования под давлением и ответственных за осуществление производственного контроля при эксплуатации оборудования на ОПО	0,1	Котв	Котв =
Котв неОПО * 0,5 +
Котв ОПО * 0,5			
1.1.8.1			Показатель наличия организационно-распорядительные документы организации о назначении ответственных лиц за безопасную эксплуатацию тепловых энергоустановок для объектов, не отнесенных к ОПО	0,5	Котв неОПО	Наличие - 1
Отсутствие - 0			
1.1.8.2			Показатель наличия организационно-распорядительных документов организации о назначении ответственных лиц за безопасную эксплуатацию оборудования под давлением и ответственных за осуществление производственного контроля при эксплуатации оборудования на ОПО	0,5	Котв ОПО	Наличие - 1
Отсутствие - 0			
1.1.9		Утвержденные инструкции по охране труда, утвержденный порядок производства работ повышенной опасности и оформления наряда-допуска, утвержденный перечень работ, выполняемых по нарядам-допускам в соответствии с требованиями Правил по охране труда при эксплуатации объектов теплоснабжения и теплопотребляющих установок, утвержденных приказом Минтруда России от 17 декабря 2020 г. N 924н <4> (подпункт 9.3.9 пункта 9 Правил)	Показатель наличия утвержденных инструкций по охране труда, утвержденный порядок производства работ повышенной опасности и оформления наряда-допуска, утвержденный перечень работ, выполняемых по нарядам-допускам	0,1	Кохр.труда	Наличие - 1
Отсутствие - 0			
1.1.10		Копии утвержденных в соответствии с пунктом 2.3.48 Правил технической эксплуатации тепловых энергоустановок и с пунктом 236 Правил промышленной безопасности, программ противоаварийных тренировок, журналов, подтверждающих проведение тренировок согласно утвержденной программе противоаварийных тренировок (подпункт 9.3.10 пункта 9 Правил)	Показатель наличия программ противоаварийных тренировок, журналов, подтверждающих проведение тренировок согласно утвержденной программе противоаварийных тренировок	0,1	Ктрен	Наличие - 1
Отсутствие - 0			
1.2	Проводить наладку принадлежащих им тепловых сетей (пункт 2 части 4 статьи 20 Федерального закона о теплоснабжении) и осуществлять контроль за режимами потребления тепловой энергии (пункт 3 части 4 статьи 20 Федерального закона о теплоснабжении)	Документы, предусмотренные подпунктами 9.3.11 и 9.3.22 Правил	Показатель проведения наладки тепловых сетей и контроля за режимами потребления тепловой энергии	0,01	Крежим.налад	Крежим.налад =
Ктемп.граф * 0,5 +
Крежим.карт * 0,5			
1.2.1		Разработанные и утвержденные в установленном порядке температурные графики, гидравлические режимы работы системы теплоснабжения на предстоящий отопительный период, разработанные в соответствии с пунктом 6.2.1 Правил технической эксплуатации тепловых энергоустановок, а также копии эксплуатационных инструкций по ведению и контролю режимов работы системы теплоснабжения (подпункт 9.3.11 пункта 9 Правил)	Показатель наличия температурных графиков, гидравлических режимов работы системы теплоснабжения	0,5	Ктемп.граф	Наличие - 1
Отсутствие - 0			
1.2.2		Технические отчеты о проведении режимно-наладочных испытаний объектов теплоснабжения, утвержденные режимные карты, требования к которым установлены пунктами 2.5.4, 2.8.1, 5.3.6, 9.3.25, 12.11 Правил технической эксплуатации тепловых энергоустановок (пункт 9.3.22 пункта 9 Правил)	Показатель наличия технических отчетов о проведении режимно-наладочных испытаний объектов теплоснабжения, утвержденных режимных карт	0,5	Крежим.карт	Наличие - 1
Отсутствие - 0			
1.3	Обеспечивать качество теплоносителей (пункт 4 части 4 статьи 20 Федерального закона о теплоснабжении)	Копии утвержденной инструкции по эксплуатации установок для докотловой обработки воды (если предусмотрены проектной документацией объектов теплоснабжения) и инструкции по ведению водно-химического режима, включающей режимные карты, утвержденный график химконтроля за водно-химическим режимом котельных и тепловых сетей, разработанный в соответствии с требованиями пункта 12.9 Правил технической эксплуатации тепловых энергоустановок, пункта 278 Правил промышленной безопасности
(подпункт 9.3.12 пункта 9 Правил)	Показатель обеспечения качества теплоносителей	0,01	Ккачест	Наличие - 1
Отсутствие - 0			
1.4	Организовывать коммерческий учет приобретаемой тепловой энергии и реализуемой тепловой энергии (пункт 5 части 4 статьи 20 Федерального закона о теплоснабжении)	Копии актов ввода в эксплуатацию и актов периодической проверки узла учета и средств измерений, входящих в состав узла учета (в случае организации коммерческого учета), акты разграничения балансовой принадлежности, предусмотренные Правилами коммерческого учета тепловой энергии, теплоносителя, утвержденными постановлением Правительства Российской Федерации от 18 ноября 2013 г. N 1034 (далее - Правила коммерческого учета). Результаты поверки приборов и средств измерений, входящих в состав узла учета и подлежащих поверке, подтверждаются в порядке, предусмотренном законодательством об обеспечении единства измерений (подпункт 9.3.13 пункта 9 Правил)	Показатель организации коммерческого учета приобретаемой тепловой энергии и реализуемой тепловой энергии	0,01	Ккомм.учет	Наличие - 1
Отсутствие - 0			
1.5	Обеспечивать проверку качества строительства, реконструкции и (или) модернизации принадлежащих теплоснабжающим, теплосетевым организациям тепловых сетей, в том числе качества тепловой изоляции (пункт 6 части 4 статьи 20 Федерального закона о теплоснабжении)	Разработанный в соответствии с пунктом 2.7.10 Правил технической эксплуатации тепловых энергоустановок нормативно-технический документ об организации ремонтного производства, разработке ремонтной документации, планированию и подготовке к ремонту, выводу в ремонт и производству ремонта, а также приемке и оценке качества ремонта, а также акты приемки объектов теплоснабжения и теплопотребляющих установок из ремонта с приложением дефектных ведомостей (при наличии), протоколов испытаний и наладки, предусмотренные пунктом 2.7.13 Правил технической эксплуатации тепловых энергоустановок - в случае эксплуатации объектов, не являющихся ОПО, и (или) копии удостоверений (свидетельств) о качестве монтажа в случае выполнения мероприятий по строительству, реконструкции и (или) модернизации тепловых сетей - в случае эксплуатации ОПО. (подпункт 9.3.14 пункта 9 Правил)	Показатель наличия нормативно-технического документа по организации ремонтного производства, разработке ремонтной документации, планированию и подготовке к ремонту, выводу в ремонт и производству ремонта, а также приемке и оценке качества ремонта	0,25	Ккач.строит	Наличие - 1
Отсутствие - 0			

	
1.6	Обеспечивать надежное теплоснабжение потребителей (пункт 7 части 4 статьи 20 Федерального закона о теплоснабжении)	Документы, предусмотренные подпунктами 9.3.15 - 9.3.21, 9.3.23 - 9.3.29, пункта 9 Правил	Показатель обеспечения надежного теплоснабжения потребителей	0,65	Кнадеж	Кнадеж = Косвид * 0,01 +
Кобслед * 0,05 +
Кдым.труб * 0,05 +
Киспыт * 0,01 +
Кгидр * 0,4 +
Кшурф * 0,01 +
Кочист.промыв * 0,4 +
Кэлектр.сопр * 0,01 +
Кнасос стан * 0,01 +
Ктопл * 0,03 +
Кматер * 0,01 +
Кстрах * 0,01			
1.6.1		Копии паспортов паровых и (или) водогрейных котельных установок, центральных тепловых пунктов и оборудования, работающего под избыточным давлением, с отметками:
о проведении технических освидетельствований, актов о проведении гидравлических испытаний с выводами об отсутствии выявленных дефектов, запрещающих эксплуатацию.
Для оборудования, отработавшего установленный в технической документации организации-изготовителя или проектной документации срок службы, или при превышении количества циклов его нагрузки - сведения о зарегистрированных федеральным органом исполнительной власти в области промышленной безопасности заключениях экспертизы промышленной безопасности (для ОПО) в соответствии с частью 2 статьи 7 Федерального закона о промышленной безопасности и заключениях о проведении технического диагностирования (для объектов, не являющихся ОПО) с выводами о продлении срока эксплуатации оборудования в соответствии с пунктом 13.2 Правил технической эксплуатации тепловых энергоустановок; о проверке плотности (герметичности), настройки и регулировки предохранительных клапанов (подпункт 9.3.15 пункта 9 Правил)	Показатель наличия паспортов паровых и (или) водогрейных котельных установок, центральных тепловых пунктов и оборудования, работающего под избыточным давлением с выводами о продлении срока эксплуатации	0,01	Косвид	Косвид =
Косвид не ОПО * 0,5 +
Косвид ОПО * 0,5			
1.6.1.1			Показатель наличия отметок в паспорте оборудования, не являющегося ОПО, о проведенном техническом освидетельствовании, гидравлическом испытании, техническом диагностировании, настройки предохранительных клапанов с выводами о продлении срока эксплуатации	0,5	Косвид не ОПО	Наличие - 1
Отсутствие - 0			
1.6.1.2			Показатель наличия отметок в паспорте оборудования о проведенных техническом освидетельствовании, гидравлическом испытании, экспертизы промышленной безопасности, настройки и регулировки предохранительных клапанов с выводами о продлении срока эксплуатации	0,5	Косвид ОПО	Наличие - 1
Отсутствие - 0			
1.6.2		Копии актов комплексного обследования, очередных и внеочередных осмотров зданий и сооружений объектов теплоснабжения, журналов, паспортов зданий и сооружений, определенных перечнем документации эксплуатирующей организации, в которые занесены результаты текущих осмотров в соответствии с пунктом 3.1.3 Правил технической эксплуатации тепловых энергоустановок (подпункт 9.3.16 пункта 9 Правил)	Показатель наличия актов комплексного обследования, очередных и внеочередных осмотров зданий и сооружений объектов теплоснабжения, журналов, паспортов зданий и сооружений, определенных перечнем документации эксплуатирующей организации, в которые занесены результаты текущих осмотров	0,05	Кобслед	Наличие - 1
Отсутствие - 0			
1.6.3		Копии актов и паспортов дымовых труб, в которых в соответствии с требованиями пункта 3.3.14 Правил технической эксплуатации тепловых энергоустановок отражены результаты наблюдений за техническим состоянием дымовых труб, за осадкой фундаментов, мониторингом деформации, проверок вертикальности, инструментальной проверки заземляющего контура, наблюдения за исправностью осветительной арматуры дымовых труб
(подпункт 9.3.17 пункта 9 Правил)	Показатель наличия актов и паспортов дымовых труб, в которых отражены результаты наблюдений за техническим состоянием дымовых труб, за осадкой фундаментов, мониторингом деформации, проверок вертикальности, инструментальной проверки заземляющего контура, наблюдения за исправностью осветительной арматуры дымовых труб	0,05	Кдым.труб	Наличие - 1
Отсутствие - 0			
						В случае, если организация не владеет и не эксплуатирует источники теплоснабжения, Кдым.труб принимается равным 1.			
1.6.4		Акты (технические отчеты) о проведении испытаний тепловых сетей (в соответствии с графиком проведения испытаний, утвержденным руководителем (техническим руководителем) организации) на максимальную температуру, о проведении испытаний по определению тепловых потерь через тепловую изоляцию, о проведении испытания по определению гидравлических потерь трубопроводов водяных тепловых сетей в сроки, установленные пунктом 6.2.32 Правил технической эксплуатации тепловых энергоустановок (подпункт 9.3.18 пункта 9 Правил)	Показатель наличия актов (технических отчетов) о проведении испытаний тепловых сетей (в соответствии с графиком проведения испытаний, утвержденным руководителем (техническим руководителем) организации) на максимальную температуру, о проведении испытаний по определению тепловых потерь через тепловую изоляцию, о проведении испытания по определению гидравлических потерь трубопроводов водяных тепловых сетей	0,01	Киспыт	Наличие - 1
Отсутствие - 0			
						В случае, если организация не владеет и не эксплуатирует тепловые сети, Киспыт принимается равным 1.			
1.6.5		Акты проведения гидравлических испытаний на прочность и плотность трубопроводов тепловых сетей в соответствии с пунктом 6.2.16 Правил технической эксплуатации тепловых энергоустановок (подпункт 9.3.19 пункта 9 Правил)	Показатель наличия актов проведения гидравлических испытаний на прочность и плотность трубопроводов тепловых сетей	0,4	Кгидр	Наличие - 1
Отсутствие - 0			
						В случае, если на объекте оценки организация не эксплуатирует тепловые сети, Кгидр принимается равным 1			
1.6.6		Документы, подтверждающие проведение мероприятий по контролю за состоянием подземных трубопроводов тепловой сети (за исключением неметаллических), проложенных в непроходных каналах, и при бесканальной прокладке, требования к проведению которых установлены пунктами 6.2.34 - 6.2.37 Правил технической эксплуатации тепловых энергоустановок (подпункт 9.3.20 пункта 9 Правил)	Показатель наличия документов, подтверждающих проведение мероприятий по контролю за состоянием подземных трубопроводов тепловой сети (за исключением неметаллических), проложенных в непроходных каналах, и при бесканальной прокладке	0,01	Кшурф	Наличие - 1
Отсутствие - 0			
						В случае если организация не владеет и не эксплуатирует тепловые сети или тепловые сети проложены воздушной прокладкой или в проходном (полупроходном) канале, Кшурф принимается равным 1			
1.6.7		Акты о проведении очистки и промывки тепловых сетей, тепловых пунктов, требования к которым установлены пунктами 5.3.37, 6.2.17, 12.18 Правил технической эксплуатации тепловых энергоустановок, (подпункт 9.3.21 пункта 9 Правил)	Показатель наличия актов о проведении очистки и тепловых сетей, тепловых пунктов	0,4	Кочист.промыв	Наличие - 1
Отсутствие - 0			
1.6.8		Акт измерений удельного электрического сопротивления грунта и потенциалов блуждающих токов в соответствии с требованиями пункта 6.2.43 Правил технической эксплуатации тепловых энергоустановок (подпункт 9.3.23 Пункта 9 Правил)	Показатель наличия актов измерений удельного электрического сопротивления грунта и потенциалов блуждающих токов	0,01	Кэлектр.сопр	Наличие - 1
Отсутствие - 0			
						В случае, если на объекте оценки организация не эксплуатирует тепловые сети, Кэлектр.сопр принимается равным 1			
1.6.9		Акт опробования работоспособности оборудования насосных станций, проведение которого установлено требованиями пункта 6.2.48 Правил технической эксплуатации тепловых энергоустановок (подпункт 9.3.24 Пункта 9 Правил)	Показатель наличия акта опробования работоспособности оборудования насосных станций	0,01	Кнасос.стан	Наличие - 1
Отсутствие - 0			
1.6.10		Копии договора (договоров) (за исключением охраняемой законом тайны) поставки основного топлива, заключенного (заключенных) на срок не менее срока предстоящего отопительного периода, и копии документов, подтверждающих наличие фактических запасов основного и резервного (аварийного) топлива в объеме не менее утвержденного федеральным органом исполнительной власти или органами исполнительной власти субъектов Российской Федерации нормативов запасов топлива на источниках тепловой энергии в соответствии с Порядком определения нормативов запасов топлива на источниках тепловой энергии (за исключением источников тепловой энергии, функционирующих в режиме комбинированной выработки электрической и тепловой энергии), утвержденным приказом Минэнерго России от 10 августа 2012 г. N 377 (подпункт 9.3.25 пункта 9 Правил)	Показатель наличия запаса топлива, не менее утвержденных нормативов запасов топлива	0,03	Ктопл	Ктопл =
Кдогтопл * 0,5 +
Кзапаст * 0,5			
1.6.10.1			Показатель наличия договора (договоров) поставки основного топлива, заключенного (заключенных) на срок не менее срока предстоящего отопительного периода	0,5	Кдогтопл	Кдогтопл = 1, если подтверждено наличие договоров Кдоггопл = 0, если не подтверждено наличие договоров			
1.6.10.2			Показатель подтверждения наличия запаса топлива, не менее утвержденных нормативов запасов топлива	0,5	Кзапаст	Кзапаст = 1, если
Запасфакт >=
Запаснормат
Кзапаст = 0, если
Запасфакт <
Запаснормат			
1.6.10.2.1			фактический объем запаса топлива, тыс. т	-	Запасфакт	фактическое значение			
1.6.10.2.2			утвержденный нормативный объем запаса топлива, тыс. т	-	Запаснормат	фактическое значение			
1.6.11		Утвержденный в соответствии с требованиями пункта 2.7.3 Правил технической эксплуатации тепловых энергоустановок, перечень запасов материалов, запорной арматуры, запасных частей, средств механизации для выполнения срочных внеплановых (аварийных) ремонтных работ, результаты последней проведенной инвентаризации запасов материалов, запорной арматуры, запасных частей, средств механизации для выполнения срочных внеплановых (аварийных) ремонтных работ, оформленные в соответствии с требованиями Положения по ведению бухгалтерского учета и бухгалтерской отчетности в Российской Федерации, утвержденного приказом Минфина России от 29 июля 1998 г. N 34н <5> (подпункт 9.3.26 Пункта 9 Правил)	показатель наличия запасов материалов, запорной арматуры, запасных частей, средств механизации	0,01	Кматер	Кматер = % наличия запас мат факт по инвентар / 100			
1.6.11.2				-	% наличия запас мат факт по инвентар	Фактическое значение			
1.6.12		В соответствии с требованиями части 1 статьи 9 Федерального закона о промышленной безопасности копия лицензии или выписки из реестра лицензий Ростехнадзора, копия договора обязательного страхования гражданской ответственности, заключенного в соответствии с законодательством Российской Федерации об обязательном страховании гражданской ответственности владельца опасного объекта за причинение вреда в результате аварии на опасном объекте. Требование не распространяется на объекты теплоснабжения организаций, подведомственных федеральным органам исполнительной власти в сфере обороны, обеспечения безопасности, государственной охраны, внешней разведки, мобилизационной подготовки и мобилизации (подпункт 9.3.27 пункта 9 Правил)	Показатель наличия лицензии Ростехнадзора и договора обязательного страхования гражданской ответственности	0,01	Кстрах	Наличие - 1
Отсутствие - 0			
1.7	Выполнять мероприятия по резервированию систем теплоснабжения, определенные утвержденной актуализированной схемой теплоснабжения и включенные в инвестиционную программу теплоснабжающей или теплосетевой организации (пункт 8 части 4 статьи 20 Федерального закона о теплоснабжении)	Разрешение на допуск в эксплуатацию и (или) временное разрешение на допуск в эксплуатацию на объекты теплоснабжения в соответствии с требованиями Правил выдачи разрешений на допуск в эксплуатацию энергопринимающих установок потребителей электрической энергии, объектов по производству электрической энергии, объектов электросетевого хозяйства, объектов теплоснабжения и теплопотребляющих установок, утвержденных постановлением Правительства Российской Федерации от 30 января 2021 г. N 85 <6>, построенных для реализации мероприятий по резервированию систем теплоснабжения в текущем отопительном периоде (в части мероприятий, определенных утвержденной актуализированной схемой теплоснабжения и включенных в инвестиционную программу теплоснабжающей или теплосетевой организации согласно части 8 статьи 20 и части 10 статьи 29 Федерального закона о теплоснабжении) (подпункт 9.3.29 пункта 9 Правил)	Показатель наличия разрешения на допуск в эксплуатацию энергопринимающих установок потребителей электрической энергии, объектов по производству электрической энергии, объектов электросетевого хозяйства, объектов теплоснабжения и теплопотребляющих установок, построенных для реализации мероприятий по резервированию систем теплоснабжения	0,01	Крезерв	Наличие - 1
Отсутствие - 0			
1.8	Иметь согласованный с органом местного самоуправления порядок (план) действий по ликвидации последствий аварийных ситуаций в сфере теплоснабжения (пункт 9 части 4 статьи 20 Федерального закона о теплоснабжении)	Утвержденный в соответствии с требованиями пункта 15.4.3 Правил технической эксплуатации тепловых энергоустановок и (или) Положения о разработке планов мероприятий по локализации и ликвидации последствий аварий на опасных производственных объектах, утвержденного постановлением Правительства Российской Федерации от 15 сентября 2020 г. N 1437 <7>, порядок (план) действий по ликвидации последствий аварийных ситуаций в сфере теплоснабжения или предусмотренные пунктом 386 Правил промышленной безопасности, инструкции, устанавливающие действия работников в аварийных ситуациях (в том числе при аварии)	Показатель наличия порядка (плана) действий по ликвидации последствий аварийных ситуаций в сфере теплоснабжения	0,01	Кпорядок	Наличие - 1
Отсутствие - 0			
2	Обеспечить выполнение в установленные сроки предписаний, влияющих на надежность работы в отопительный период, выданных федеральным органом исполнительной власти государственного энергетического надзора, федерального государственного надзора в области промышленной безопасности, федеральными органами исполнительной власти в сфере обороны, обеспечения безопасности, государственной охраны, внешней разведки, мобилизационной подготовки и мобилизации, исполнения наказаний (их подразделениями) (в случаях, предусмотренных пунктом 2 части 1 статьи 4.1 Федерального закона о теплоснабжении и абзацем вторым пункта 2 статьи 5 Федерального закона о промышленной безопасности, об устранении нарушений требований пунктов 2.3.14, 2.3.15, 2.8.1, 3.3.4 - 3.3.8, 4.1.1, 5.3.6, 5.3.26, 5.3.31, 5.3.32, 5.3.52, 6.2.16, 6.2.26, 6.2.32, 6.2.48, 6.2.52, 6.2.60, 6.2.62, 8.2.1 - 8.2.5, 8.2.12, 8.2.13, 10.1.9, 11.1, 11.2, 11.5, 15.1.5 - 15.1.7 Правил технической эксплуатации тепловых энергоустановок и пунктов 394, 396 - 399, 403 Правил промышленной безопасности (подпункт 9.2 пункта 9 Правил)	Справка об отсутствии невыполненных в установленные сроки предписаний об устранении нарушений требований пунктов 2.3.14, 2.3.15, 2.8.1, 3.3.4 - 3.3.8, 4.1.1, 5.3.6, 5.3.26, 5.3.31, 5.3.32, 5.3.52, 6.2.16, 6.2.26, 6.2.32, 6.2.48, 6.2.52, 6.2.60, 6.2.62, 8.2.1 - 8.2.5, 8.2.12, 8.2.13, 10.1.9, 11.1, 11.2, 11.5, 15.1.5 - 15.1.7 Правил технической эксплуатации тепловых энергоустановок и пунктов 394, 396 - 399, 403 Правил промышленной безопасности при использовании оборудования, работающего под избыточным давлением, влияющих на надежность работы в отопительный период, выданных федеральным органом исполнительной власти государственного энергетического надзора, федерального государственного надзора в области промышленной безопасности, федеральными органами исполнительной власти в сфере обороны, обеспечения безопасности, государственной охраны, внешней разведки, мобилизационной подготовки и мобилизации, исполнения наказаний (их подразделениями) (в случаях, предусмотренных пунктом 2 части 1 статьи 4.1 Федерального закона о теплоснабжении и абзацем вторым пункта 2 статьи 5 Федерального закона о промышленной безопасности) (подпункт 9.2 пункта 9 Правил)	Показатель выполнения предписаний, влияющих на надежность работы в отопительный период	0,05	Кпредп	Наличие - 1
Отсутствие - 0		Не заполняется	
3	Обеспечить выполнение плана подготовки к отопительному периоду, предусмотренного пунктом 3 Правил (подпункт 9.3 пункта 9 Правил)	План подготовки к отопительному периоду (пункт 3 Правил)	Показатель наличия утвержденного плана подготовки к отопительному периоду	0,05	Кплан	Наличие - 1
Отсутствие - 0