СХЕМА ТЕПЛОСНАБЖЕНИЯ

МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ

«ГАГАРИНСКИЙ МУНИЦИПАЛЬНЫЙ ОКРУГ»

СМОЛЕНСКОЙ ОБЛАСТИ

НА ПЕРИОД ДО 2036 ГОДА

(актуализация на 2026 год)

Том 2 - Обосновывающие материалы

Г. Гагарин, 2025 г.

СОДЕРЖАНИЕ

ПЕРЕЧЕНЬ ПРИЛОЖЕНИЙ	14

ВВЕДЕНИЕ	15

ПЕРЕЧЕНЬ ИСПОЛЬЗУЕМЫХ ТЕРМИНОВ, ОПРЕДЕЛЕНИЙ И СОКРАЩЕНИЙ	18

СОКРАЩЕНИЯ	21

ХАРАКТЕРИСТИКА муниципального образования «ГАГАРИНСКий МУНИЦИПАЛЬНый ОКРУГ» СМОЛЕНСКОЙ ОБЛАСТИ	22

1 СУЩЕСТВУЮЩЕЕ ПОЛОЖЕНИЕ В СФЕРЕ ПРОИЗВОДСТВА, ПЕРЕДАЧИ И ПОТРЕБЛЕНИЯ ТЕПЛОВОЙ ЭНЕРГИИ ДЛЯ ЦЕЛЕЙ ТЕПЛОСНАБЖЕНИЯ	25

1.1. Функциональная структура теплоснабжения	25

1.1.1. Зоны действия производственных котельных	25

1.1.2. Зоны действия индивидуального теплоснабжения	26

1.1.3. Изменения, произошедшие в функциональной структуре теплоснабжения округа за период, предшествующий разработке (актуализации) схемы теплоснабжения	27

1.2. Источники тепловой энергии	27

1.2.1. Структура и технические характеристики основного оборудования	29

1.2.2. Параметры установленной тепловой мощности источника тепловой энергии, в том числе теплофикационного оборудования и теплофикационной установки	44

1.2.3. Ограничения тепловой мощности и параметров располагаемой тепловой мощности	45

1.2.4. Объем потребления тепловой энергии (мощности) на собственные и хозяйственные нужды теплоснабжающей организации в отношении источников тепловой энергии и параметры тепловой мощности нетто	45

1.2.5. Сроки ввода в эксплуатацию основного оборудования, год последнего освидетельствования при допуске к эксплуатации после ремонта, год продления ресурса и мероприятия по продлению ресурса	46

1.2.6. Схемы выдачи тепловой мощности, структура теплофикационных установок (для источников тепловой энергии, функционирующих в режиме комбинированной выработки электрической и тепловой энергии)	46

1.2.7. Способы регулирования отпуска тепловой энергии от источников тепловой энергии с обоснованием выбора графика изменения температур и расхода теплоносителя в зависимости от температуры наружного воздуха	47

1.2.8. Среднегодовая загрузка оборудования	53

1.2.9. Способы учета тепла, отпущенного в тепловые сети	54

1.2.10. Статистика отказов и восстановлений оборудования источников тепловой энергии	57

1.2.11. Предписания надзорных органов по запрещению дальнейшей эксплуатации источников тепловой энергии	57

1.2.12. Перечень источников тепловой энергии и (или) оборудования (турбоагрегатов), входящего в их состав (для источников тепловой энергии, функционирующих в режиме комбинированной выработки электрической и тепловой энергии), которые отнесены к объектам, электрическая мощность которых поставляется в вынужденном режиме в целях обеспечения надежного теплоснабжения потребителей	57

1.2.13. Изменения, произошедшие в технических характеристиках основного оборудования источников тепловой энергии за период, предшествующий разработке (актуализации) схемы теплоснабжения	58

1.3. Тепловые сети, сооружения на них	58

1.3.1. Описание структуры тепловых сетей от каждого источника тепловой энергии, от магистральных выводов до центральных тепловых пунктов (если таковые имеются) или до ввода в жилой квартал или промышленный объект с выделением сетей горячего водоснабжения	58

1.3.2. Карты (схемы) тепловых сетей в зонах действия источников тепловой энергии в электронной форме и (или) на бумажном носителе	59

1.3.3. Параметры тепловых сетей, включая год начала эксплуатации, тип изоляции, тип компенсирующих устройств, тип прокладки, краткую характеристику грунтов в местах прокладки с выделением наименее надежных участков, определением их материальной характеристики и тепловой нагрузки потребителей, подключенных к таким участкам	59

1.3.4. Описание типов и количества секционирующей и регулирующей арматуры на тепловых сетях	63

1.3.5. Описание типов и строительных особенностей тепловых пунктов, тепловых камер и павильонов	63

1.3.6. Описание графиков регулирования отпуска тепла в тепловые сети с анализом их обоснованности	63

1.3.7. Фактические температурные режимы отпуска тепла в тепловые сети и их соответствие утвержденным графикам регулирования отпуска тепла в тепловые сети	64

1.3.8. Гидравлические режимы и пьезометрические графики тепловых сетей	65

1.3.9. Статистика отказов тепловых сетей (аварийных ситуаций) за последние 5 лет	72

1.3.10. Статистика восстановлений (аварийно-восстановительных ремонтов) тепловых сетей и среднее время, затраченное на восстановление работоспособности тепловых сетей, за последние 5 лет	72

1.3.11. Описание процедур диагностики состояния тепловых сетей и планирования капитальных (текущих) ремонтов	72

1.3.12. Описание периодичности и соответствия требованиям технических регламентов и иным обязательным требованиям процедур летнего ремонта с параметрами и методами испытаний (гидравлических, температурных, на тепловые потери) тепловых сетей	75

1.3.13. Описание нормативов технологических потерь (в ценовых зонах теплоснабжения - плановых потерь, определяемых в соответствии с методическими указаниями по разработке схем теплоснабжения) при передаче тепловой энергии (мощности) и теплоносителя, включаемых в расчет отпущенных тепловой энергии (мощности) и теплоносителя	75

1.3.14. Оценка фактических потерь тепловой энергии и теплоносителя при передаче тепловой энергии и теплоносителя по тепловым сетям за последние 3 года	76

1.3.15. Предписания надзорных органов по запрещению дальнейшей эксплуатации участков тепловой сети и результаты их исполнения	77

1.3.16. Описание наиболее распространенных типов присоединений теплопотребляющих установок потребителей к тепловым сетям, определяющих выбор и обоснование графика регулирования отпуска тепловой энергии потребителям	77

1.3.17. Сведения о наличии коммерческого приборного учета тепловой энергии, отпущенной из тепловых сетей потребителям, и анализ планов по установке приборов учета тепловой энергии и теплоносителя	79

1.3.18. Анализ работы диспетчерских служб теплоснабжающих (теплосетевых) организаций и используемых средств автоматизации, телемеханизации и связи	85

1.3.19. Уровень автоматизации и обслуживания центральных тепловых пунктов, насосных станций	86

1.3.20. Сведения о наличии защиты тепловых сетей от превышения давления	86

1.3.21. Перечень выявленных бесхозяйных тепловых сетей и обоснование выбора организации, уполномоченной на их эксплуатацию	87

1.3.22. Данные энергетических характеристик тепловых сетей (при их наличии)	104

1.3.23. Изменения, произошедшие в тепловых сетях, сооружениях на них за период, предшествующий разработке (актуализации) схемы теплоснабжения	107

1.4. Зоны действия источников тепловой энергии	107

1.4.1. Описание существующих зон действия источников тепловой энергии во всех системах теплоснабжения на территории поселения, муниципального округа, городского округа, города федерального значения, включая перечень котельных, находящихся в зоне радиуса эффективного теплоснабжения источников тепловой энергии, функционирующих в режиме комбинированной выработки электрической и тепловой энергии	107

1.4.2. Изменения, произошедшие в системе теплоснабжения поселения, муниципального округа, городского округа, города федерального значения	112

1.5. Тепловые нагрузки потребителей тепловой энергии, групп потребителей тепловой энергии	112

1.5.1. Описание значений спроса на тепловую мощность в расчетных элементах территориального деления	112

1.5.2. Описание значений расчетных тепловых нагрузок на коллекторах источников тепловой энергии	113

1.5.3. Описание случаев и условий применения отопления жилых помещений в многоквартирных домах с использованием индивидуальных квартирных источников тепловой энергии	114

1.5.4. Описание величины потребления тепловой энергии в расчетных элементах территориального деления за отопительный период и за год в целом	115

1.5.5. Описание существующих нормативов потребления тепловой энергии для населения на отопление и горячее водоснабжение	118

1.5.6. Описание сравнения величины договорной и расчетной тепловой нагрузки по зоне действия каждого источника тепловой энергии	118

1.5.7. Изменения, произошедшие в тепловых нагрузках потребителей тепловой энергии, в том числе подключенных к тепловым сетям каждой системы теплоснабжения за период, предшествующий разработке (актуализации) схемы теплоснабжения	119

1.6. Балансы тепловой мощности и тепловой нагрузки	119

1.6.1. Описание балансов установленной, располагаемой тепловой мощности и тепловой мощности нетто, потерь тепловой мощности в тепловых сетях и расчетной тепловой нагрузки по каждому источнику тепловой энергии, а в ценовых зонах теплоснабжения - по каждой системе теплоснабжения	119

1.6.2. Описание резервов и дефицитов тепловой мощности нетто по каждому источнику тепловой энергии, а в ценовых зонах теплоснабжения - по каждой системе теплоснабжения	122

1.6.3. Описание гидравлических режимов, обеспечивающих передачу тепловой энергии от источника тепловой энергии до самого удаленного потребителя и характеризующих существующие возможности (резервы и дефициты по пропускной способности) передачи тепловой энергии от источника тепловой энергии к потребителю	122

1.6.4. Описание причины возникновения дефицитов тепловой мощности и последствий влияния дефицитов на качество теплоснабжения	123

1.6.5. Описание резервов тепловой мощности нетто источников тепловой энергии и возможностей расширения технологических зон действия источников тепловой энергии с резервами тепловой мощности нетто в зоны действия с дефицитом тепловой мощности	123

1.6.6. Изменения, произошедшие в балансах тепловой мощности и тепловой нагрузки каждой системы теплоснабжения, в том числе с учетом реализации планов строительства, реконструкции и технического перевооружения источников тепловой энергии за период, предшествующий разработке (актуализации) схемы теплоснабжения	123

1.7. Балансы теплоносителя	123

1.7.1. Описание балансов производительности водоподготовительных установок теплоносителя для тепловых сетей и максимального потребления теплоносителя в теплоиспользующих установках потребителей в перспективных зонах действия систем теплоснабжения и источников тепловой энергии, в том числе работающих на единую тепловую сеть	123

1.7.2. Описание балансов производительности водоподготовительных установок теплоносителя для тепловых сетей и максимального потребления теплоносителя в аварийных режимах систем теплоснабжения	127

1.7.3. Изменения, произошедшие в балансах водоподготовительных установок источников тепловой энергии поселения, муниципального округа, городского округа, города федерального значения за период, предшествующий разработке (актуализации) схемы теплоснабжения	128

1.8. Топливные балансы источников тепловой энергии и система обеспечения топливом	128

1.8.1. Описание видов и количества используемого основного топлива для каждого источника тепловой энергии	128

1.8.2. Описание видов резервного и аварийного топлива и возможности их обеспечения в соответствии с нормативными требованиями	130

1.8.3. Описание особенностей характеристик видов топлива в зависимости от мест поставки	131

1.8.4. Описание использования местных видов топлива	131

1.8.5. Описание видов топлива (в случае, если топливом является уголь, - вид ископаемого угля в соответствии с Межгосударственным стандартом ГОСТ 25543-2013 "Угли бурые, каменные и антрациты. Классификация по генетическим и технологическим параметрам"), их доли и значения низшей теплоты сгорания топлива, используемых для производства тепловой энергии по каждой системе теплоснабжения	131

1.8.6. Описание преобладающего в поселении вида топлива, определяемого по совокупности всех систем теплоснабжения, находящихся в муниципальном образовании	132

1.8.7. Описание приоритетного направления развития топливного баланса поселения, муниципального округа, городского округа, города федерального значения	132

1.8.8. Изменения, произошедшие в топливных балансах источников тепловой энергии системе обеспечения топливом поселения, муниципального округа, городского округа, города федерального значения за период, предшествующий разработке (актуализации) схемы теплоснабжения	132

1.9. Надежность теплоснабжения	132

1.9.1. Поток отказов (частота отказов) участков тепловых сетей	140

1.9.2. Частота отключений потребителей	140

1.9.3. Поток (частота) и время восстановления теплоснабжения потребителей после отключений	140

1.9.4. Графические материалы (карты-схемы тепловых сетей и зон ненормативной надежности и безопасности теплоснабжения)	140

1.9.5. Результаты анализа аварийных ситуаций при теплоснабжении, расследование причин которых осуществляется федеральным органом исполнительной власти уполномоченным на осуществление федерального государственного энергетического надзора, в соответствии с Правилами расследования причин аварийных ситуаций при теплоснабжении, утвержденными постановлением Правительства Российской Федерации от 17.10.2015 № 1114 «О расследовании причин аварийных ситуаций при теплоснабжении и о признании утратившими силу отдельных положений Правил расследования причин аварий в электроэнергетике»	140

1.9.6. Результаты анализа времени восстановления теплоснабжения потребителей, отключенных в результате аварийных ситуаций при теплоснабжении, указанных в подпункте 9.5	141

1.9.7. Изменения, произошедшие в надежности теплоснабжения, в том числе с учетом реализации планов строительства, реконструкции и технического перевооружения источников тепловой энергии и тепловых сетей, ввод в эксплуатацию которых осуществлен в период, предшествующий разработке (актуализации) схемы теплоснабжения	141

1.10. Технико-экономические показатели теплоснабжающих и теплосетевых организаций	142

1.10.1. Описание показателей хозяйственной деятельности теплоснабжающих и теплосетевых организаций в соответствии с требованиями, устанавливаемыми Правительством Российской Федерации в стандартах раскрытия информации теплоснабжающими организациями, теплосетевыми организациями и органами регулирования	142

1.10.2. Изменения, произошедшие в технико-экономических показателях теплоснабжающих и теплосетевых организаций системы теплоснабжения поселения, муниципального округа, городского округа, города федерального значения, в период, предшествующий разработке (актуализации) схемы теплоснабжения	145

1.11. Цены (тарифы) в сфере теплоснабжения	146

1.11.1. Описание динамики утвержденных цен (тарифов), устанавливаемых органами исполнительной власти субъекта Российской Федерации в области государственного регулирования цен (тарифов) по каждому из регулируемых видов деятельности и по каждой теплосетевой и теплоснабжающей организации с учетом последних 3 лет	146

1.11.2. Описание структуры цен (тарифов), установленных на момент разработки схемы теплоснабжения	151

1.11.3. Описание платы за подключение к системе теплоснабжения	151

1.11.4. Описание платы за услуги по поддержанию резервной тепловой мощности, в том числе для социально значимых категорий потребителей	152

1.11.5. Описание динамики предельных уровней цен на тепловую энергию (мощность), поставляемую потребителям, утверждаемых в ценовых зонах теплоснабжения с учетом последних 3 лет	153

1.11.6. Описание средневзвешенного уровня сложившихся за последние 3 года цен на тепловую энергию (мощность), поставляемую единой теплоснабжающей организацией потребителям в ценовых зонах теплоснабжения	153

1.11.7. Изменения в утвержденных ценах (тарифах) в сфере теплоснабжения, устанавливаемых органами исполнительной власти субъекта Российской Федерации, зафиксированных за период, предшествующий разработке (актуализации) схемы теплоснабжения	154

1.12. Описание существующих технических и технологических проблем в системах теплоснабжения поселения, муниципального округа, городского округа, города федерального значения	155

1.12.1. Описание существующих проблем организации качественного теплоснабжения (перечень причин, приводящих к снижению качества теплоснабжения, включая проблемы в работе теплопотребляющих установок потребителей)	155

1.12.2. Описание существующих проблем организации надежного теплоснабжения поселения, муниципального округа, городского округа, города федерального значения (перечень причин, приводящих к снижению надежности теплоснабжения, включая проблемы в работе теплопотребляющих установок потребителей)	155

1.12.3. Описание существующих проблем развития систем теплоснабжения	156

1.12.4. Описание существующих проблем надежного и эффективного снабжения топливом действующих систем теплоснабжения	156

1.12.5. Анализ предписаний надзорных органов об устранении нарушений, влияющих на безопасность и надежность системы теплоснабжения	156

1.12.6. Изменения технических и технологических проблем в системах теплоснабжения поселения, муниципального округа, городского округа, города федерального значения, произошедших в период, предшествующий разработке (актуализации) схемы теплоснабжения	156

2 Существующее и перспективное потребление тепловой энергии на цели теплоснабжения	158

2.1. Данные базового уровня потребления тепла на цели теплоснабжения	158

2.2. Прогнозы приростов площади строительных фондов, сгруппированные по расчетным элементам территориального деления и по зонам действия источников тепловой энергии с разделением объектов строительства на многоквартирные дома, индивидуальные жилые дома, общественные здания, производственные здания промышленных предприятий, на каждом этапе	158

2.3. Прогнозы перспективных удельных расходов тепловой энергии на отопление, вентиляцию и горячее водоснабжение, согласованных с требованиями к энергетической эффективности объектов теплопотребления, устанавливаемых в соответствии с законодательством Российской Федерации	159

2.4. Прогнозы приростов объемов потребления тепловой энергии (мощности) и теплоносителя с разделением по видам теплопотребления в каждом расчетном элементе территориального деления и в зоне действия каждого из существующих или предлагаемых для строительства источников тепловой энергии на каждом этапе	162

2.5. Прогнозы приростов объемов потребления тепловой энергии (мощности) и теплоносителя с разделением по видам теплопотребления в расчетных элементах территориального деления и в зонах действия индивидуального теплоснабжения на каждом этапе	164

2.6. Прогнозы приростов объемов потребления тепловой энергии (мощности) и теплоносителя объектами, расположенными в производственных зонах, при условии возможных изменений производственных зон и их перепрофилирования и приростов объемов потребления тепловой энергии (мощности) производственными объектами с разделением по видам теплопотребления и по видам теплоносителя (горячая вода и пар) в зоне действия каждого из существующих или предлагаемых для строительства источников тепловой энергии на каждом этапе	164

2.7. Состав изменений выполненных в доработанной и (или) актуализированной схеме теплоснабжения	164

3 Электронная модель системы теплоснабжения ПОСЕЛЕНИЯ, МУНИЦИПАЛЬНОГО ОКРУГА, ГОРОДСКОГО ОКРУГА, ГОРОДА ФЕДЕРАЛЬНОГО ЗНАЧЕНИЯ	165

3.1. Графическое представление объектов системы теплоснабжения с привязкой к топографической основе населенного пункта и с полным топологическим описанием связности объектов	167

3.2. Паспортизация объектов системы теплоснабжения	168

3.3. Паспортизация и описание расчетных единиц территориального деления, включая административное	168

3.4. Гидравлический расчет тепловых сетей любой степени закольцованности, в том числе гидравлический расчет при совместной работе нескольких источников тепловой энергии на единую тепловую сеть	168

3.5. Моделирование всех видов переключений, осуществляемых в тепловых сетях, в том числе переключений тепловых нагрузок между источниками тепловой энергии	168

3.6. Расчет балансов тепловой энергии по источникам тепловой энергии и по территориальному признаку	169

3.7. Расчет потерь тепловой энергии через изоляцию и с утечками теплоносителя	169

3.8. Расчет показателей надежности теплоснабжения	169

3.9. Групповые изменения характеристик объектов (участков тепловых сетей, потребителей) по заданным критериям с целью моделирования различных перспективных вариантов схем теплоснабжения	169

3.10. Сравнительные пьезометрические графики для разработки и анализа сценариев перспективного развития тепловых сетей	170

3.11. Изменения гидравлических режимов, определяемые в порядке, установленном методическими указаниями по разработке схем теплоснабжения, с учетом изменений в составе оборудования источников тепловой энергии, тепловой сети и теплопотребляющих установок за период, предшествующий актуализации схемы теплоснабжения	170

4 Существующие и перспективные балансы тепловой мощности источников тепловой энергии и тепловой нагрузки потребителей	171

4.1. Балансы существующей на базовый период схемы теплоснабжения (актуализации схемы теплоснабжения) тепловой мощности и перспективной тепловой нагрузки в каждой из зон действия источников тепловой энергии с определением резервов (дефицитов) существующей располагаемой тепловой мощности источников тепловой энергии, устанавливаемых на основании величины расчетной тепловой нагрузки, а в ценовых зонах теплоснабжения - балансы существующей на базовый период схемы теплоснабжения (актуализации схемы теплоснабжения) тепловой мощности и перспективной тепловой нагрузки в каждой системе теплоснабжения с указанием сведений о значениях существующей и перспективной тепловой мощности источников тепловой энергии, находящихся в государственной или муниципальной собственности и являющихся объектами концессионных соглашений или договоров аренды	171

4.2. Гидравлический расчет передачи теплоносителя для каждого магистрального вывода с целью определения возможности (невозможности) обеспечения тепловой энергией существующих и перспективных потребителей, присоединенных к тепловой сети от каждого источника тепловой энергии	180

4.3. Выводы о резервах (дефицитах) существующей системы теплоснабжения при обеспечении перспективной тепловой нагрузки потребителей	181

4.4. Состав изменений выполненных в доработанной и (или) актуализированной схеме теплоснабжения	181

5 Мастер-план развития систем теплоснабжения ПОСЕЛЕНИЯ, МУНИЦИПАЛЬНОГО ОКРУГА, ГОРОДСКОГО ОКРУГА, ГОРОДА ФЕДЕРАЛЬНОГО ЗНАЧЕНИЯ	182

5.1. Описание вариантов (не менее двух) перспективного развития систем теплоснабжения поселения, муниципального округа, городского округа, города федерального значения (в случае их изменения относительно ранее принятого варианта развития систем теплоснабжения в утвержденной в установленном порядке схеме теплоснабжения)	182

5.2. Технико-экономическое сравнение вариантов перспективного развития систем теплоснабжения поселения, муниципального округа, городского округа, города федерального значения	184

5.3. Обоснование выбора приоритетного варианта перспективного развития системы теплоснабжения поселения, муниципального округа, городского округа, города федерального значения на основе анализа ценовых (тарифных) последствий для потребителей, а в ценовых зонах теплоснабжения - на основе анализа ценовых (тарифных) последствий для потребителей, возникших при осуществлении регулируемых видов деятельности, и индикаторов развития систем теплоснабжения поселения, муниципального округа, городского округа, города федерального значения	184

5.4. Состав изменений выполненных в доработанной и (или) актуализированной схеме теплоснабжения	184

6 Существующие и перспективные балансы производительности водоподготовительных установок и максимального потребления теплоносителя теплопотребляющими установками потребителей, в том числе в аварийных режимах	186

6.1. Расчетная величина нормативных потерь (в ценовых зонах теплоснабжения - расчетную величину плановых потерь, определяемых в соответствии с методическими указаниями по актуализации схем теплоснабжения) теплоносителя в тепловых сетях в зонах действия источников тепловой энергии	186

6.2. Максимальный и среднечасовой расход теплоносителя (расход сетевой воды) на горячее водоснабжение потребителей с использованием открытой системы теплоснабжения в зоне действия каждого источника тепловой энергии, рассчитываемый с учетом прогнозных сроков перевода потребителей, подключенных к открытой системе теплоснабжения (горячего водоснабжения), на закрытую систему горячего водоснабжения	189

6.3. Сведения о наличии баков-аккумуляторов	189

6.4. Нормативный и фактический (для эксплуатационного и аварийного режимов) часовой расход подпиточной воды в зоне действия источников тепловой энергии	189

6.5. Существующий и перспективный баланс производительности водоподготовительных установок и потерь теплоносителя с учетом развития системы теплоснабжения	192

6.6. Состав изменений выполненных в доработанной и (или) актуализированной схеме теплоснабжения	192

7 Предложения по строительству, реконструкции, техническому перевооружению и (или) модернизации источников тепловой энергии	193

7.1. Описание условий организации централизованного теплоснабжения, индивидуального теплоснабжения, а также поквартирного отопления, которое должно содержать в том числе определение целесообразности или нецелесообразности подключения (технологического присоединения) теплопотребляющей установки к существующей системе централизованного теплоснабжения исходя из недопущения увеличения совокупных расходов в такой системе централизованного теплоснабжения, расчет которых выполняется в порядке, установленном методическими указаниями по разработке схем теплоснабжения (утв. Приказом Минэнерго России от 05.03.2019 № 212 «Об утверждении Методических указаний по разработке схем теплоснабжения»)	193

7.2. Описание текущей ситуации, связанной с ранее принятыми в соответствии с законодательством Российской Федерации об электроэнергетике решениями об отнесении генерирующих объектов к генерирующим объектам, мощность которых поставляется в вынужденном режиме в целях обеспечения надежного теплоснабжения потребителей	196

7.3. Анализ надежности и качества теплоснабжения для случаев отнесения генерирующего объекта к объектам, вывод которых из эксплуатации может привести к нарушению надежности теплоснабжения (при отнесении такого генерирующего объекта к объектам, электрическая мощность которых поставляется в вынужденном режиме в целях обеспечения надежного теплоснабжения потребителей, в соответствующем году долгосрочного конкурентного отбора мощности на оптовом рынке электрической энергии (мощности) на соответствующий период), в соответствии с методическими указаниями по разработке схем теплоснабжения (утв. Приказом Минэнерго России от 05.03.2019 № 212 «Об утверждении Методических указаний по разработке схем теплоснабжения»)	196

7.4. Обоснование предлагаемых для строительства источников тепловой энергии, функционирующих в режиме комбинированной выработки электрической и тепловой энергии, для обеспечения перспективных тепловых нагрузок, выполненное в порядке, установленном методическими указаниями по разработке схем теплоснабжения (утв. Приказом Минэнерго России от 05.03.2019 № 212 «Об утверждении Методических указаний по разработке схем теплоснабжения»)	196

7.5. Обоснование предлагаемых для реконструкции и (или) модернизации действующих источников тепловой энергии, функционирующих в режиме комбинированной выработки электрической и тепловой энергии, для обеспечения перспективных приростов тепловых нагрузок, выполненное в порядке, установленном методическими указаниями по разработке схем теплоснабжения (утв. Приказом Минэнерго России от 05.03.2019 № 212 «Об утверждении Методических указаний по разработке схем теплоснабжения»)	196

7.6. Обоснование предложений по переоборудованию котельных в источники тепловой энергии, функционирующие в режиме комбинированной выработки электрической и тепловой энергии, с выработкой электроэнергии на собственные нужды теплоснабжающей организации в отношении источника тепловой энергии, на базе существующих и перспективных тепловых нагрузок	197

7.7. Обоснование предлагаемых для реконструкции и (или) модернизации котельных с увеличением зоны их действия путем включения в нее зон действия существующих источников тепловой энергии	197

7.8. Обоснование предлагаемых для перевода в пиковый режим работы котельных по отношению к источникам тепловой энергии, функционирующим в режиме комбинированной выработки электрической и тепловой энергии	197

7.9. Обоснование предложений по расширению зон действия действующих источников тепловой энергии, функционирующих в режиме комбинированной выработки электрической и тепловой энергии	197

7.10. Обоснование предлагаемых для вывода в резерв и (или) вывода из эксплуатации котельных при передаче тепловых нагрузок на другие источники тепловой энергии	198

7.11. Обоснование организации индивидуального теплоснабжения в зонах застройки поселения, муниципального округа, городского округа, города федерального значения малоэтажными жилыми зданиями	198

7.12. Обоснование перспективных балансов производства и потребления тепловой мощности источников тепловой энергии и теплоносителя и присоединенной тепловой нагрузки в каждой из систем теплоснабжения поселения, муниципального округа, городского округа, города федерального значения	198

7.13. Анализ целесообразности ввода новых и реконструкции и (или) модернизации существующих источников тепловой энергии с использованием возобновляемых источников энергии, а также местных видов топлива	199

7.14. Обоснование организации теплоснабжения в производственных зонах на территории поселения, муниципального округа, городского округа, города федерального значения	199

7.15. Результаты расчетов радиуса эффективного теплоснабжения	199

7.16. Состав изменений, выполненных в доработанной и (или) актуализированной схеме теплоснабжения	201

8 Предложения по строительству, реконструкции и (или) модернизации тепловых сетей	202

8.1. Предложения по реконструкции и (или) модернизации, строительству тепловых сетей, обеспечивающих перераспределение тепловой нагрузки из зон с дефицитом тепловой мощности в зоны с избытком тепловой мощности (использование существующих резервов)	202

8.2. Предложения по строительству тепловых сетей для обеспечения перспективных приростов тепловой нагрузки под жилищную, комплексную или производственную застройку во вновь осваиваемых районах муниципального округа	202

8.3. Предложения по строительству тепловых сетей, обеспечивающих условия, при наличии которых существует возможность поставок тепловой энергии потребителям от различных источников тепловой энергии при сохранении надежности теплоснабжения	203

8.4. Предложения по строительству, реконструкции и (или) модернизации тепловых сетей для повышения эффективности функционирования системы теплоснабжения, в том числе за счет перевода котельных в пиковый режим работы или ликвидации котельных	204

8.5. Предложения по строительству тепловых сетей для обеспечения нормативной надежности теплоснабжения	204

8.6. Предложения по реконструкции и (или) модернизации тепловых сетей с увеличением диаметра трубопроводов для обеспечения перспективных приростов тепловой нагрузки	204

8.7. Предложения по реконструкции и (или) модернизации тепловых сетей, подлежащих замене в связи с исчерпанием эксплуатационного ресурса	204

8.8. Предложения по строительству, реконструкции и (или) модернизации насосных станций	206

8.9. Состав изменений выполненных в доработанной и (или) актуализированной схеме теплоснабжения	206

9 Предложения по переводу открытых систем теплоснабжения (горячего водоснабжения) в закрытые системы горячего водоснабжения	207

9.1. Технико-экономическое обоснование предложений по типам присоединений теплопотребляющих установок потребителей (или присоединений абонентских вводов) к тепловым сетям, обеспечивающим перевод потребителей, подключенных к открытой системе теплоснабжения (горячего водоснабжения), на закрытую систему горячего водоснабжения	207

9.2. Выбор и обоснование метода регулирования отпуска тепловой энергии от источников тепловой энергии	207

9.3. Предложения по реконструкции тепловых сетей для обеспечения передачи тепловой энергии при переходе от открытой системы теплоснабжения (горячего водоснабжения) к закрытой системе горячего водоснабжения	207

9.4. Расчет потребности инвестиций для перевода открытой системы теплоснабжения (горячего водоснабжения) в закрытую систему горячего водоснабжения	207

9.5. Оценка целевых показателей эффективности и качества теплоснабжения в открытой системе теплоснабжения (горячего водоснабжения) и закрытой системе горячего водоснабжения	207

9.6. Предложения по источникам инвестиций	207

9.7. Состав изменений, выполненных в доработанной и (или) актуализированной схеме теплоснабжения	207

10 Перспективные топливные балансы	209

10.1. Расчеты по каждому источнику тепловой энергии перспективных максимальных часовых и годовых расходов основного вида топлива для зимнего и летнего периодов, необходимого для обеспечения нормативного функционирования источников тепловой энергии на территории поселения, муниципального округа, городского округа, города федерального значения	209

10.2. Результаты расчетов по каждому источнику тепловой энергии нормативных запасов топлива	213

10.3. Вид топлива, потребляемый источником тепловой энергии, в том числе с использованием возобновляемых источников энергии и местных видов топлива	215

10.4. Виды топлива (в случае, если топливом является уголь, - вид ископаемого угля в соответствии с Межгосударственным стандартом ГОСТ 25543-2013 «Угли бурые, каменные и антрациты. Классификация по генетическим и технологическим параметрам»), их долю и значение низшей теплоты сгорания топлива, используемые для производства тепловой энергии по каждой системе теплоснабжения	215

10.5. Преобладающий в поселении, муниципальном округе, городском округе вид топлива, определяемый по совокупности всех систем теплоснабжения, находящихся в соответствующем поселении, муниципальном округе, городском округе	216

10.6. Приоритетное направление развития топливного баланса поселения, муниципального округа, городского округа	216

10.7. Состав изменений выполненных в доработанной и (или) актуализированной схеме теплоснабжения	216

11 Оценка надежности теплоснабжения	217

11.1. Метод и результаты обработки данных по отказам участков тепловых сетей (аварийным ситуациям), средней частоты отказов участков тепловых сетей (аварийных ситуаций) в каждой системе теплоснабжения	217

11.2. Метод и результаты обработки данных по восстановлениям отказавших участков тепловых сетей (участков тепловых сетей, на которых произошли аварийные ситуации), среднего времени восстановления отказавших участков тепловых сетей в каждой системе теплоснабжения	217

11.3. Результаты оценки вероятности отказа (аварийной ситуации) и безотказной (безаварийной) работы системы теплоснабжения по отношению к потребителям, присоединенным к магистральным и распределительным теплопроводам	219

11.4. Результаты оценки коэффициентов готовности теплопроводов к несению тепловой нагрузки	219

11.5. Результаты оценки недоотпуска тепловой энергии по причине отказов (аварийных ситуаций) и простоев тепловых сетей и источников тепловой энергии	219

11.6. Состав изменений выполненных в доработанной и (или) актуализированной схеме теплоснабжения	220

12 Обоснование инвестиций в строительство, реконструкцию, техническое перевооружение и (или) модернизацию	221

12.1. Оценка финансовых потребностей для осуществления строительства, реконструкции, технического перевооружения и (или) модернизации источников тепловой энергии и тепловых сетей	221

12.2. Обоснованные предложения по источникам инвестиций, обеспечивающих финансовые потребности для осуществления строительства, реконструкции, технического перевооружения и (или) модернизации источников тепловой энергии и тепловых сетей	223

12.3. Расчеты экономической эффективности инвестиций	224

12.4. Расчеты ценовых (тарифных) последствий для потребителей при реализации программ строительства, реконструкции, технического перевооружения и (или) модернизации систем теплоснабжения	224

12.5. Состав изменений выполненных в доработанной и (или) актуализированной схеме теплоснабжения	225

13 Индикаторы развития систем теплоснабжения МУНИЦИПАЛЬНОГО ОКРУГА	226

13.1. Состав изменений, выполненных в доработанной и (или) актуализированной схеме теплоснабжения	234

14 Ценовые (тарифные) последствия	235

14.1. Тарифно-балансовые расчетные модели теплоснабжения потребителей по каждой системе теплоснабжения	235

14.2. Тарифно-балансовые расчетные модели теплоснабжения потребителей по каждой единой теплоснабжающей организации	251

14.3. Результаты оценки ценовых (тарифных) последствий реализации проектов схемы теплоснабжения на основании разработанных тарифно-балансовых моделей	251

14.4. Состав изменений выполненных в доработанной и (или) актуализированной схеме теплоснабжения	251

15 Реестр единых теплоснабжающих организаций	253

15.1. Реестр систем теплоснабжения, содержащий перечень теплоснабжающих организаций, действующих в каждой системе теплоснабжения, расположенных в границах муниципального округа	253

15.2. Реестр единых теплоснабжающих организаций, содержащий перечень систем теплоснабжения, входящих в состав единой теплоснабжающей организации	253

15.3. Основания, в том числе критерии, в соответствии с которыми теплоснабжающей организации присвоен статус единой теплоснабжающей организации	254

15.4. Заявки теплоснабжающих организаций, поданные в рамках актуализации проекта схемы теплоснабжения (при их наличии), на присвоение статуса единой теплоснабжающей организации	258

15.5. Описание границ зон деятельности единой теплоснабжающей организации (организаций)	258

15.6. Состав изменений выполненных в доработанной и (или) актуализированной схеме теплоснабжения	258

16 Реестр мероприятий схемы теплоснабжения	259

16.1. Перечень мероприятий по строительству, реконструкции, техническому перевооружению и (или) модернизации источников тепловой энергии	259

16.2. Перечень мероприятий по строительству, реконструкции, техническому перевооружению и (или) модернизации тепловых сетей и сооружений на них	259

16.3. Перечень мероприятий, обеспечивающих переход от открытых систем теплоснабжения (горячего водоснабжения) на закрытые системы горячего водоснабжения	260

16.4. Состав изменений, выполненных в доработанной и (или) актуализированной схеме теплоснабжения	261

17 ЗАМЕЧАНИЯ И ПРЕДЛОЖЕНИЯ К ПРОЕКТУ СХЕМЫ ТЕПЛОСНАБЖЕНИЯ	262

17.1. Перечень всех замечаний и предложений, поступивших при разработке, утверждении и актуализации схемы теплоснабжения	262

17.2. Ответы разработчиков проекта схемы теплоснабжения на замечания и предложения	262

17.3. Перечень учтенных замечаний и предложений, а также реестр изменений, внесенных в разделы схемы теплоснабжения и главы обосновывающих материалов к схеме теплоснабжения	262

18 Сводный том изменений, выполненных в доработанной и (или) актуализированной схеме теплоснабжения	263

18.1. Обосновывающие материалы	263

19 Оценка экологической безопасности теплоснабжения	266

19.1. Описание фоновых и/или сводных расчетов концентраций вредных (загрязняющих) веществ на территории округа	266

19.2. Прогнозные расчеты максимальных разовых концентраций вредных (загрязняющих) веществ в приземном слое атмосферного воздуха от сохраняемых, модернизируемых и планируемых к строительству объектов теплоснабжения с учетом плана реализации мер по уменьшению загрязнения атмосферного воздуха	266

19.3. Прогнозные расчеты вкладов выбросов от объектов теплоснабжения, в фоновые (сводные) концентрации загрязняющих веществ на территории округа	266

19.4. Прогнозы удельных выбросов загрязняющих веществ на выработку тепловой и электрической энергии, согласованных с требованиями к обеспечению экологической безопасности объектов теплоэнергетики, устанавливаемых в соответствии с законодательством Российской Федерации	266

19.5. Прогнозы образования и размещения отходов сжигания топлива на сохраняемых, модернизируемых и планируемых к строительству объектах теплоснабжения	267

19.6. Информация о суммарном объеме потребляемого топлива в округе в натуральном и условном выражении с выделением газа, угля и мазута с разбивкой на каждый год действия схемы теплоснабжения	267

ПЕРЕЧЕНЬ ПРИЛОЖЕНИЙ

Приложение 1 – ТС от Районной котельной №1

Приложение 2 – ТС от Котельной №2 и №3

Приложение 3 – ТС от Котельной №4 с. Карманово

Приложение 4 – ТС от Котельной №5 ул. Мира

Приложение 5 – ТС от Котельной №6 ул. Пушная

Приложение 6 – ТС от БМК-7

Приложение 7 – ТС от БМК8

Приложение 8 – ТС от БМК-9

Приложение 9 – ТС от Котельной с. Карманово, ул. Набережная, 18

Приложение 10 – ТС от Котельной пр. Первомайский, 1

Приложение 11 – ТС от Котельной ул. Комсомольская, 9

Приложение 12 – ТС от Котельной ул. Советская д. 64а, ФОК «Восток»

Приложение 13 – ТС д. Акатово, Акатовская школа

Приложение 14 – ТС д. Никольское, Никольская школа

Приложение 15 – ТС с. Пречистое, Пречистенская школа

Приложение 16 – ТС д. Родоманово, Родомановская школа

Приложение 17 – ТС д. Токарево, Токаревская школа

Приложение 18 – ТС д. Клушино, Клушинский СДК

ВВЕДЕНИЕ

Схема теплоснабжения — документ, содержащий материалы по обоснованию эффективного и безопасного функционирования системы теплоснабжения, ее развития с учетом правового регулирования в области энергосбережения и повышения энергетической эффективности.

Система централизованного теплоснабжения представляет собой сложный технологический объект с огромным количеством непростых задач, от правильного решения которых во многом зависят масштабы необходимых капитальных вложений в эти системы. Прогноз спроса на тепловую энергию основан на прогнозировании развития населенного пункта, в первую очередь его градостроительной деятельности, определённой генеральным планом.

Рассмотрение проблемы начинается на стадии разработки генеральных планов в самом общем виде совместно с другими вопросами городской инфраструктуры, и такие решения носят предварительный характер.

Конечной целью грамотно организованной схемы теплоснабжения является:

- определение направления развития системы теплоснабжения на расчетный период;

- определение экономической целесообразности и экологической возможности строительства новых, расширения и реконструкции действующих теплоисточников;

- снижение издержек производства, передачи и себестоимости любого вида энергии;

- повышение качества предоставляемых энергоресурсов;

- увеличение прибыли самого предприятия.

Значительный потенциал экономии и рост стоимости энергоресурсов делают проблему энергоресурсосбережения весьма актуальной.

Схемы разрабатываются на основе анализа фактических тепловых нагрузок потребителей с учётом перспективного развития, оценки состояния существующих источников тепла и тепловых сетей и возможности их дальнейшего использования, рассмотрения вопросов надёжности, экономичности.

Основные принципы разработки схемы теплоснабжения:

- обеспечение безопасности и надежности теплоснабжения потребителей в соответствии с требованиями технических регламентов;

- обеспечение энергетической эффективности теплоснабжения и потребления тепловой энергии с учетом требований, установленных федеральными законами;

- обеспечение приоритетного использования комбинированной выработки тепловой и электрической энергии для организации теплоснабжения с учетом экономической обоснованности;

- соблюдение баланса экономических интересов теплоснабжающих организаций и интересов потребителей;

- минимизация затрат на теплоснабжение в расчете на единицу потребляемой тепловой энергии для потребителя в долгосрочной перспективе;

- обеспечение недискриминационных и стабильных условий осуществления предпринимательской деятельности в сфере теплоснабжения;

- согласование схем теплоснабжения с иными программами развития сетей инженерно-технического обеспечения.

При разработке схемы теплоснабжения использовались исходные данные, предоставленные администрацией муниципального образования и теплоснабжающими организациями, в том числе следующие документы и источники:

- генеральный план развития муниципального образования;

- материалы ранее утвержденных схем теплоснабжения;

- температурные графики, схемы сетей теплоснабжения, технологические схемы источников тепловой энергии, сведения по основному оборудованию, данные по присоединенной тепловой нагрузке и т.п.;

- показатели хозяйственной и финансовой деятельности теплоснабжающей организации (данные с официального сайта Федеральной антимонопольной службы «раскрытие информации» - http://ri.eias.ru);

- статистическая отчетность теплоснабжающих организаций о выработке и отпуске тепловой энергии и использовании ТЭР в натуральном выражении;

- предложения теплоснабжающих организаций по внесению изменений в схему теплоснабжения.

Основанием для разработки схемы теплоснабжения является:

- Федеральный закон от 27.07.2010 № 190-ФЗ «О теплоснабжении»;

- Постановление Правительства РФ от 22.02.2012 № 154 «О требованиях к схемам теплоснабжения, порядку их разработки и утверждения»;

- Федеральный закон от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации»;

- Федеральный закон от 07.12.2011 № 417-ФЗ «О внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации в связи с принятием Федерального закона "О водоснабжении и водоотведении»;

- Федеральный закон от 23.11.2009 № 261-ФЗ «Об энергосбережении и о повышении энергетической эффективности, и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации»;

- Постановление Правительства РФ от 16.05.2014 № 452 «Об утверждении Правил определения плановых и расчета фактических значений показателей надежности и энергетической эффективности объектов теплоснабжения, а также определения достижения организацией, осуществляющей регулируемые виды деятельности в сфере теплоснабжения, указанных плановых значений и о внесении изменения в постановление Правительства Российской Федерации от 15 мая 2010 г. № 340»;

- СП 124.13330.2012. «Свод правил. Тепловые сети. Актуализированная редакция СНиП 41-02-2003»;

- СП 50.13330.2012. «Свод правил. Тепловая защита зданий. Актуализированная редакция СНиП 23-02-2003».

Основными нормативными документами при разработке схемы являются:

- Постановление Правительства РФ от 22.02.2012 № 154 «О требованиях к схемам теплоснабжения, порядку их разработки и утверждения»;

- Постановление Правительства РФ от 03.04.2018 № 405 «О внесении изменений в некоторые акты Правительства Российской Федерации»;

- Постановление Правительства РФ от 16.03.2019 № 276 «О внесении изменений в некоторые акты Правительства Российской Федерации по вопросам разработки и утверждения схем теплоснабжения в ценовых зонах теплоснабжения»;

- Приказ Минэнерго России от 05.03.2019 № 212 «Об утверждении Методических указаний по разработке схем теплоснабжения»;

- Постановление Правительства РФ от 08.08.2012 № 808 «Об организации теплоснабжения в Российской Федерации и о внесении изменений в некоторые акты Правительства Российской Федерации».

ПЕРЕЧЕНЬ ИСПОЛЬЗУЕМЫХ ТЕРМИНОВ, ОПРЕДЕЛЕНИЙ И СОКРАЩЕНИЙ

В настоящем документе используются следующие термины и сокращении.

Энергетический ресурс – носитель энергии, энергия которого используется или может быть использована при осуществлении хозяйственной и иной деятельности, а также вид энергии (атомная, тепловая, электрическая, электромагнитная энергия или другой вид энергии).

Энергосбережение – реализация организационных, правовых, технических, технологических, экономических и иных мер, направленных на уменьшение объема используемых энергетических ресурсов при сохранении соответствующего полезного эффекта от их использования (в том числе объема произведенной продукции, выполненных работ, оказанных услуг).

Энергетическая эффективность – характеристики, отражающие отношение полезного эффекта от использования энергетических ресурсов к затратам энергетических ресурсов, произведенным в целях получения такого эффекта, применительно к продукции, технологическому процессу, юридическому лицу, индивидуальному предпринимателю.

Техническое состояние – совокупность параметров, качественных признаков и пределов их допустимых значений, установленных технической, эксплуатационной и другой нормативной документацией.

Испытания – экспериментальное определение качественных и/или количественных характеристик параметров энергооборудования при влиянии на него факторов, регламентированных действующими нормативными документами.

Зона действия системы теплоснабжения - территория поселения, муниципального округа, городского округа, города федерального значения или ее часть, границы которой устанавливаются по наиболее удаленным точкам подключения потребителей к тепловым сетям, входящим в систему теплоснабжения.

Зона действия источника тепловой энергии - территория поселения, муниципального округа, городского округа, города федерального значения или ее часть, границы которой устанавливаются закрытыми секционирующими задвижками тепловой сети системы теплоснабжения.

Установленная мощность источника тепловой энергии - сумма номинальных тепловых мощностей всего принятого по актам ввода в эксплуатацию оборудования, предназначенного для отпуска тепловой энергии потребителям и для обеспечения собственных и хозяйственных нужд теплоснабжающей организации в отношении данного источника тепловой энергии.

Располагаемая мощность источника тепловой энергии - величина, равная установленной мощности источника тепловой энергии за вычетом объемов мощности, не реализуемых по техническим причинам, в том числе по причине снижения тепловой мощности оборудования в результате эксплуатации на продленном техническом ресурсе (снижение параметров пара перед турбиной, отсутствие рециркуляции в пиковых водогрейных котлоагрегатах и др.).

Реконструкция — процесс изменения устаревших объектов, с целью придания свойств новых в будущем. Реконструкция объектов капитального строительства (за исключением линейных объектов) — изменение параметров объекта капитального строительства, его частей. Реконструкция линейных объектов (водопроводов, канализации) — изменение параметров линейных объектов или их участков (частей), которое влечет за собой изменение класса, категории и (или) первоначально установленных показателей функционирования таких объектов (пропускной способности и других) или при котором требуется изменение границ полос отвода и (или) охранных зон таких объектов.

Мощность источника тепловой энергии нетто - величина, равная располагаемой мощности источника тепловой энергии за вычетом тепловой нагрузки на собственные и хозяйственные нужды теплоснабжающей организации в отношении источника тепловой энергии.

Модернизация (техническое перевооружение) - обновление объекта, приведение его в соответствие с новыми требованиями и нормами, техническими условиями, показателями качества.

Теплосетевые объекты - объекты, входящие в состав тепловой сети и обеспечивающие передачу тепловой энергии от источника тепловой энергии до теплопотребляющих установок потребителей тепловой энергии.

Элемент территориального деления - территория поселения, муниципального округа, городского округа, города федерального значения или ее часть, установленная по границам административно-территориальных единиц.

Расчетный элемент территориального деления - территория поселения, муниципального округа, городского округа, города федерального значения или ее часть, принятая для целей разработки схемы теплоснабжения в неизменяемых границах на весь срок действия схемы теплоснабжения.

Радиус эффективного теплоснабжения - максимальное расстояние от теплопотребляющей установки до ближайшего источника тепловой энергии в системе теплоснабжения, при превышении которого подключение теплопотребляющей установки к данной системе теплоснабжения нецелесообразно по причине увеличения совокупных расходов в системе теплоснабжения (источник: Федеральный закон от 27.07.2010 № 190-ФЗ «О теплоснабжении»).

Коэффициент использования теплоты топлива – показатель энергетической эффективности каждой зоны действия источника тепловой энергии, доля теплоты, содержащейся в топливе, полезно используемой на выработку тепловой энергии (электроэнергии) в котельной (на электростанции).

Материальная характеристика тепловой сети - сумма произведений наружных диаметров трубопроводов участков тепловой сети на их длину.

Удельная материальная характеристика тепловой сети - отношение материальной характеристики тепловой сети к тепловой нагрузке потребителей, присоединенных к этой тепловой сети.

Расчетная тепловая нагрузка - тепловая нагрузка, определяемая на основе данных о фактическом отпуске тепловой энергии за полный отопительный период, предшествующий началу разработки схемы теплоснабжения, приведенная в соответствии с методическими указаниями по разработке схем теплоснабжения к расчетной температуре наружного воздуха.

Базовый период - год, предшествующий году разработки и утверждения первичной схемы теплоснабжения поселения, муниципального округа, городского округа, города федерального значения.

Базовый период актуализации - год, предшествующий году, в котором подлежит утверждению актуализированная схема теплоснабжения поселения, муниципального округа, городского округа, города федерального значения.

Мастер-план развития систем теплоснабжения поселения, муниципального округа, городского округа, города федерального значения - раздел схемы теплоснабжения (актуализированной схемы теплоснабжения), содержащий описание сценариев развития теплоснабжения поселения, муниципального округа, городского округа, города федерального значения и обоснование выбора приоритетного сценария развития теплоснабжения поселения, городского округа, города федерального значения.

Энергетические характеристики тепловых сетей - показатели, характеризующие энергетическую эффективность передачи тепловой энергии по тепловым сетям, включая потери тепловой энергии, расход электроэнергии на передачу тепловой энергии, расход теплоносителя на передачу тепловой энергии, потери теплоносителя, температуру теплоносителя.

Топливный баланс - документ, содержащий взаимосвязанные показатели количественного соответствия необходимых для функционирования системы теплоснабжения поставок топлива различных видов и их потребления источниками тепловой энергии в системе теплоснабжения, устанавливающий распределение топлива различных видов между источниками тепловой энергии в системе теплоснабжения и позволяющий определить эффективность использования топлива при комбинированной выработке электрической и тепловой энергии.

Электронная модель системы теплоснабжения поселения, муниципального округа, городского округа, города федерального значения - документ в электронной форме, в котором представлена информация о характеристиках систем теплоснабжения поселения, муниципального округа, городского округа, города федерального значения.

Коэффициент использования установленной тепловой мощности - равен отношению среднеарифметической тепловой мощности к установленной тепловой мощности котельной за определенный интервал времен.

СОКРАЩЕНИЯ

АСКУЭ – автоматизированная система контроля и учета энергоресурсов.

АГБМК – автоматическая газовая блочно-модульная котельная.

БМК – блочно-модульная котельная.

ВПУ – водоподготовительные установки.

ГО – городской округ.

ГВС – система горячего водоснабжения.

ГИС – геоинформационная система.

ЕТО – единая теплоснабжающая организация.

ИТП – индивидуальный тепловой пункт.

ИЖФ - индивидуальный жилой фонд.

КИП – контрольно-измерительные приборы.

КИТТ - коэффициент использования теплоты топлива.

кг.у.т. - килограмм условного топлива.

МКД – многоквартирный жилой дом.

МО – муниципальное образование.

НДТ – наилучшие доступные технологии.

НТД – нормативно-техническая документация.

НС – насосная станция.

ОМ – обосновывающие материалы к схеме теплоснабжения.

ПВ – приточная вентиляция.

ПИР – проектно-изыскательские работы.

ПНР – пуско-наладочные работы.

ПНС – повышающая насосная станция.

ПК – поселковая котельная.

ПРК – программно – расчетный комплекс.

РТМ – располагаемая тепловая мощность.

РНИ – режимно-наладочные испытания.

РК – районная котельная.

РЧВ – резервуары чистой воды.

РЭТД – расчетный элемент территориального деления.

ТЭР – топливно-энергетические ресурсы.

ТСО – теплоснабжающая организация.

ТС – тепловые сети.

ТК – тепловая камера.

т.у.т. – тонна условного топлива.

УРУТ - удельный расход условного топлива на 1 Гкал выработанного тепла.

УТМ – установленная тепловая мощность.

УРЭ – удельный расход электроэнергии.

ХВС - система холодного водоснабжения.

ХВПО – химводоподготовка.

СЦТ – централизованная система теплоснабжения.

ЦТП – центральный тепловой пункт.

SCADA – система визуализации и оперативно-диспетчерского управления.

ХАРАКТЕРИСТИКА ГАГАРИНСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО ОКРУГА СМОЛЕНСКОЙ ОБЛАСТИ

Муниципальный округ «Гагаринский муниципальный округ» Смоленской области  расположен на северо-востоке Смоленской области и граничит на севере с Тверской областью, на северо-западе с Сычевским районом, на западе с Новодугинским районом, на юго-западе с Вяземским районом, на юге с Тёмкинским районом, на востоке с Московской областью.

Муниципальный округ «Гагаринский муниципальный округ» Смоленской области был образован в соответствии с законом Смоленской области от 10 июня 2024 года №125-з. Границы муниципального образования «Гагаринский муниципальный округ» Смоленской области совпадают с границами муниципального образования «Гагаринский район» Смоленской области, в состав которого вошли 4 муниципальных образования:

- муниципальное образование «Гагаринское городское поселение» Гагаринского района Смоленской области;

- муниципальное образование Гагаринское сельское поселение Гагаринского района Смоленской области;

- муниципальное образование Кармановское сельское поселение Гагаринского района Смоленской области;

- муниципальное образование Никольское сельское поселение Гагаринского района Смоленской области.

Территория округа составляет 2903 км², население — 39 257 человек (по состоянию на 01.01.2024 г.).

Административный центр — город Гагарин (до 1968 г. — Гжатск).

Город расположен на реке Гжать (бассейн Волги), в южной части Гжатско-Вазузской низины, в 180 км к юго-западу от Москвы и в 239 км к северо-востоку от Смоленска.

Основные промышленные предприятия города:

- ООО «Гагаринский бетонный завод» (производство строительных материалов; производит бетон, раствор, тротуарную плитку, блоки строительные);

- ООО «Гагаринский светотехнический завод» (производитель взрывозащищенных и взрывобезопасных светильников);

- ООО «РозТех», Департамент швейного производства, г. Гагарин (производство элитного женского белья, купальников, домашней и пляжной одежды);

- ЗАО «Гагаринконсервмолоко», (Производство сухой сыворотки, сывороточно- жирового концентрата, сухого цельного молока (СЦМ), сухого обезжиренного молока (СОМ), сухих сливок, сливочного масла и молочного жира);

- ООО «ЭГГЕР ДРЕВПРОДУКТ ГАГАРИН» (Производство древесно-стружечных, ламинированных древесно-стружечных плит, МДФ и ХДФ (жесткие и очень жесткие плиты для напольного покрытия), напольных покрытий и ХДФ (ламинат);

- ЗАО «Классен-Рус» (Торговля оптовая лесоматериалами, строительными материалами и санитарно-техническим оборудованием);

- ООО «Гагарин-Останкино» (Переработка и консервирование мяса).

Рисунок 1 – муниципальное образования «Гагаринский муниципальный округ» Смоленской области

Климатическая характеристика

Территория округа лежит в умеренно-континентальной области континентального климатического пояса. Согласно СНиП 23-01-99 «Строительная климатология» муниципальное образование относится к климатическому району IВ.

Климат муниципального округа умеренно-континентальный с холодной продолжительной и снежной зимой, теплым и коротким летом, частыми весенними заморозками.

В соответствии	СП 131.1330.2012	 «Строительная	климатология» климатические характеристики г. Гагарин:

- средняя температура наиболее холодной пятидневки обеспеченностью 0.92 (расчѐтная для проектирования отопления) – -23 ºС;

- средняя температура за отопительный период – -2,0 ºС;

- продолжительность отопительного периода – 207 дней.

1 СУЩЕСТВУЮЩЕЕ ПОЛОЖЕНИЕ В СФЕРЕ ПРОИЗВОДСТВА, ПЕРЕДАЧИ И ПОТРЕБЛЕНИЯ ТЕПЛОВОЙ ЭНЕРГИИ ДЛЯ ЦЕЛЕЙ ТЕПЛОСНАБЖЕНИЯ

## Функциональная структура теплоснабжения

Зоны действия производственных котельных

Современная система централизованного теплоснабжения представляет собой сложный инженерный комплекс из источников тепловой энергии и потребителей тепла, связанных между собой тепловыми сетями различного назначения и балансовой принадлежностью, имеющими характерные тепловые и гидравлические режимы с заданными параметрами теплоносителя.

Величина параметров и характер их исполнения определяется техническими возможностями основных структурных элементов систем теплоснабжения (источников, тепловых сетей и потребителей), экономической целесообразностью.

На территории муниципального образования «Гагаринский муниципальный округ» Смоленской области основным теплоснабжающим предприятием для жилищно-коммунального сектора является Вяземский филиал ООО "Смоленскрегионтеплоэнерго", объединяющий 10 котельных. Также действует теплоснабжающая организация МБУ "Управление ДКХ Гагаринского района", обслуживающая 10 централизованных котельных.

Всего на территории муниципального образования «Гагаринский муниципальный округ» Смоленской области действует 20 источников централизованного теплоснабжения, отапливающих жилые и административные и социально-значимые объекты.

Централизованное теплоснабжение в муниципальном образовании «Гагаринский муниципальный округ» Смоленской области осуществляется в г. Гагарин, с. Карманово, д. Поличня от газовых котельных.

Краткая характеристика источников теплоснабжения с указанием ресурсоснабжающих организаций приведена в таблице 1.

Таблица 1 – Перечень источников централизованного теплоснабжения

| № п/п | Наименование котельной | Обслуживающая организация | Основной вид топлива/ резервный вид топлива |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | № 1 Промышленный пр-зд, Районная котельная | ООО "Смоленскрегионтеплоэнерго" | Природный газ/ Нет |
| 2 | № 2 ул. Бахтина, БМК-1 | ООО "Смоленскрегионтеплоэнерго" | Природный газ/ Нет |
| 3 | № 3 ул. Заводская, БМК-2 | ООО "Смоленскрегионтеплоэнерго" | Природный газ/ Нет |
| 4 | № 4 с. Карманово, ул. Заводская, 4, стр. 2 | ООО "Смоленскрегионтеплоэнерго" | Природный газ/ Нет |
| 5 | № 5 ул. Мира, БМК-3 | ООО "Смоленскрегионтеплоэнерго" | Природный газ/ Нет |
| 6 | № 6 БМК ул. Пушная, 2А | ООО "Смоленскрегионтеплоэнерго" | Природный газ/ Нет |
| 7 | БМК-7 | ООО "Смоленскрегионтеплоэнерго" | Природный газ/ Нет |
| 8 | БМК-8 | ООО "Смоленскрегионтеплоэнерго" | Природный газ/ Нет |
| 9 | БМК-9 | ООО "Смоленскрегионтеплоэнерго" | Природный газ/ Нет |
| 10 | Котельная с. Карманово, ул. Набережная, 18 | ООО "Смоленскрегионтеплоэнерго" | Природный газ/ Нет |
| 11 | Котельная г. Гагарин, пр. Первомайский, 1 | МБУ "Управление ДКХ Гагаринского района" | Природный газ/ Нет |
| 12 | Котельная г. Гагарин, ул. Комсомольская, 9 | МБУ "Управление ДКХ Гагаринского района" | Природный газ/ Нет |
| 13 | Котельная г. Гагарин, ул. Советская д. 64а, ФОК «Восток» | МБУ "Управление ДКХ Гагаринского района" | Природный газ/ Нет |
| 14 | Котельная д. Акатово, Акатовская школа | МБУ "Управление ДКХ Гагаринского района" | Природный газ/ Нет |
| 15 | Котельная д. Никольское, Никольская школа | МБУ "Управление ДКХ Гагаринского района" | Природный газ/ Нет |
| 16 | Котельная с. Пречистое, Пречистенская школа | МБУ "Управление ДКХ Гагаринского района" | Природный газ/ Нет |
| 17 | Котельная д. Родоманово, Родомановская школа | МБУ "Управление ДКХ Гагаринского района" | Природный газ/ Нет |
| 18 | Котельная д. Токарево, Токаревская школа | МБУ "Управление ДКХ Гагаринского района" | Природный газ/ Нет |
| 19 | Котельная д. Клушино, Клушинский СДК | МБУ "Управление ДКХ Гагаринского района" | Природный газ/ Нет |
| 20 | Котельная д. Поличня, ул. Новая | МБУ "Управление ДКХ Гагаринского района" | Природный газ/ Нет |

Отношения между снабжающей и потребляющими организациями – договорные. Объекты производства и соцкультбыта, удаленные от котельной, снабжаются теплом от индивидуальных источников тепла.

Зоны действия индивидуального теплоснабжения

Централизованное теплоснабжение на территории муниципального образования «Гагаринский муниципальный округ» Смоленской области организованно в г. Гагарин, с. Карманово, д. Поличня. Теплоснабжение на территории других населенных пунктов муниципального образования «Гагаринский муниципальный округ» Смоленской области осуществляется от автономных источников тепла (котлы на твердом топливе и природном газе, печи и т.п.).

Зоны действия индивидуального теплоснабжения сформированы в микрорайонах с коттеджной и усадебной застройкой. Подключение существующей индивидуальной застройки к сетям централизованного теплоснабжения не планируется.

Теплоснабжение индивидуальных жилых домов осуществляется децентрализовано. Часть населения в индивидуальных жилых домах для нужд отопления и приготовления горячей воды используют автономные установки, работающие на газе, твёрдом топливе либо электроэнергии.

Индивидуальное отопление осуществляется от теплоснабжающих устройств без потерь при передаче, так как нет внешних систем транспортировки тепла. Поэтому потребление тепла при теплоснабжении от индивидуальных установок можно принять равным его производству.

Изменения, произошедшие в функциональной структуре теплоснабжения округа за период, предшествующий разработке (актуализации) схемы теплоснабжения

Муниципальное образование «Гагаринский муниципальный округ» образовано в соответствии с законом Смоленской области от 10 июня 2024 года №125-з «О преобразовании муниципальных образований, входящих в состав муниципального образования „Гагаринский район“ Смоленской области, путём объединения всех поселений во вновь образованное муниципальное образование с наделением его статусом муниципального округа, об установлении численности и сроков полномочий депутатов представительного органа первого созыва вновь образованного муниципального округа, а также порядка избрания, полномочий срока полномочий первого главы вновь образованного муниципального округа».

До 2019 года включительно Вяземский филиал ООО «Смоленскрегионтеплоэнерго» по правобережной части города снабжал потребителей покупной тепловой энергий, которую вырабатывала производственная котельная АО «Гагаринский светотехнический завод» (в аренде у ООО «Факел»).

В 2019 году ООО «Смоленскрегионтеплоэнерго» за счет собственных средств построил и ввел в эксплуатацию три блочно-модульные котельные взамен котельной ООО «Факел»:

- БМК-7 в районе ЦТП-18 по адресу: Смоленская область, Гагаринский район, г.Гагарин, ул. Красноармейская, юго-восточнее жилого дома №56А;

- БМК-9 в районе ЦТП-11 по адресу: Смоленская область, Гагаринский район, г.Гагарин, ул.Советская, в районе жилого дома №7 и ЦТП-11 (на базе ЦТП-11);

- БМК-8 в районе ЦТП-12 по адресу: Смоленская область, Гагаринский район, г.Гагарин, на пересечении улиц Ленина и Красноармейская.

Ввод новых котельных в эксплуатацию осуществлен в 2019-м году.

Источники тепловой энергии

Краткая характеристика котельных представлена в таблице 2.

Таблица 2 - Источники тепловой энергии, расположенные на территории муниципального образования

| № п/п | Наименование котельной | Обслуживающая организация | Установленная мощность, Гкал/ч | Присоединенная нагрузка, Гкал/час |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | № 1 Промышленный пр-зд, Районная котельная | ООО "Смоленскрегионтеплоэнерго" | 43,500 | 31,225 |
| 2 | № 2 ул. Бахтина, БМК-1 | ООО "Смоленскрегионтеплоэнерго" | 10,400 | 6,900 |
| 3 | № 3 ул. Заводская, БМК-2 | ООО "Смоленскрегионтеплоэнерго" | 5,200 | 3,086 |
| 4 | № 4 Карманово, ул. Заводская, 4, стр. 2 | ООО "Смоленскрегионтеплоэнерго" | 21,725 | 3,279 |
| 5 | № 5 ул. Мира, БМК-3 | ООО "Смоленскрегионтеплоэнерго" | 2,140 | 1,197 |
| 6 | № 6 БМК ул. Пушная, 2А | ООО "Смоленскрегионтеплоэнерго" | 0,500 | 0,187 |
| 7 | БМК-7 | ООО "Смоленскрегионтеплоэнерго" | 7,980 | 5,545 |
| 8 | БМК-8 | ООО "Смоленскрегионтеплоэнерго" | 2,795 | 1,939 |
| 9 | БМК-9 | ООО "Смоленскрегионтеплоэнерго" | 7,980 | 5,615 |
| 10 | Котельная с. Карманово, ул. Набережная | ООО "Смоленскрегионтеплоэнерго" | 0,130 | 0,108 |
| 11 | Котельная г. Гагарин, пр. Первомайский, 1 | МБУ "Управление ДКХ Гагаринского района" | 0,308 | 0,300 |
| 12 | Котельная г. Гагарин, ул. Комсомольская, 9 | МБУ "Управление ДКХ Гагаринского района" | 0,154 | 0,046 |
| 13 | Котельная г. Гагарин, ул. Советская д. 64а, ФОК «Восток» | МБУ "Управление ДКХ Гагаринского района" | 0,276 | 0,250 |
| 14 | Котельная д. Акатово, Акатовская школа | МБУ "Управление ДКХ Гагаринского района" | 0,275 | 0,143 |
| 15 | Котельная д. Никольское, Никольская школа | МБУ "Управление ДКХ Гагаринского района" | 0,213 | 0,185 |
| 16 | Котельная с. Пречистое, Пречистенская школа | МБУ "Управление ДКХ Гагаринского района" | 0,318 | 0,221 |
| 17 | Котельная д. Родоманово, Родомановская школа | МБУ "Управление ДКХ Гагаринского района" | 0,330 | 0,197 |
| 18 | Котельная д. Токарево, Токаревская школа | МБУ "Управление ДКХ Гагаринского района" | 0,275 | 0,174 |
| 19 | Котельная д. Клушино, Клушинский СДК | МБУ "Управление ДКХ Гагаринского района" | 0,154 | 0,057 |
| 20 | Котельная д. Поличня, ул. Новая | МБУ "Управление ДКХ Гагаринского района" | 0,275 | н/д |

Оборудование централизованных источников тепла, действующих на территории округа, оснащено средствами измерений, технологическими защитами и сигнализацией, регулирующими приборами и контрольно-измерительной аппаратурой (далее - КИП). Основные показатели фиксируются при помощи КИП.

На подающих трубопроводах котельных, идущих от котлов, установлена автоматическая система защиты от повышения давления сетевой воды, реализуемая при помощи датчиков давления и двух клапанов предохранительных сбросных пружинных. Клапан защищает котлы от превышения в них давления на 10% выше номинального.

В качестве КИП давления и температуры на трубопроводах установлены манометры и термометры. Сигнализация о внештатной работе котельного оборудования выведена на соответствующие сигнальные щиты.

Структура и технические характеристики основного оборудования

Структура и технические характеристики основного теплогенерирующего оборудования котельных и ЦТП приведены в таблицах 3-4.

Таблица 3 - Структура основного (котлового) оборудования котельных

| № п/п | Наименование котельной | Тип котла | Марка котла | Кол-во котлов, шт. | Уст. мощность котла, Гкал/час | Уст. мощность котлов, Гкал/час | Вид топлива | Год ввода в экспуатацию |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Котельная №1, пр-д Промышленный, д.1 | водогрейный | ДКВР-20/13В | 2 | 12 | 24 | газ | 1978 |
|  |  | водогрейный | КВ-Г-7,56-115Н | 3 | 6,5 | 19,5 | газ | 1978 |
| 2 | БМК №2,ул. Бахтина, д.11Б | водогрейный | КВ-3/95 | 4 | 2,6 | 10,4 | газ | 2006 |
| 3 | БМК №3, ул. Заводская, д.5А | водогрейный | КВ-3/95 | 2 | 2,6 | 5,2 | газ | 2006 |
| 4 | БМК №5, ул. Мира, д.2А | водогрейный | КВ-1,25М | 2 | 1,07 | 2,14 | газ | 2007 |
| 5 | Котельная №6, ул. Пушная,д.2 | водогрейный | РАСК Р АR/2F-290 | 1 | 0,5 | 0,5 | газ | 2013 |
| 6 | БМК-7, ул. Красноармейская | водогрейный | КВ-ГМ-2,32-115Н | 4 | 1,995 | 7,98 | газ | 2018 |
| 7 | БМК-8, на пересечении улиц Ленина и Красноармейская | водогрейный | КВ-ГМ-1,5-115Н | 1 | 1,29 | 1,29 | газ | 2018 |
|  |  | водогрейный | КВ-ГМ-1,0-115Н | 1 | 0,86 | 0,86 | газ | 2018 |
|  |  | водогрейный | КВ-ГМ-0,75-115Н | 1 | 0,645 | 0,645 | газ | 2018 |
| 8 | БМК-9, ул.Советская | водогрейный | КВ-ГМ-2,32-115Н | 4 | 1,995 | 7,98 | газ | 2018 |
| 9 | Центральная котельная №4, ул.Заводская,д.4 | паровой | ДКВР-6,5/13 | 1 | 4,225 | 4,225 | газ | 1992 |
|  |  | водогрейный | ДКВРВ-6,5/13 | 1 | 4 | 4 | газ | 1992 |
|  |  | водогрейный | КВГМ-10 | 1 | 10 | 10 | газ | 1992 |
|  |  | водогрейный | Витермо | 1 | 3,5 | 3,5 | газ | 1992 |
| 10 | БМК-10, ул.Набережная, д.18 | водогрейный | UNICAL MODAL 76 | 2 | 0,065 | 0,13 | газ | 2013 |
| 11 | Котельная г. Гагарин, пр. Первомайский, 1 | водогрейный | THERM TRIO 90T | 4 | 0,0770 | 0,308 | газ | 2008 |
| 12 | Котельная г. Гагарин, ул. Комсомольская, 9 | водогрейный | THERM TRIO 90T | 2 | 0,0770 | 0,154 | газ | 2010 |
| 13 | Котельная г. Гагарин, ул. Советская д. 64а, ФОК «Восток» | водогрейный | КЧМ-5 | 4 | 0,0690 | 0,276 | газ | н/д |
| 14 | Котельная д. Акатово, Акатовская школа | водогрейный | КГТ-0,16 | 2 | 0,1375 | 0,275 | газ | 2014 |
| 15 | Котельная д. Никольское, Никольская школа | водогрейный | THERM TRIO 90T | 3 | 0,0710 | 0,213 | газ | 2008 |
| 16 | Котельная с. Пречистое, Пречистенская школа | водогрейный | КЧМ-5-70 | 3 | 0,0830 | 0,249 | газ | 2008 |
|  |  | водогрейный | КЧМ-5К-70 | 1 | 0,0690 | 0,069 | газ | 2008 |
| 17 | Котельная д. Родоманово, Родомановская школа | водогрейный | КЧМ-7 "Гном" | 4 | 0,0825 | 0,33 | газ | 2008 |
| 18 | Котельная д. Токарево, Токаревская школа | водогрейный | THERM TRIO 90T | 3 | 0,0800 | 0,24 | газ | 2015 |
|  |  | водогрейный | THERM DUO50 | 1 | 0,0350 | 0,035 | газ | 2015 |
| 19 | Котельная д. Клушино, Клушинский СДК | водогрейный | THERM TRIO 90T | 2 | 0,0770 | 0,154 | газ | 2008 |
| 20 | Котельная д. Поличня, ул. Новая | водогрейный | КГТ-0,16 | 2 | 0,1375 | 0,275 | газ | н/д |

Таблица 4 - Структура основного (насосного) и вспомогательного оборудования

| Оборудование | Марка | Мощность кВт | Ввод в эксплуатацию | Год последнего кап. ремонта |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Котельная №1, пр-д. Промышленный, д. 1 |  |  |  |  |
| Насос Сетевой №4.2 | Wilo Il 250/460-132/4 | 132 | 2017 г. | н/д |
| Насос Сетевой №4.1 | Wilo SCP 200/460-HA-200/4 | 200 | 2016 г. | н/д |
| Насос Сетевой №4.3 | Wilo Il 250/460-132/4 | 132 | 2017 г. | н/д |
| Насос Подпиточный №3.1 | Wilo Il 65/160-7,5/2 | 7,5 | 2015 г. | н/д |
| Насос Подпиточный №3.2 | Wilo Il 50/140-4/2 | 4 | 2019 г. | н/д |
| Насос Подпиточный №3.3 | Wilo Il 50/140-4/2 | 4 | 2018 г. | н/д |
| Насос Сырой воды №1 | Wilo Il 50/140-4/2 | 4 | 2018 г. | н/д |
| Насос Сырой воды №2 | К 80-65-160С | 7,5 | 2014 г. | н/д |
| Насос рециркуляционный №5.1 | ТD 80-48G/2 | 15 | 2024 г. | н/д |
| Насос рециркуляционный №5.2 | ТD 80-48G/2 | 15 | 2024 г. | н/д |
| Насос рециркуляционный №5.3 | ТD 80-48G/2 | 15 | 2024 г. | н/д |
| Насос циркуляционный №6.1 | NIS 125-100-200G/45 | 45 | 2024 г. | н/д |
| Насос циркуляционный №6.2 | NIS 125-100-200G/45 | 45 | 2024 г. | н/д |
| Насос циркуляционный №6.3 | NIS 125-100-200G/45 | 45 | 2024 г. | н/д |
| Насос внутреннего контура №6.3* | Wilo Il 100/165-22/2 | 22 | 2012 г. | н/д |
| Насос внутреннего контура №6.4 | Wilo Il 100/165-22/2 | 22 | 2012 г. | н/д |
| Насос внутреннего контура (резерв) | NIS 125-100-200G/45 | 45 | 2024 г. | н/д |
| Насос Солевой №1 | Х 65-50-125 ДС УХЛ4 | 5,5 | 2013 г. | н/д |
| Насос Солевой №2 | Х 65-50-125 ДС | 4 | 2021 г. | н/д |
| Насос Солевой №3 | Х 65-50-125 ДС УХЛ4 | 5,5 | 2024 г. | н/д |
| Насос Химпромывки | Х 65-50-125 Д-5 (передвижной) | 5,5 | 2016 г. | н/д |
| Насос Дренажный | ДН-1100Н | 1,1 | 2022 г. | н/д |
| Насос Дренажный | ХКS-1000 PW (передвижной) | 1 | 2024 г. | н/д |
| Дутьевой вентилятор №3* | ВДН-11 | 30 | 1978 г. | н/д |
| Дутьевой вентилятор №4 | ВДН-11 | 30 | 1978 г. | н/д |
| Вентилятор №1 | ВИР 430-063(1)-Т80-Н-02200/2F-У2-1LG0 | 22 | 2024 г. | н/д |
| Вентилятор №2 | ВИР 430-063(1)-Т80-Н-02200/2F-У2-1RD0 | 22 | 2024 г. | н/д |
| Вентилятор №3 | ВИР 430-063(1)-Т80-Н-02200/2F-У2-1RD0 | 22 | 2024 г. | н/д |
| Дымосос №3* | Д-13,5 | 55 | 1978 г. | н/д |
| Дымосос №4 | Д-13,5 | 75 | 1978 г. | н/д |
| Дымосос №1 | ДН-11,2Х-1000 | 11 | 2024 г. | н/д |
| Дымосос №2 | ДН-11,2Х-1000 | 11 | 2024 г. | н/д |
| Дымосос №3 | ДН-11,2Х-1000 | 11 | 2024 г. | н/д |
| Компрессор | стационарный | 30 | 1982 г. | н/д |
| Компрессор передвижной | Hyndai | 30 | 2017 г. | н/д |
| КиПиА |  | 8,6 | н/д | н/д |
| Вентилятор вытяжной |  | 1,1 | н/д | н/д |
| Вентилятор вытяжной |  | 2 | н/д | н/д |
| ЦТП № 1 |  |  |  |  |
| Насос Циркуляционный ГВС №7 | Wilo Il 65/160-7,5/2 | 7,5 | 2014 | н/д |
| Насос Циркуляционный ГВС №8 | Wilo Il 65/160-7,5/2 | 7,5 | 06.2017 | н/д |
| Насос Корректирующий №4 | Wilo Il 80/140-7,5/2 | 7,5 | 06.2017 | н/д |
| Насос Корректирующий №5 | Wilo Il 100/150-15/2 | 15 | 2013 | н/д |
| КиПиА |  | 1 | н/д | н/д |
| ЦТП № 2 |  |  |  |  |
| Насос Повысительный №1 | К20/30 | 4 | н/д | н/д |
| Насос Повысительный №2 | К200-125-250 | 37 | н/д | н/д |
| Насос Смесительный №4 | Wilo Il 40/160-4/2 | 4 | 2013 | н/д |
| Насос Смесительный №5 | DAB CP-G65-4100/A/BAQE/7,5 | 7,5 | 2021 | н/д |
| Насос Циркуляционный №7 | Wilo Il 40/160-4/2 | 4 | 01.08.2018 | н/д |
| Насос Циркуляционный №8 | Wilo Il 50/140-4/2 | 4 | 08.2019 | н/д |
| КиПиА |  | 1 | н/д | н/д |
| ЦТП № 3 |  |  |  |  |
| Насос Смесительный №6 | КМ150-125-250 | 18,5 | н/д | н/д |
| Насос Смесительный №7 | Wilo Il 125/250-11/4 | 11 | 12.08.2016 | н/д |
| Насос Повысительный №4 (для опрессовки) | К 200-150-315 | 30 | н/д | н/д |
| Насос Циркуляционный №1 | Wilo Il 65/160-7,5/2 | 7,5 | 2015 | н/д |
| Насос Циркуляционный №2 | Wilo Il 65/160-7,5/2 | 7,5 | 2014 | н/д |
| Сварочный трансформатор | ТДМ-305-У-2 | 30 | н/д | н/д |
| КиПиА |  | 1 | н/д | н/д |
| ЦТП № 4 |  |  |  |  |
| Насос Повысительный №1 | К45х30 | 7,5 | н/д | н/д |
| Насос Повысительный №2 | К45х30 | 7,5 | н/д | н/д |
| Насос Циркуляционный №7 | Wilo Il 65/160-7,5/2 | 7,5 | 2016 | н/д |
| Насос Циркуляционный №8 | Wilo Il 65/160-7,5/2 | 7,5 | 30.10.2017 | н/д |
| Насос Смесительный №6 | Wilo Il 100/165-22/2 | 22 | 2014 | н/д |
| Насос Смесительный №5 | Wilo-IL100/150-15/2-R | 15 | 07.08.2024 | н/д |
| Насос Опрессовочный №4 | К90х55 | 37 | н/д | н/д |
| КиПиА |  | 1 | н/д | н/д |
| ЦТП № 5 |  |  |  |  |
| Насос Циркуляционный №5 ГВС | КМ 80-65-160 | 7,5 | н/д | н/д |
| Насос Циркуляционный №4 ГВС | Wilo Il 65/160-7,5/2 | 7,5 | 08.2019 | н/д |
| Насос Циркуляционный №3 ГВС | Wilo Il 65/160-7,5/2 | 7,5 | 09.2018 | н/д |
| Насос Смесительный №1 | Wilo Il 150/260-15/4 | 15 | 06.2017 | н/д |
| Насос Смесительный №2 | Wilo Il 150/260-15/4 | 15 | 2016 | н/д |
| Насос Опрессовочный №9 | К100-65-200 | 30 | н/д | н/д |
| КиПиА |  | 1 | н/д | н/д |
| ЦТП № 6 |  |  |  |  |
| Насос Циркуляционный №8 ГВС | Wilo Il 65/160-7,5/2 | 7,5 | 2016 | н/д |
| Насос Циркуляционный №7 ГВС | DAB CP-G65-4100/A/BAQE/7,5 | 7,5 | 2021 | н/д |
| Насос Корректирующий №4 | К100-80-160 | 15 | н/д | н/д |
| Насос Корректирующий №5 | Wilo Il 150/260-15/4 | 15 | 07.2019 | н/д |
| Насос Корректирующий №6 | Wilo IL 80/160-11/2 | 11 | 2013 | н/д |
| Насос Повысительный №2 | К 80-65-160 | 7,5 | н/д | н/д |
| КиПиА |  | 1 | н/д | н/д |
| ЦТП № 7 |  |  |  |  |
| Насос Опрессовочный №3 | КМ 100-80-160 | 15 | н/д | н/д |
| Насос Смесительный №4 | Wilo Il 80/140-7,5/2 | 7,5 | 11.2018 | н/д |
| Насос Циркуляционно-повысительный №1 | Wilo Il 65/160-5,5/2 | 5,5 | 2015 | н/д |
| Насос Циркуляционно-повысительный №2 | Wilo Il 65/160-5,5/2 | 5,5 | 08.2018 | н/д |
| Насос Смесительный №5 | Wilo Il 80/140-7,5/2 | 7,5 | 11.2018 | н/д |
| КиПиА |  | 1 | н/д | н/д |
| ЦТП № 8 |  |  |  |  |
| Насос Циркуляционно-повысительный№1 | Wilo Il 65/160-7,5/2 | 7,5 | 09.2018 | н/д |
| Насос Циркуляционно-повысительный№2 | Wilo Il 65/160-7,5/2 | 7,5 | 2016 | н/д |
| Насос Сетевой №4 | Wilo Il 65/140-7,5/2 | 7,5 | 08.2018. | н/д |
| Насос Сетевой №5 | Wilo Il 65/140-7,5/2 | 7,5 | 06.2019 | н/д |
| Насос Опрессовочный №3 | КМ100-80-160 | 15 | 2018 | н/д |
| КиПиА |  | 1 | н/д | н/д |
| ЦТП № 9 |  |  |  |  |
| Насос Циркуляционный №7 ГВС | Wilo IL65/160-7,5/2 | 7,5 | 2013 | н/д |
| Насос Циркуляционный №8 ГВС | Wilo IL65/160-7,5/2 | 7,5 | 2013 | н/д |
| Насос корректирующий №5 | КМ80/50 | 15 | н/д | н/д |
| Насос корректирующий №6 | Wilo IL100/150-15/2 | 15 | 2013 | н/д |
| КиПиА |  | 1 | н/д | н/д |
| ЦТП № 10 |  |  |  |  |
| Насос Циркуляционный № К2.1 | Wilo IL32/160-2,2/2 | 2,2 | н/д | н/д |
| Насос Циркуляционный № К2.2 | Wilo IL32/160-2,2/2 | 2,2 | н/д | н/д |
| Насос Подпиточный № К3.1 | Wilo IL32/160-2,2/2 | 2,2 | н/д | н/д |
| Насос Подпиточный № К3.2 | Wilo IL32/160-2,2/2 | 2,2 | н/д | н/д |
| Насос Смесительный № К1.1 | Wilo IРL50/140-4/2 | 4 | н/д | н/д |
| Насос Смесительный № К1.1 | Wilo IРL50/140-4/2 | 4 | н/д | н/д |
| КиПиА |  | 1 | н/д | н/д |
| Блочно-модульная котельная №2, ул. Бахтина, д.11Б |  |  |  |  |
| Насос Подпиточный №1 | Wilo Economy MHI-204 | 0,75 | н/д | н/д |
| Насос Подпиточный №2 | Wilo Economy MHI-204 | 0,75 | н/д | н/д |
| Насос Котлового контура №1 | Wilo Il 80/120-4/2 | 4 | н/д | н/д |
| Насос Котлового контура №2 | Wilo Il 80/120-4/2 | 4 | н/д | н/д |
| Насос Котлового контура №3 | Wilo Il 80/120-4/2 | 4 | н/д | н/д |
| Насос Котлового контура №4 | Wilo Il 80/120-4/2 | 4 | н/д | н/д |
| КиПиА |  | 1 | н/д | н/д |
| Электродвигатель горелки №1 |  | 4 | н/д | н/д |
| Электродвигатель горелки №2 |  | 4 | н/д | н/д |
| Электродвигатель горелки №3 |  | 4 | н/д | н/д |
| Электродвигатель горелки №4 |  | 4 | н/д | н/д |
| Вентилятор №1 | ВО-4,0 | 0,18 | н/д | н/д |
| Вентилятор №2 | ВО-4,0 | 0,18 | н/д | н/д |
| ЦТП № 13 |  |  |  |  |
| Насос Циркуляционный №8 ГВС | Wilo IL80/160-11/2 | 11 | 2020 | н/д |
| Насос Циркуляционный №7 ГВС | Wilo IL80/160-11/2 | 11 | 2014 | н/д |
| Насос Сетевой №5 | Wilo Il 200/345-45/4 | 45 | 2015 | н/д |
| Насос Сетевой №6 | Wilo Il 200/345-45/4 | 45 | 2016 | н/д |
| Насос Смесительный №4 | 5НДВ | 55 | н/д | н/д |
| Насос Опрессовочный №2 | КМ 80-50-200 | 15 | 2021 (б/у) | н/д |
| Насос Повысительный №1 | КМ 80-65-160 | 7,5 | н/д | н/д |
| Насос Подпиточный № 10 | Wilo Il 40/160-4/2 | 4 | н/д | н/д |
| КиПиА |  | 1 | н/д | н/д |
| Блочно-модульная котельная №3, ул. Заводская, д.5А |  |  |  |  |
| Насос Сетевой №1 | Wilo Il 100/170-30/2 | 30 | 2015 | н/д |
| Насос Сетевой №2 | Wilo Il 100/170-30/2 | 30 | н/д | н/д |
| Насос Подпиточный №1 | Wilo Economy MHI-204 | 0,55 | н/д | н/д |
| Насос Подпиточный №2 | Wilo Economy MHI-204 | 0,55 | н/д | н/д |
| Насос Котлового контура №1 | Wilo IL80/130-5,5/2 | 5,5 | 2014 | н/д |
| Насос Котлового контура №2 | Wilo IL80/130-5,5/2 | 5,5 | 2014 | н/д |
| Вентилятор осевой №1 | ВО-4,0 | 0,18 | н/д | н/д |
| Вентилятор осевой №2 | ВО-4,0 | 0,18 | н/д | н/д |
| КиПиА |  | 1 | н/д | н/д |
| Электродвигатель горелки №1 |  | 4 | н/д | н/д |
| Электродвигатель горелки №2 |  | 4 | н/д | н/д |
| ЦТП № 14 |  |  |  |  |
| Насос Смесительный №4 | Wilo Il 65/160-7,5/2 | 7,5 | н/д | н/д |
| Насос Смесительный №5 | DAB CP-G50-4100/Т/IE3/4 | 4,1 | 2021 | н/д |
| Насос Циркуляционный №8 | Wilo Il 65/160-7,5/2 | 7,5 | 2015 | н/д |
| Насос Циркуляционный №7 | Wilo Il 50/160-5,5/2 | 5,5 | 43535 | н/д |
| Насос Опрессовочный №9 | КМ 80-50-200 | 15 | 11.2021 (б/у) | н/д |
| КиПиА |  | 1 | н/д | н/д |
| ЦТП № 15 |  |  |  |  |
| Насос Корректирующий №3 | Wilo Il 40/160-4/2 | 4 | 2020 | н/д |
| Насос Корректирующий №4 | Wilo Il 50/130-3/2 | 3 | 06.2017 | н/д |
| Насос Циркуляционный №5 | GRUNDFOS TP 50-230/4 A-F-A-BAQE | 3 | 2020 | н/д |
| Насос Циркуляционный №6 | Wilo Il 50/140-4/2 | 4 | 2015 | н/д |
| Насос Повысительный №1 | КМ80-65-160 | 7,5 | н/д | н/д |
| Насос Повысительный №2 | КМ65-50-160 | 5,5 | н/д | н/д |
| КиПиА |  | 1 | н/д | н/д |
| Центральная котельная №4, ул. Заводская, д.4, стр. 2 |  |  |  |  |
| Насос Сетевой №1 | Д 315-50 | 55 | н/д | н/д |
| Насос Сетевой №2 | К150-125/315 | 30 | н/д | н/д |
| Насос Сетевой №3 (летний) | Wilo Il 100/170-30/2 | 30 | 2014 | н/д |
| Насос Сетевой №1 | Wilo Il 80/160-11/2 | 11 | 45132 | н/д |
| Насос Сетевой №2 | LY 2-4 | 15 | н/д | н/д |
| Насос Сырой воды №2 | К 90/20 | 11 | н/д | н/д |
| Насос Подпиточный №1 | Wilo CronoLine 32/160-2,2/2 | 2,2 | 2020 | н/д |
| Насос Подпиточный №2 | Wilo CronoLine 32/160-2,2/2 | 2,2 | 2020 | н/д |
| Насос Питательный №1 | ЦНСГ 38-176 | 45 | н/д | н/д |
| Насос Питательный №2 | ЦНСГ 38-80 | 30 | н/д | н/д |
| Насос отопления собственные нужды | К 45х30 | 7,5 | н/д | н/д |
| Насос отопления собственные нужды | К 45х30 | 7,5 | н/д | н/д |
| Насос Солевой №1 | АХ 50-32-160 Е-СД | 5,5 | н/д | н/д |
| Насос Солевой №2 | АХ 50-32-160 Е-СД | 5,5 | 2021 | н/д |
| Насос Смесительный | АКН 65-04 | 0,8 | н/д | н/д |
| Насос подачи мазута | 3В-4/25 | 5,5 | н/д | н/д |
| Насос подачи мазута | 3В-4/25 | 5,5 | н/д | н/д |
| Дутьевой вентилятор | ВДН-9 | 11 | н/д | н/д |
| Дутьевой вентилятор | ВДН-9 | 11 | н/д | н/д |
| Дутьевой вентилятор | ВДН-10 У | 11 | н/д | н/д |
| Дымосос | ДН-10 | 18,5 | н/д | н/д |
| Дымосос | ДН-10 | 18,5 | н/д | н/д |
| Дымосос | ДН-12,5 | 30 | н/д | н/д |
| КиПиА |  | 6,2 | н/д | н/д |
| Привод исполнительного механизма №1 | МЭО 250 | 0,6 | н/д | н/д |
| Привод исполнительного механизма №2 | МЭО 250 | 0,6 | н/д | н/д |
| Привод исполнительного механизма №3 | МЭО 250 | 0,6 | н/д | н/д |
| Привод исполнительного механизма №4 | МЭО 250 | 0,6 | н/д | н/д |
| Привод исполнительного механизма №5 | МЭО 250 | 0,6 | н/д | н/д |
| Привод исполнительного механизма №6 | МЭО 250 | 0,6 | н/д | н/д |
| Вентилятор горелки №1 | Д132/150-2 | 12 | н/д | н/д |
| Вытяжная вентиляция №1 | АКМ 56-14 | 1,5 | н/д | н/д |
| Вытяжная вентиляция №2 | Ц4-7С верх | 1,5 | н/д | н/д |
| Вытяжная вентиляция №3 | Ц4-7С верх | 1,5 | н/д | н/д |
| Вытяжная вентиляция №4 | Ц4-7С нижн | 1,5 | н/д | н/д |
| ЦТП № 30 |  |  |  |  |
| Насос Сетевой №1 | Wilo Il 80/190-18,5/2 | 18,5 | 2020 | н/д |
| Насос Сетевой №2 | Wilo Il 100/165-22/2 | 22 | 2015 | н/д |
| Насос Циркуляционный №3 ГВС | Wilo Il 65/160-7,5/2 | 7,5 | 2015 | н/д |
| Насос Циркуляционный №4 ГВС | Wilo Il 65/160-7,5/2 | 7,5 | 06.2017 | н/д |
| КиПиА |  | 2 | н/д | н/д |
| ЦТП № 31 |  |  |  |  |
| Насос Сетевой №1 | Wilo Il 65/160-7,5/2 | 7,5 | 2016 | н/д |
| Насос Сетевой №2 | Wilo Il 65/160-7,5/2 | 7,5 | 09.2018 б/у | н/д |
| КиПиА |  | 2 | н/д | н/д |
| Блочно-модульная котельная №5, ул. Мира, д.2А |  |  |  |  |
| Насос Сетевой №1 | Wilo Il 80/170-15/2 | 15 | н/д | н/д |
| Насос Сетевой №2 | Wilo Il 80/170-15/2 | 15 | н/д | н/д |
| Насос Подпиточный №1 | Wilo МНI 204-1/Е/3-400-50-2 | 0,55 | н/д | н/д |
| Насос Подпиточный №2 | Wilo МНI 204-1/Е/3-400-50-2 | 0,55 | н/д | н/д |
| Насос Котлового контура №1 | Wilo Il 65/115-1,5/2 | 1,5 | н/д | н/д |
| Насос Котлового контура №2 | Wilo Il 65/115-1,5/2 | 1,5 | н/д | н/д |
| Вентилятор осевой №1 | ВО-4,0 | 0,12 | н/д | н/д |
| Вентилятор осевой №2 | ВО-4,0 | 0,12 | н/д | н/д |
| КиПиА |  | 1 | н/д | н/д |
| Электропривод горелки №1 |  | 2,2 | н/д | н/д |
| Электропривод горелки №2 |  | 2,2 | н/д | н/д |
| Котельная №6 ул. Пушная, д.2 |  |  |  |  |
| Насос Сетевой №1 | DAB PUMPS СР 50/3100 Т | 2,51 | 09.2019 | н/д |
| Насос Сетевой №2 | TEE ELECTRIC MOTORS QS FA 112M2A-9214 | 4 | 2015 | н/д |
| Насос Подпиточный №7 | DAB KPS 30/16M | 0,47 | 09.2019 | н/д |
| Насос Котлового контура №5 | ДАВ СР 40/3500 Т | 2,94 | 2015 | н/д |
| Насос Котлового контура №6 | ДАВ СР 40/3500 Т | 2,94 | н/д | н/д |
| Насос Циркуляционный №3 | GRUNDFOS UPS 32-80 | 0,22 | 14.10.2019 | н/д |
| Насос Циркуляционный №4 | MARLINO/AQUA TIM AM*-XPS 32-8-180 | 0,165 | 2020 | н/д |
| КиПиА |  | 1 | н/д | н/д |
| Электропривод горелки №1 |  | 0,55 | н/д | н/д |
| Электропривод горелки №2 |  | 0,55 | н/д | н/д |
| Компрессор передвижной Hyndai | HYC 2550 | 2,2 | 10.2017 | н/д |
| Блочно-модульная котельная №7, улица Красноармейская, юго-восточнее жилого дома №56А |  |  |  |  |
| Насос Сетевой системы отопления К3.1 | Wilo Il 100/190-30/2 | 30 | 2019 | н/д |
| Насос Сетевой системы отопления К3.2 | Wilo Il 100/190-30/2 | 30 | 2019 | н/д |
| Насос Сетевой системы отопления К3.3 | Wilo Il 100/190-30/2 | 30 | 2019 | н/д |
| Насос Циркуляционный котла К2.1 | Wilo Il 125/220-7,5/4 | 7,5 | 2019 | н/д |
| Насос Циркуляционный котла К2.2 | Wilo Il 125/220-7,5/4 | 7,5 | 2019 | н/д |
| Насос Циркуляционный котла К2.3 | Wilo Il 125/220-7,5/4 | 7,5 | 2019 | н/д |
| Насос Циркуляционный котла К2.4 | Wilo Il 125/220-7,5/4 | 7,5 | 2019 | н/д |
| Насос Подпиточный К8.1 | Wilo Helix V 1005-1/25/E/KS/400-50 | 2,2 | 2019 | н/д |
| Насос Подпиточный К8.2 | Wilo Helix V 1005-1/25/E/KS/400-50 | 2,2 | 2019 | н/д |
| Вытяжной вентилятор №1 |  | 0,75 | н/д | н/д |
| Приточный вентилятор №1 |  | 0,37 | н/д | н/д |
| Приточный вентилятор №2 |  | 0,37 | н/д | н/д |
| Приточный вентилятор №3 |  | 0,37 | н/д | н/д |
| Горелка котла №1 |  | 7,5 | н/д | н/д |
| Горелка котла №2 |  | 7,5 | н/д | н/д |
| Горелка котла №3 |  | 7,5 | н/д | н/д |
| Горелка котла №4 |  | 7,5 | н/д | н/д |
| Менеджер горелки котла №1 |  | 0,5 | н/д | н/д |
| Менеджер горелки котла №2 |  | 0,5 | н/д | н/д |
| Менеджер горелки котла №3 |  | 0,5 | н/д | н/д |
| Менеджер горелки котла №4 |  | 0,5 | н/д | н/д |
| АВО №1 |  | 0,28 | н/д | н/д |
| АВО №2 |  | 0,28 | н/д | н/д |
| АВО №3 |  | 0,28 | н/д | н/д |
| КиПиА |  | 2 | н/д | н/д |
| ЦТП № 17 |  |  |  |  |
| Насос Циркуляционный №7 | Wilo Il 40/170-5,5/2 | 5,5 | 01.2019 | н/д |
| Насос Корректирующий №4 | Wilo Il 65/160-5,5/2 | 5,5 | 2014 | н/д |
| Насос Корректирующий №3 | КМ 65-80-65 | 7,5 | н/д | н/д |
| Насос Циркуляционный №8 | Wilo Il 40/160-4/2 | 4 | 11.2018 | н/д |
| КиПиА |  | 2 | н/д | н/д |
| ЦТП № 18 |  |  |  |  |
| Насос Корректирующий №4 | Wilo Il 80/160-11/2 | 11 | 2019 | н/д |
| Насос Корректирующий №3 | Wilo Il 40/160-4/2 | 4 | 2020 | н/д |
| Насос Циркуляционный №7 | Wilo Il 65/160-7,5/2 | 7,5 | 08.2019 | н/д |
| Насос Повысительный №2 | К80-65-160 | 7,5 | н/д | н/д |
| Насос Повысительный №1 | К80-65-160 | 7,5 | н/д | н/д |
| Насос Циркуляционный №8 | Wilo Il 65/160-7,5/2 | 7,5 | 08.2019 | н/д |
| КиПиА |  | 2 | н/д | н/д |
| Блочно-модульная котельная №8, на пересечении улиц Ленина и Красноармейская |  |  |  |  |
| Насос Сетевой системы отопления К3.1 | Wilo Il 65/160-7,5/2 | 7,5 | 2019 | н/д |
| Насос Сетевой системы отопления К3.2 | Wilo Il 65/160-7,5/2 | 7,5 | 2019 | н/д |
| Насос Сетевой системы отопления К3.3 | Wilo Il 65/160-7,5/2 | 7,5 | 2019 | н/д |
| Насос Циркуляционный котла К2.1 | Wilo Il 80/220-4/4 | 4 | 2019 | н/д |
| Насос Циркуляционный котла К2.2 | Wilo Il 65/220-3/4 | 3 | 2019 | н/д |
| Насос Циркуляционный котла К2.3 | Wilo Il 65/220-3/4 | 3 | 2019 | н/д |
| Насос Подпиточный К8.1 | MVI 204/PN16 | 0,7 | 2019 | н/д |
| Насос Подпиточный К8.2 | MVI 204/PN16 | 0,7 | 2019 | н/д |
| Вытяжной вентилятор №1 |  | 0,75 | н/д | н/д |
| Приточный вентилятор №1 |  | 0,37 | н/д | н/д |
| Приточный вентилятор №2 |  | 0,37 | н/д | н/д |
| Горелка котла №1 |  | 4 | н/д | н/д |
| Горелка котла №2 |  | 3 | н/д | н/д |
| Горелка котла №3 |  | 2,2 | н/д | н/д |
| АВО №1 |  | 0,28 | н/д | н/д |
| АВО №2 |  | 0,28 | н/д | н/д |
| КиПиА |  | 2 | н/д | н/д |
| ЦТП № 12 |  |  |  |  |
| Насос Смесительный №4 | КМ 150-125-315 | 30 | н/д | н/д |
| Насос Смесительный №5 | Wilo Il 65/140-7,5/2 | 7,5 | 2016 | н/д |
| Насос Циркуляционный №8 | КМ 65-50-160 | 4 | н/д | н/д |
| Насос Циркуляционный №7 | Wilo Il 40/160-4/2 | 4 | 2013 | н/д |
| Насос Циркуляционный №9 | Wilo Il 40/160-4/2 | 4 | 2013 | н/д |
| КиПиА |  | 2 | н/д | н/д |
| Блочно-модульная котельная №9, улица Советская в районе жилого дома №7 и ЦТП №11 |  |  |  |  |
| Насос Сетевой системы отопления К1 | Wilo Il 100/170-30/2 | 30 | 2019 | н/д |
| Насос Сетевой системы отопления К2 | Wilo Il 100/170-30/2 | 30 | 2019 | н/д |
| Насос Сетевой системы отопления К3 | Wilo Il 100/170-30/2 | 30 | 2019 | н/д |
| Насос Циркуляционный котла К2.1 | Wilo Il 125/220-7,5/4 | 7,5 | 2019 | н/д |
| Насос Циркуляционный котла К2.2 | Wilo Il 125/220-7,5/4 | 7,5 | 2019 | н/д |
| Насос Циркуляционный котла К2.3 | Wilo Il 125/220-7,5/4 | 7,5 | 2019 | н/д |
| Насос Циркуляционный котла К2.4 | Wilo Il 125/220-7,5/4 | 7,5 | 2019 | н/д |
| Насос Циркуляционный системы ГВС К4 | Wilo Il 65/210-18,5/4 | 18,5 | 2019 | н/д |
| Насос Циркуляционный системы ГВС К5 | Wilo Il 65/210-18,5/4 | 18,5 | 2019 | н/д |
| Насос Подпиточный К6 | Wilo Helix V 1604/PN16 3 | 3 | 2019 | н/д |
| Насос Подпиточный К7 | Wilo Helix V 1604/PN16 3 | 3 | 2019 | н/д |
| Насос греющей системы ГВС К16.1 | Wilo Il 65/140-7,5/2 | 7,5 | 2019 | н/д |
| Насос греющей системы ГВС К16.1 | Wilo Il 65/140-7,5/2 | 7,5 | 2019 | н/д |
| Вытяжной вентилятор №1 |  | 0,75 | 2019 | н/д |
| Приточный вентилятор №1 |  | 0,75 | 2019 | н/д |
| Приточный вентилятор №2 |  | 0,7 | 2019 | н/д |
| Приточный вентилятор №3 |  | 0,2 | 2019 | н/д |
| Горелка котла №1 |  | 7,5 | 2019 | н/д |
| Горелка котла №2 |  | 7,5 | 2019 | н/д |
| Горелка котла №3 |  | 7,5 | 2019 | н/д |
| Горелка котла №4 |  | 7,5 | 2019 | н/д |
| Менеджер горелки котла №1 |  | 0,5 | 2019 | н/д |
| Менеджер горелки котла №2 |  | 0,5 | 2019 | н/д |
| Менеджер горелки котла №3 |  | 0,5 | 2019 | н/д |
| Менеджер горелки котла №4 |  | 0,5 | 2019 | н/д |
| АВО №1 |  | 0,28 | н/д | н/д |
| АВО №2 |  | 0,28 | н/д | н/д |
| АВО №3 |  | 0,28 | н/д | н/д |
| КиПиА |  | 2 | 2019 | н/д |
| Блочно-модульная котельная №10, ул. Набережная, д.18, стр.3 |  |  |  |  |
| Насос Циркуляционный котла К2.1 первого контура | ВРН-120/250.40Т | 0,536 | 2013 | н/д |
| Насос Циркуляционный котла К2.2 первого контура | ВРН-120/250.40Т | 0,536 | 2013 | н/д |
| Насос Циркуляционный котла К3.1 второго контура | СР 40/1900Т | 0,75 | 2013 | н/д |
| Насос Циркуляционный котла К3.2 второго контура | СР 40/1900Т | 0,75 | 2013 | н/д |
| Насос Циркуляционный системы ГВС К4.1 | А 80/180ХТ | 0,256 | 2013 | н/д |
| Насос Циркуляционный системы ГВС К4.2 | А 80/180ХТ | 0,256 | 2013 | н/д |
| Насос Подпиточный К5.1 | KPS 30/16Т | 0,37 | 2013 | н/д |
| Насос Подпиточный К5.2 | KPS 30/16Т | 0,37 | 2013 | н/д |
| Вытяжной вентилятор №1 |  | 0,75 | 2013 | н/д |
| Приточный вентилятор №1 |  | 0,75 | 2013 | н/д |
| Горелка котла №1 |  | 7,5 | 2013 | н/д |
| Горелка котла №2 |  | 7,5 | 2013 | н/д |
| Менеджер горелки котла №1 |  | 0,5 | 2013 | н/д |
| Менеджер горелки котла №2 |  | 0,5 | 2013 | н/д |
| КиПиА |  | 2 | 2013 | н/д |

Параметры установленной тепловой мощности источника тепловой энергии, в том числе теплофикационного оборудования и теплофикационной установки

Параметры установленной тепловой мощности (УТМ) источника тепловой энергии, ограничения тепловой мощности, располагаемой тепловой мощности (РТМ) и параметры мощности «нетто» приведены в таблице 5.

Таблица 5 - Параметры установленной тепловой мощности источника тепловой энергии

| № п/п | Наименование котельной | Обслуживающая организация | УТМ, Гкал/ч | РТМ, Гкал/ч | ТМ нетто, Гкал/ч |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | № 1 Промышленный пр-зд, Районная котельная | ООО "Смоленскрегионтеплоэнерго" | 43,500 | 43,500 | 42,705 |
| 2 | № 2 ул. Бахтина, БМК-1 | ООО "Смоленскрегионтеплоэнерго" | 10,400 | 10,400 | 10,221 |
| 3 | № 3 ул. Заводская, БМК-2 | ООО "Смоленскрегионтеплоэнерго" | 5,200 | 5,200 | 5,098 |
| 4 | № 4 Карманово, ул. Заводская, 4, стр. 2 | ООО "Смоленскрегионтеплоэнерго" | 21,725 | 21,725 | 21,154 |
| 5 | № 5 ул. Мира, БМК-3 | ООО "Смоленскрегионтеплоэнерго" | 2,140 | 2,140 | 2,102 |
| 6 | № 6 БМК ул. Пушная, 2А | ООО "Смоленскрегионтеплоэнерго" | 0,500 | 0,500 | 0,487 |
| 7 | БМК-7 | ООО "Смоленскрегионтеплоэнерго" | 7,980 | 7,980 | 7,855 |
| 8 | БМК-8 | ООО "Смоленскрегионтеплоэнерго" | 2,795 | 2,795 | 2,743 |
| 9 | БМК-9 | ООО "Смоленскрегионтеплоэнерго" | 7,980 | 7,980 | 7,841 |
| 10 | Котельная с. Карманово, ул. Набережная, 18 | ООО "Смоленскрегионтеплоэнерго" | 0,130 | 0,130 | 0,129 |
| 11 | Котельная г. Гагарин, пр. Первомайский, 1 | МБУ "Управление ДКХ Гагаринского района" | 0,308 | 0,308 | 0,308 |
| 12 | Котельная г. Гагарин, ул. Комсомольская, 9 | МБУ "Управление ДКХ Гагаринского района" | 0,154 | 0,154 | 0,139 |
| 13 | Котельная г. Гагарин, ул. Советская д. 64а, ФОК «Восток» | МБУ "Управление ДКХ Гагаринского района" | 0,276 | 0,276 | 0,273 |
| 14 | Котельная д. Акатово, Акатовская школа | МБУ "Управление ДКХ Гагаринского района" | 0,275 | 0,275 | 0,272 |
| 15 | Котельная д. Никольское, Никольская школа | МБУ "Управление ДКХ Гагаринского района" | 0,213 | 0,213 | 0,211 |
| 16 | Котельная с. Пречистое, Пречистенская школа | МБУ "Управление ДКХ Гагаринского района" | 0,318 | 0,318 | 0,315 |
| 17 | Котельная д. Родоманово, Родомановская школа | МБУ "Управление ДКХ Гагаринского района" | 0,330 | 0,330 | 0,327 |
| 18 | Котельная д. Токарево, Токаревская школа | МБУ "Управление ДКХ Гагаринского района" | 0,275 | 0,275 | 0,272 |
| 19 | Котельная д. Клушино, Клушинский СДК | МБУ "Управление ДКХ Гагаринского района" | 0,154 | 0,154 | 0,154 |
| 20 | Котельная д. Поличня, ул. Новая | МБУ "Управление ДКХ Гагаринского района" | 0,275 | 0,275 | н/д |

Ограничения тепловой мощности и параметров располагаемой тепловой мощности

Ограничения использования тепловой мощности котельного оборудования на источниках теплоснабжения не выявлены.

Объем потребления тепловой энергии (мощности) на собственные и хозяйственные нужды теплоснабжающей организации в отношении источников тепловой энергии и параметры тепловой мощности нетто

Объемы потребления тепловой энергии (мощности) на собственные и хозяйственные нужды ТСО в отношении источников тепловой энергии, представлены в таблице 6.

Таблица 6 - Объем потребления тепловой энергии (мощности) на собственные и хозяйственные нужды теплоснабжающей организации в отношении источников тепловой энергии

| Наименование СЦТ | Собственные и хозяйственные нужды источника тепловой энергии, Гкал/час | Отношение собственных нужд котельной к располагаемой тепловой мощности, % | Затраты тепловой энергии на собственные и хозяйственные нужды источника тепловой энергии, Гкал |
| --- | --- | --- | --- |
| № 1 Промышленный пр-зд, Районная котельная | 0,795 | 1,828 | 1612,30 |
| № 2 ул. Бахтина, БМК-1 | 0,179 | 1,726 | 286,06 |
| № 3 ул. Заводская, БМК-2 | 0,102 | 1,965 | 150,00 |
| № 4 Карманово, ул. Заводская, 4, стр. 2 | 0,571 | 2,627 | 314,20 |
| № 5 ул. Мира, БМК-3 | 0,038 | 1,787 | 48,05 |
| № 6 БМК ул. Пушная, 2А | 0,013 | 2,671 | 23,05 |
| БМК-7 | 0,125 | 1,563 | 254,65 |
| БМК-8 | 0,052 | 1,846 | 71,89 |
| БМК-9 | 0,139 | 1,743 | 208,92 |
| Котельная с. Карманово, ул. Набережная | 0,001 | 1,066 | 2,40 |
| Котельная г. Гагарин, пр. Первомайский, 1 | 0,000 | 0,000 | 0,00 |
| Котельная г. Гагарин, ул. Комсомольская, 9 | 0,015 | 9,449 | 12,00 |
| Котельная г. Гагарин, ул. Советская д. 64а, ФОК «Восток» | 0,003 | 0,978 | 7,00 |
| Котельная д. Акатово, Акатовская школа | 0,003 | 0,930 | 4,00 |
| Котельная д. Никольское, Никольская школа | 0,002 | 0,980 | 5,00 |
| Котельная с. Пречистое, Пречистенская школа | 0,003 | 1,066 | 6,00 |
| Котельная д. Родоманово, Родомановская школа | 0,003 | 1,000 | 5,00 |
| Котельная д. Токарево, Токаревская школа | 0,003 | 1,056 | 6,00 |
| Котельная д. Клушино, Клушинский СДК | 0,000 | 0,000 | 0,00 |
| Котельная д. Поличня, ул. Новая | н/д | н/д | н/д |

Сроки ввода в эксплуатацию основного оборудования, год последнего освидетельствования при допуске к эксплуатации после ремонта, год продления ресурса и мероприятия по продлению ресурса

Сроки ввода в эксплуатацию основного оборудования, год последнего освидетельствования при допуске к эксплуатации после ремонта, год продления ресурса и мероприятия по продлению ресурса приведены в таблицах 3-4.

Схемы выдачи тепловой мощности, структура теплофикационных установок (для источников тепловой энергии, функционирующих в режиме комбинированной выработки электрической и тепловой энергии)

Комбинированная выработка тепловой и электрической энергии на территории округа не осуществляется.

Способы регулирования отпуска тепловой энергии от источников тепловой энергии с обоснованием выбора графика изменения температур и расхода теплоносителя в зависимости от температуры наружного воздуха

Основной задачей регулирования отпуска теплоты в системах теплоснабжения является поддержание заданной температуры воздуха в отапливаемых помещениях при изменяющихся в течение отопительного периода внешних климатических условиях и заданной температуры горячей воды, поступающей в системы горячего водоснабжения, при изменяющемся в течение суток расходе этой воды.

На котельных предусмотрен качественный метод регулирования отпуска тепловой энергии. Выбор температурного графика обусловлен преобладанием отопительной нагрузки и непосредственным присоединением абонентов к тепловым сетям. Сведения о температурном графике котельной отображены в таблицах ниже.

Таблица 7 – Температурный график от котельной №1, пр-д Промышленный, д.1

| Температура наружного воздуха, ºС | Температура в прямой линии, °С | Температура в обратной линии, °С | Перепад, °С |
| --- | --- | --- | --- |
| 8 | 70 | 47 | 23 |
| 7 | 70 | 47 | 23 |
| 6 | 70 | 47 | 23 |
| 5 | 70 | 47 | 23 |
| 4 | 70 | 47 | 23 |
| 3 | 70 | 47 | 23 |
| 2 | 70 | 47 | 23 |
| 1 | 70 | 47 | 23 |
| 0 | 70 | 47 | 23 |
| -1 | 70 | 47 | 23 |
| -2 | 70 | 47 | 23 |
| -3 | 70 | 47 | 23 |
| -4 | 70 | 47 | 23 |
| -5 | 70 | 47 | 23 |
| -6 | 72 | 48 | 24 |
| -7 | 74 | 50 | 24 |
| -8 | 76 | 51 | 25 |
| -9 | 77 | 52 | 25 |
| -10 | 80 | 53 | 27 |
| -11 | 82 | 54 | 28 |
| -12 | 84 | 55 | 29 |
| -13 | 86 | 56 | 30 |
| -14 | 88 | 57 | 31 |
| -15 | 90 | 58 | 32 |
| -16 | 92 | 59 | 33 |
| -17 | 94 | 60 | 34 |
| -18 | 96 | 61 | 35 |
| -19 | 98 | 62 | 36 |
| -20 | 100 | 63 | 37 |
| -21 | 102 | 64 | 38 |
| -22 | 104 | 65 | 39 |
| -23 | 106 | 66 | 40 |
| -24 | 108 | 67 | 41 |
| -25 | 110 | 68 | 42 |
| -26 | 112 | 69 | 43 |
| -27 | 115 | 70 | 45 |

Таблица 8 – Температурный график БМК-1 (ул. Бахтина, 11б), БМК-3 (ул. Мира, 2а), БМК-9 (ул. Советская, в районе д.7), Котельная с. Карманово, ул. Набережная

| Температура наружного воздуха, ºС | Температура в прямой линии, °С | Температура в обратной линии, °С | Перепад, °С |
| --- | --- | --- | --- |
| 8 | 40 | 35 | 5 |
| 7 | 41 | 36 | 5 |
| 6 | 43 | 37 | 6 |
| 5 | 44 | 38 | 6 |
| 4 | 46 | 39 | 7 |
| 3 | 47 | 40 | 7 |
| 2 | 49 | 41 | 8 |
| 1 | 51 | 42 | 9 |
| 0 | 53 | 43 | 10 |
| -1 | 54 | 44 | 10 |
| -2 | 55 | 45 | 10 |
| -3 | 57 | 46 | 11 |
| -4 | 59 | 47 | 12 |
| -5 | 60 | 48 | 12 |
| -6 | 62 | 49 | 13 |
| -7 | 64 | 50 | 14 |
| -8 | 65 | 51 | 14 |
| -9 | 67 | 52 | 15 |
| -10 | 68 | 53 | 15 |
| -11 | 70 | 54 | 16 |
| -12 | 72 | 55 | 17 |
| -13 | 73 | 56 | 17 |
| -14 | 75 | 57 | 18 |
| -15 | 76 | 58 | 18 |
| -16 | 78 | 59 | 19 |
| -17 | 79 | 60 | 19 |
| -18 | 81 | 61 | 20 |
| -19 | 83 | 62 | 21 |
| -20 | 84 | 63 | 21 |
| -21 | 86 | 64 | 22 |
| -22 | 87 | 65 | 22 |
| -23 | 89 | 66 | 23 |
| -24 | 90 | 67 | 23 |
| -25 | 92 | 68 | 24 |
| -26 | 93 | 69 | 24 |
| -27 | 95 | 70 | 25 |

Таблица 9 – Температурный график БМК-6 (ул. Пушная, 2)

| Температура наружного воздуха, ºС | Температура в прямой линии, °С | Температура в обратной линии, °С | Перепад, °С |
| --- | --- | --- | --- |
| 8 | 40 | 34,5 | 5,5 |
| 7 | 41,8 | 35,7 | 6,1 |
| 6 | 43,6 | 37 | 6,6 |
| 5 | 45,5 | 38,3 | 7,2 |
| 4 | 47,2 | 39,4 | 7,8 |
| 3 | 48,9 | 40,5 | 8,4 |
| 2 | 50,6 | 41,7 | 8,9 |
| 1 | 52,3 | 42,8 | 9,5 |
| 0 | 54,0 | 44 | 10 |
| -1 | 55,6 | 45 | 10,6 |
| -2 | 57,2 | 46,1 | 11,1 |
| -3 | 58,8 | 47,1 | 11,7 |
| -4 | 60,4 | 48,2 | 12,2 |
| -5 | 62,1 | 49,3 | 12,8 |
| -6 | 63,6 | 50,3 | 13,3 |
| -7 | 65,2 | 51,3 | 13,9 |
| -8 | 66,7 | 52,3 | 14,4 |
| -9 | 68,3 | 53,3 | 15 |
| -10 | 69,9 | 54,4 | 15,5 |
| -11 | 71,4 | 55,3 | 16,1 |
| -12 | 72,9 | 56,3 | 16,6 |
| -13 | 74,4 | 57,2 | 17,2 |
| -14 | 75,9 | 58,2 | 17,7 |
| -15 | 77,5 | 59,2 | 18,3 |
| -16 | 78,9 | 60,1 | 18,8 |
| -17 | 80,4 | 61 | 19,4 |
| -18 | 81,9 | 61,9 | 20 |
| -19 | 83,4 | 62,8 | 20,6 |
| -20 | 84,9 | 63,8 | 21,1 |
| -21 | 86,3 | 64,7 | 21,6 |
| -22 | 87,7 | 65,6 | 22,1 |
| -23 | 89,2 | 66,5 | 22,7 |
| -24 | 90,6 | 67,4 | 23,2 |
| -25 | 92,1 | 68,3 | 23,8 |
| -26 | 93,5 | 69,1 | 24,4 |
| -27 | 95 | 70 | 25 |

Таблица 10 – Температурный график БМК-2 (ул. Заводская, 5а)

| Температура наружного воздуха, ºС | Температура в прямой линии, °С | Температура в обратной линии, °С | Перепад, °С |
| --- | --- | --- | --- |
| 8 | 70 | 62 | 8 |
| 7 | 70 | 61 | 9 |
| 6 | 70 | 61 | 9 |
| 5 | 70 | 60 | 10 |
| 4 | 70 | 60 | 10 |
| 3 | 70 | 60 | 10 |
| 2 | 70 | 59 | 11 |
| 1 | 70 | 59 | 11 |
| 0 | 70 | 58 | 12 |
| -1 | 70 | 57 | 13 |
| -2 | 70 | 56 | 14 |
| -3 | 70 | 55 | 15 |
| -4 | 70 | 54 | 16 |
| -5 | 70 | 54 | 16 |
| -6 | 70 | 53 | 17 |
| -7 | 70 | 53 | 17 |
| -8 | 70 | 53 | 17 |
| -9 | 70 | 52 | 18 |
| -10 | 71 | 52 | 19 |
| -11 | 71 | 52 | 19 |
| -12 | 71 | 51 | 20 |
| -13 | 72 | 51 | 21 |
| -14 | 72 | 51 | 21 |
| -15 | 73 | 52 | 21 |
| -16 | 73 | 53 | 20 |
| -17 | 74 | 54 | 20 |
| -18 | 74 | 55 | 74 |
| -19 | 75 | 56 | 19 |
| -20 | 76 | 57 | 19 |
| -21 | 77 | 58 | 19 |
| -22 | 78 | 59 | 19 |
| -23 | 80 | 60 | 20 |
| -24 | 83 | 61 | 22 |
| -25 | 88 | 64 | 24 |
| -26 | 91 | 67 | 24 |
| -27 | 95 | 70 | 25 |

Таблица 11 – Температурный график БМК-7 (ул. Красноармейская, в районе д.56), БМК-8 (ул. Ленина – ул. Красноармейская)

| Температура наружного воздуха, ºС | Температура в прямой линии, °С | Температура в обратной линии, °С | Перепад, °С |
| --- | --- | --- | --- |
| 8 | 70 | 64,4 | 5,6 |
| 7 | 70 | 63,8 | 6,2 |
| 6 | 70 | 63,3 | 6,7 |
| 5 | 70 | 62,7 | 7,3 |
| 4 | 70 | 62,2 | 7,8 |
| 3 | 70 | 61,6 | 8,4 |
| 2 | 70 | 61,1 | 8,9 |
| 1 | 70 | 60,5 | 9,5 |
| 0 | 70 | 60 | 10 |
| -1 | 70 | 59,4 | 10,6 |
| -2 | 70 | 58,8 | 11,2 |
| -3 | 70 | 58,3 | 11,7 |
| -4 | 70 | 57,8 | 12,2 |
| -5 | 70 | 57,2 | 12,8 |
| -6 | 70 | 56,6 | 13,4 |
| -7 | 70 | 56,1 | 13,9 |
| -8 | 70 | 55,5 | 14,5 |
| -9 | 70 | 55 | 15 |
| -10 | 70 | 54,5 | 15,5 |
| -11 | 71,4 | 55,3 | 16,1 |
| -12 | 72,9 | 56,3 | 16,6 |
| -13 | 74,4 | 57,2 | 17,2 |
| -14 | 75,9 | 58,2 | 17,7 |
| -15 | 77,5 | 59,2 | 18,3 |
| -16 | 78,9 | 60,1 | 18,8 |
| -17 | 80,4 | 61 | 19,4 |
| -18 | 81,9 | 61,9 | 20 |
| -19 | 83,4 | 62,8 | 20,6 |
| -20 | 84,9 | 63,8 | 21,1 |
| -21 | 86,3 | 64,7 | 21,6 |
| -22 | 87,7 | 65,6 | 22,1 |
| -23 | 89,2 | 66,5 | 22,7 |
| -24 | 90,6 | 67,4 | 23,2 |
| -25 | 92,1 | 68,3 | 23,8 |
| -26 | 93,5 | 69,1 | 24,4 |
| -27 | 95 | 70 | 25 |

Таблица 12 – Температурный график котельной №4 с. Карманово, ул. Заводская

| Температура наружного воздуха, ºС | Температура в прямой линии, °С | Температура в обратной линии, °С | Перепад, °С |
| --- | --- | --- | --- |
| 8 | 65 | 51 | 14 |
| 7 | 65 | 50 | 15 |
| 6 | 66 | 50 | 16 |
| 5 | 67 | 50 | 17 |
| 4 | 68 | 50 | 18 |
| 3 | 68 | 50 | 18 |
| 2 | 68 | 50 | 18 |
| 1 | 68 | 50 | 18 |
| 0 | 68 | 49 | 19 |
| -1 | 68 | 48 | 20 |
| -2 | 68 | 47 | 21 |
| -3 | 69 | 47 | 22 |
| -4 | 70 | 48 | 22 |
| -5 | 70 | 47 | 23 |
| -6 | 72 | 48 | 24 |
| -7 | 73 | 49 | 24 |
| -8 | 75 | 50 | 25 |
| -9 | 77 | 51 | 26 |
| -10 | 78 | 51 | 27 |
| -11 | 80 | 52 | 28 |
| -12 | 82 | 54 | 28 |
| -13 | 84 | 55 | 29 |
| -14 | 86 | 57 | 29 |
| -15 | 88 | 58 | 30 |
| -16 | 89 | 59 | 30 |
| -17 | 91 | 60 | 31 |
| -18 | 92 | 61 | 31 |
| -19 | 94 | 62 | 32 |
| -20 | 96 | 64 | 32 |
| -21 | 98 | 65 | 33 |
| -22 | 99 | 66 | 33 |
| -23 | 100 | 66 | 34 |
| -24 | 101 | 67 | 34 |
| -25 | 103 | 68 | 35 |
| -26 | 104 | 69 | 35 |
| -27 | 105 | 70 | 35 |

Таблица 13 – Температурный график котельных МБУ «Управление ДКХ Гагаринского района»

| Температура наружного воздуха, ºС | Температура в прямой линии, °С | Температура в обратной линии, °С | Перепад, °С |
| --- | --- | --- | --- |
| + 10 | 35,3 | 31,5 | 4,0 |
| +7,5 | 38,0 | 33,7 | 4,3 |
| +5,0 | 40,3 | 35,9 | 4,4 |
| +2,5 | 42,6 | 38,1 | 4,5 |
| 0 | 44,9 | 40,3 | 4,6 |
| -2,5 | 47,2 | 42,5 | 4,7 |
| -5,0 | 49,5 | 44,7 | 4,8 |
| -7,5 | 51,8 | 46,9 | 4,9 |
| -10,0 | 54,1 | 49,1 | 5,0 |
| -12,5 | 56,4 | 51,3 | 5,1 |
| -15,0 | 58,7 | 53,3 | 5,4 |
| -17,5 | 63,0 | 55,5 | 7,5 |
| -20,0 | 66,3 | 56,7 | 9,6 |
| -22,5 | 69,6 | 57,9 | 11,7 |
| -25,0 | 75,9 | 59,0 | 16,9 |
| -27,5 | 79,8 | 60,1 | 19,7 |

Среднегодовая загрузка оборудования

Проведенный по укрупненным показателям расчет позволил определить среднегодовую загрузку оборудования источника тепла. Среднегодовая загрузка котлоагрегатов котельной, являющейся централизованным источником тепла, представлена в таблице 14.

Таблица 14 – Среднегодовая загрузка оборудования котельной

| № п/п | Наименование котельной | Установленная тепловая мощность, Гкал/ч | Выработка тепла, Гкал | Число часов исп-ия УТМ, час | Среднегодовая загрузка оборудования, % |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | № 1 Промышленный пр-зд, Районная котельная | 43,500 | 88189,00 | 2027,33 | 40,81 |
| 2 | № 2 ул. Бахтина, БМК-1 | 10,400 | 16577,26 | 1593,97 | 32,08 |
| 3 | № 3 ул. Заводская, БМК-2 | 5,200 | 7635,30 | 1468,32 | 29,56 |
| 4 | № 4 Карманово, ул. Заводская, 4, стр. 2 | 21,725 | 11960,90 | 550,56 | 11,08 |
| 5 | № 5 ул. Мира, БМК-3 | 2,140 | 2688,55 | 1256,36 | 25,29 |
| 6 | № 6 БМК ул. Пушная, 2А | 0,500 | 863,04 | 1726,08 | 34,74 |
| 7 | БМК-7 | 7,980 | 16287,85 | 2041,08 | 41,08 |
| 8 | БМК-8 | 2,795 | 3894,43 | 1393,35 | 28,05 |
| 9 | БМК-9 | 7,980 | 11985,42 | 1501,93 | 30,23 |
| 10 | Котельная с. Карманово, ул. Набережная | 0,130 | 225,10 | 1731,54 | 34,85 |
| 11 | Котельная г. Гагарин, пр. Первомайский, 1 | 0,308 | 860,00 | 2792,21 | 56,20 |
| 12 | Котельная г. Гагарин, ул. Комсомольская, 9 | 0,154 | 126,00 | 824,68 | 16,60 |
| 13 | Котельная г. Гагарин, ул. Советская д. 64а, ФОК «Восток» | 0,276 | 716,00 | 2594,20 | 52,22 |
| 14 | Котельная д. Акатово, Акатовская школа | 0,275 | 430,00 | 1563,64 | 31,47 |
| 15 | Котельная д. Никольское, Никольская школа | 0,213 | 510,00 | 2394,37 | 48,20 |
| 16 | Котельная с. Пречистое, Пречистенская школа | 0,318 | 563,00 | 1770,44 | 35,64 |
| 17 | Котельная д. Родоманово, Родомановская школа | 0,330 | 500,00 | 1515,15 | 30,50 |
| 18 | Котельная д. Токарево, Токаревская школа | 0,275 | 568,00 | 2065,45 | 41,58 |
| 19 | Котельная д. Клушино, Клушинский СДК | 0,154 | 130,00 | 844,16 | 16,99 |
| 20 | Котельная д. Поличня, ул. Новая | 0,275 | н/д | н/д | н/д |

Способы учета тепла, отпущенного в тепловые сети

Согласно пункту 1 статьи 13 Федерального закона от 23.11.2009 № 261-ФЗ «Об энергосбережении и о повышении энергетической эффективности, и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской федерации» производимые, передаваемые, потребляемые энергетические ресурсы подлежат обязательному учету с применением приборов учета используемых энергетических ресурсов.

В соответствии с пунктом 1 статьи 19 Федерального закона от 27.07.2010 № 190-ФЗ «О теплоснабжении» количество тепловой энергии, теплоносителя, поставляемых по договору теплоснабжения или договору поставки тепловой энергии, а также передаваемых по договору оказания услуг по передаче тепловой энергии, теплоносителя, подлежит коммерческому учету.

В соответствии с пунктом 2 статьи 19 Федерального закона от 27.07.2010 № 190-ФЗ «О теплоснабжении» коммерческий учет тепловой энергии, теплоносителя осуществляется путем их измерения приборами учета, которые устанавливаются в точке учета, расположенной на границе балансовой принадлежности, если договором теплоснабжения или договором оказания услуг по передаче тепловой энергии не определена иная точка учета.

Узлы учета тепловой энергии осуществляют:

- учет тепловой энергии, расходуемой объектами на отопление;

- измерение давления в трубопроводах;

- измерение температуры в трубопроводах;

- регистрацию нештатных ситуаций;

- автоматическую передачу данных с заданным периодом опроса, сигналов предупреждения об аварийных и нештатных ситуациях - немедленно.

При отсутствии приборов учета тепла расчет величины отпускаемой тепловой энергии осуществляется расчетным способом, исходя из удельного расхода топлива на выработку тепла.

Сведения о наличии приборов учета тепла на котельных ООО «Смоленскрегионтеплоэнерго» представлена в таблице 15.

Таблица 15 – Наличие приборов учета ООО «Смоленскрегионтеплоэнерго»

| Объект | Счетчик воды | Электро-счетчик | Теплосчетчик | Счетчик газа |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Котельная №1, пр-д. Промышленный д. 1 | ВХ-80 | Меркурий 234 | - | СГ-ЭКВз-Т2-0,5-1600/1,6 |
| Котельная №1, пр-д. Промышленный д. 1 | ВХ-80 | Меркурий 234 | - | СГ-ЭКВз-Т2-0,5-400/1,6 |
| Блочно-модульная котельная №2, ул.Бахтина, д. 11Б | ВСКМ 90-20 | Меркурий 230АМ-03 | ТСРВ-024М | СГ16МТ-400-Р-3 |
| Блочно-модульная котельная №2, ул.Бахтина, д. 11Б | ХН-80 | Меркурий 230АМ-03 |  |  |
| Блочно-модульная котельная №3, ул.Заводская, д. 5А | ВСКМ-90-32 | ЦЭ6803 В | ТСРВ-024М | СГ-ЭКВз-Р-0,5-250/1,6 |
| Блочно-модульная котельная №5, ул.Мира, д. 2А | ВСНГ-40 | Меркурий 230АМ-03 | - | - |
| Котельная №6, ул.Пушная, д. 2 | ОСВХ-25 | Меркурий МА-01 | - | СГ-ЭКВз-Р-0,2-65/1,6 |
| Котельная №6, ул.Пушная, д. 2 | ВМХ-50 | - | - | - |
| Блочно-модульная котельная №7,ул.Красноармейская, юго-восточнее жилого дома №56А | ВСХНд-5 | KNUN2023 | - | СГ-ЭКВз-Р-0,2-650/1,6 |
| Блочно-модульная котельная №7, ул.Красноармейская, юго-восточнее жилого дома №56А | ВСХНд-40 | Меркурий230 АRТ-03 | ТМК-Н100.2.1 | - |
| Блочно-модульная котельная №8, на пересечении улиц Ленина и Красноармейская | Пульсар модель 2 Ду 25 | Меркурий 230 АМ-03 | ТМК-Н100.2.1 | СГ-ЭКВз-Р-0,2-250/1,6 |
| Блочно-модульная котельная №9, улица Советская, в районе жилого дома №7 и ЦТП-11 | ZENNER | Меркурий 230 АМ-03 | ТМК-Н100.2.1 | СГ-ЭКВз-Р-0,3-650/1,6 |
| Блочно-модульная котельная №9, улица Советская, в районе жилого дома №7 и ЦТП-11 | ВСХН-100 | Меркурий230 AРТ-03 | - | - |
| ЦТП - 1 | ВМХ-80 | Фобос-3IQ0RLM | ТМК-Н100.2.1 | - |
| ЦТП - 2 | ВСХН-80 | Меркурий 230АМ-03 | - | - |
| ЦТП - 2 | ВСХН-80 | Меркурий 230АМ-03 | - | - |
| ЦТП - 3 | ВСХН-80 | ЦЭ6803В | - | - |
| ЦТП - 3 | ВСХН-100 | СЭТ3 а-02-44-04 | - | - |
| ЦТП - 4 | ВХ-80 | Меркурий 230АМ-03 | - | - |
| ЦТП - 5 | ВМХ-100 | ЦЭ6803В | ТМК-Н100.2.1 | - |
| ЦТП - 5 | ВСХН-80 | ЦЭ6803В | - | - |
| ЦТП - 6 | ВМХ-80 | Меркурий 230 | - | - |
| ЦТП - 7 | ВСХН-80 | Меркурий 230АМ-03 | - | - |
| ЦТП - 8 | ВСХН-80 | СЭТ3 а-02-44-04 | ТМК-Н100.2.1 | - |
| ЦТП - 8 | ВХ-80 | Меркурий 230АМ-03 | - | - |
| ЦТП - 9 | ТВСТ-80 | Меркурий 230АМ-03 | - | - |
| ЦТП - 9 | ВСХН-80 | KNU2023 | - | - |
| ЦТП - 10 | ОСВУ-25 "Нептун" | Меркурий 230АМ-02 | - | - |
| ЦТП - 12 | ВДТХ-80 | СЭТ3 а-02-44-04 | - | - |
| ЦТП - 13 | ВДХ-32 | Меркурий 230АМ-03 | - | - |
| ЦТП - 14 | ВХ-80 | ЦЭ6803В | - | - |
| ЦТП - 14 | ВСХН-80 | Меркурий 230АМ-03 | - | - |
| ЦТП - 15 | ВМХ-80 | Фобос-3IQ0RLM | - | - |
| ЦТП - 17 | ВСХН-80 | Меркурий 234АРТМ-02 | - | - |
| ЦТП - 17 | ВХ-80 | Меркурий 234АРТМ-02 | - | - |
| ЦТП - 18 | ВМХ-80 | 230АМ-03 | - | - |
| ЦТП - 18 | ВСХН-80 | Меркурий230 AМ | - | - |
| Котельная №4 (Карманово) | ВСКМ-20 | Меркурий 230АМ-03 | ТМК-Н130 | СГ-ЭКВз-Т2-0,5-400/1,6 |
| Котельная №4 (Карманово) | ВСКМ-20 | ЦЭ6803В |  | СГ-ЭКВз-Т2-0,5-100/1,6 |
| Котельная №4 (Карманово) |  | KNUM-2023 |  |  |
| ЦТП - 30 | ВДТХ-50 | Меркурий 230 АМ-03 | - | - |
| ЦТП - 31 | - | KNUM-2023 | - | - |
| Котельная №10 (Карманово, ул.Набережная) | - | Меркурий 234АРТМ-02 | - | ВК-G16+ТC220 |

Приборы учета на котельных МБУ «Управление ДКХ Гагаринского района» отсутствуют.

Статистика отказов и восстановлений оборудования источников тепловой энергии

На основе данных, предоставленных ресурсоснабжающими организациями, и отчетных данных, публикуемых в соответствии со стандартами раскрытия информации ТСО, отказов оборудования источника тепловой энергии, повлекших прекращение подачи тепла, не зафиксировано.

Предписания надзорных органов по запрещению дальнейшей эксплуатации источников тепловой энергии

Предписания надзорных органов по запрещению дальнейшей эксплуатации источников тепловой энергии отсутствуют.

Перечень источников тепловой энергии и (или) оборудования (турбоагрегатов), входящего в их состав (для источников тепловой энергии, функционирующих в режиме комбинированной выработки электрической и тепловой энергии), которые отнесены к объектам, электрическая мощность которых поставляется в вынужденном режиме в целях обеспечения надежного теплоснабжения потребителей

Комбинированная выработка тепловой и электрической энергии не осуществляется.

Изменения, произошедшие в технических характеристиках основного оборудования источников тепловой энергии за период, предшествующий разработке (актуализации) схемы теплоснабжения

До 2019 года включительно Вяземский филиал ООО «Смоленскрегионтеплоэнерго» по правобережной части города снабжал потребителей покупной тепловой энергий, которую вырабатывала производственная котельная АО «Гагаринский светотехнический завод» (в аренде у ООО «Факел»).

В 2019 году ООО «Смоленскрегионтеплоэнерго» за счет собственных средств построил и ввел в эксплуатацию три блочно-модульные котельные взамен котельной ООО «Факел»:

- БМК-7 в районе ЦТП-18 по адресу: Смоленская область, Гагаринский район, г. Гагарин, ул. Красноармейская, юго-восточнее жилого дома №56А;

- БМК-9 в районе ЦТП-11 по адресу: Смоленская область, Гагаринский район, г. Гагарин, ул.Советская, в районе жилого дома №7 и ЦТП-11 (на базе ЦТП-11);

- БМК-8 в районе ЦТП-12 по адресу: Смоленская область, Гагаринский район, г. Гагарин, на пересечении улиц Ленина и Красноармейская.

Тепловые сети, сооружения на них

Описание структуры тепловых сетей от каждого источника тепловой энергии, от магистральных выводов до центральных тепловых пунктов (если таковые имеются) или до ввода в жилой квартал или промышленный объект с выделением сетей горячего водоснабжения

Краткая характеристика тепловых сетей, расположенных на территории округа, приведена в таблицах 16-17.

Тепловые сети выполнены в двухтрубном исполнении до ЦТП и в четырехтрубном исполнении после ЦТП. Подающие и обратные трубопроводы водяных тепловых сетей вместе с соответствующими трубопроводами котельных и систем теплопотребления образуют замкнутые контуры циркуляции теплоносителя. Эта циркуляция поддерживается сетевыми насосами, устанавливаемыми в котельных.

Прокладка 80 % магистральных и распределительных сетей выполнена в непроходных каналах ниже уровня грунтовых вод, в условиях неэффективной работы дренажей, а в некоторых местах и их отсутствия. В качестве тепловой изоляции используется минеральная вата. Более 20 лет назад на отдельных участках был изменен тип прокладки с непроходных каналов на бесканальную прокладку в битумперлитной изоляции, что привело к сокращению тепловых потерь и уменьшению количества ремонтов. Компенсация температурных удлинений осуществляется П-образными компенсаторами и углами поворотов теплотрассы.

Общее состояние трубопроводов сетей неудовлетворительное. По мере износа участки сети теплоснабжения ремонтируются. Однако для безаварийной эксплуатации сетей, а также с целью снижения потерь тепловой энергии необходимо произвести реконструкцию сетей теплоснабжения с заменой трубопроводов и изоляции.

Карты (схемы) тепловых сетей в зонах действия источников тепловой энергии в электронной форме и (или) на бумажном носителе

Схемы тепловых сетей, расположенных на территории округа, приведены в приложениях к настоящей Схеме.

Параметры тепловых сетей, включая год начала эксплуатации, тип изоляции, тип компенсирующих устройств, тип прокладки, краткую характеристику грунтов в местах прокладки с выделением наименее надежных участков, определением их материальной характеристики и тепловой нагрузки потребителей, подключенных к таким участкам

К основным параметрам тепловых сетей относятся: длина, диаметр трубопровода, вид прокладки тепловой сети, материал теплоизоляции, год ввода в эксплуатацию, подключенная нагрузка, материальная характеристика тепловой сети. Характеристика тепловых сетей по каждому источнику централизованного теплоснабжения представлена в таблицах 16-17.

Таблица 16 – Общая характеристика тепловых сетей МБУ «Управление ДКХ Гагаринского района»

| № п/п | Наименование СЦТ | Наружный диаметр, мм | Протяженность тепловой сети в двухтрубном исчислении, м | Способ прокладки | Материал изоляции | Год прокладки | Материальная характеристика, кв. м |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Котельная пр. Первомайский, 1 | 89 | 71,5 | Надземная | ППУ с защитой | 2009 | 12,727 |
| 2 | Котельная ул. Комсомольская, 9 | - | - | - | - | - | - |
| 3 | Котельная г. Гагарин, ул. Советская д. 64а, ФОК «Восток» | 89/76 | 98/160 | Подземная канальная | ППУ с защитой | н/д | 41,764 |
| 4 | Котельная д. Акатово, Акатовская школа | 89/65 | 60/44 | Подземная бесканальная | ППУ с защитой | 2014 | 16,400 |
| 5 | Котельная д. Никольское, Никольская школа | 89 | 58 | Подземная бесканальная | ППУ с защитой | 2014 | 10,324 |
| 6 | Котельная с. Пречистое, Пречистенская школа | 76 | 75 | Подземная бесканальная | ППУ с защитой | н/д | 11,400 |
| 7 | Котельная д. Родоманово, Родомановская школа | 89 | 65 (136) | Надземная | ППУ с защитой | н/д | 24,208 |
| 8 | Котельная д. Токарево, Токаревская школа | 65 | 62 | Подземная бесканальная | ППУ с защитой | 2015 | 8,060 |
| 9 | Котельная д. Клушино, Клушинский СДК | - | - | - | - | - | - |
| 10 | Котельная д. Поличня, ул. Новая | 40 | 185 | н/д | изопрофлекс тандем ПЭ-Х Р 0,6 МПа 40х40/125 | н/д | 14,800 |

Таблица 17 – Общая характеристика тепловых сетей ООО «Смоленскрегионтеплоэнерго»

| Наружный диаметр, мм | Протяженность в однотрубном исчислении, м |  | Материальная характеристика сети, м2 |
| --- | --- | --- | --- |
|  | подающий | обратный |  |
| № 1 Промышленный пр-зд, Районная котельная |  |  |  |
| 32 | 280 | 1039 | 42,21 |
| 38 | 301 | 354 | 24,89 |
| 48 | 819 | 1747 | 123,17 |
| 57 | 5178 | 7197 | 705,38 |
| 76 | 4096 | 3162 | 551,61 |
| 89 | 4712 | 3694 | 748,13 |
| 108 | 3900 | 2611 | 703,19 |
| 133 | 2355 | 2297 | 618,72 |
| 159 | 2922 | 2458 | 855,42 |
| 219 | 2789 | 2781 | 1219,83 |
| 325 | 1294 | 1294 | 841,10 |
| 426 | 1115 | 1115 | 949,98 |
| ВСЕГО | 29761,0 | 29749,0 | 7383,6 |
| № 2 ул. Бахтина, БМК-1 |  |  |  |
| 32 | 48 | 73 | 3,87 |
| 38 | 0 | 47 | 1,79 |
| 48 | 80 | 313 | 18,86 |
| 57 | 1720 | 2075 | 216,32 |
| 76 | 951 | 707 | 126,01 |
| 89 | 966 | 721 | 150,14 |
| 108 | 696 | 622 | 142,34 |
| 133 | 640 | 526 | 155,08 |
| 159 | 518 | 518 | 164,72 |
| 219 | 297 | 297 | 130,09 |
| 325 | 22 | 22 | 14,30 |
| ВСЕГО | 5938,0 | 5921,0 | 1123,5 |
| № 3 ул. Заводская, БМК-2 |  |  |  |
| 32 | 12 | 127 | 4,45 |
| 48 | 173 | 305 | 22,94 |
| 57 | 415 | 356 | 43,95 |
| 76 | 202 | 279 | 36,56 |
| 89 | 249 | 79 | 29,19 |
| 108 | 146 | 95 | 26,03 |
| 133 | 315 | 371 | 91,24 |
| 159 | 304 | 204 | 80,77 |
| 219 | 154 | 154 | 67,45 |
| 273 | 180 | 180 | 98,28 |
| ВСЕГО | 2150,0 | 2150,0 | 500,9 |
| № 4 с. Карманово, ул. Заводская, 4, стр. 2 |  |  |  |
| 32 | 1691 | 1929 | 115,84 |
| 38 | 0 | 89 | 3,38 |
| 48 | 297 | 293 | 28,32 |
| 57 | 2162 | 2384 | 259,12 |
| 76 | 1454 | 1535 | 227,16 |
| 89 | 1008 | 874 | 167,50 |
| 108 | 1148 | 656 | 194,83 |
| 133 | 385 | 385 | 102,41 |
| 159 | 1153 | 1153 | 366,65 |
| 219 | 1368 | 1368 | 599,18 |
| ВСЕГО | 10666,0 | 10666,0 | 2064,4 |
| № 5 ул. Мира, БМК-3 |  |  |  |
| 32 | 71 | 71 | 4,54 |
| 48 | 244 | 244 | 23,42 |
| 57 | 401 | 401 | 45,71 |
| 76 | 570 | 570 | 86,64 |
| 108 | 215 | 215 | 46,44 |
| 133 | 246 | 246 | 65,44 |
| 159 | 10 | 10 | 3,18 |
| ВСЕГО | 1757,0 | 1757,0 | 275,4 |
| № 6 БМК ул. Пушная, 2А |  |  |  |
| 32 | 0 | 146 | 4,67 |
| 57 | 146 | 0 | 8,32 |
| 76 | 310 | 310 | 47,12 |
| ВСЕГО | 456,0 | 456,0 | 60,1 |
| БМК-7 |  |  |  |
| 32 | 73 | 100 | 5,54 |
| 38 | 0 | 148 | 5,62 |
| 48 | 45 | 249 | 14,11 |
| 57 | 1061 | 1479 | 144,78 |
| 76 | 1533 | 846 | 180,80 |
| 89 | 188 | 394 | 51,80 |
| 108 | 915 | 599 | 163,51 |
| 133 | 135 | 135 | 35,91 |
| 159 | 677 | 677 | 215,29 |
| 219 | 1098 | 1098 | 480,92 |
| 273 | 313 | 313 | 170,90 |
| ВСЕГО | 6038,0 | 6038,0 | 1469,2 |
| БМК-8 |  |  |  |
| 38 | 0 | 43 | 1,63 |
| 57 | 495 | 692 | 67,66 |
| 76 | 619 | 379 | 75,85 |
| 89 | 44 | 44 | 7,83 |
| 108 | 590 | 590 | 127,44 |
| 133 | 74 | 74 | 19,68 |
| 159 | 169 | 169 | 53,74 |
| 219 | 55 | 55 | 24,09 |
| ВСЕГО | 2046,0 | 2046,0 | 377,9 |
| БМК-9 |  |  |  |
| 32 | 29 | 123 | 4,86 |
| 38 | 175 | 277 | 17,18 |
| 48 | 136 | 358 | 23,71 |
| 57 | 1647 | 1562 | 182,91 |
| 76 | 701 | 434 | 86,26 |
| 89 | 419 | 563 | 87,40 |
| 108 | 978 | 954 | 208,66 |
| 133 | 826 | 640 | 194,98 |
| 159 | 341 | 341 | 108,44 |
| 219 | 353 | 353 | 154,61 |
| 273 | 66 | 66 | 36,04 |
| ВСЕГО | 5671,0 | 5671,0 | 1105,0 |
| Котельная с. Карманово, ул. Набережная, 18 |  |  |  |
| 32 | 29,5 | 29,5 | 1,89 |
| 76 | 29,5 | 29,5 | 4,48 |
| ВСЕГО | 59,0 | 59,0 | 6,4 |

Описание типов и количества секционирующей и регулирующей арматуры на тепловых сетях

Секционирующие и регулирующие задвижки не установлены. Имеется в наличии только запорная арматура – вентили, задвижки.

Запорная арматура в тепловых сетях предусматривается для отключения трубопроводов, ответвлений и перемычек между трубопроводами, секционирования магистральных и распределительных тепловых сетей на время ремонта и промывки тепловых сетей и т. п. Установка запорной арматуры предусматривается на всех выводах тепловых сетей от источников теплоты независимо от параметров теплоносителя и диаметров трубопроводов.

Для обслуживания отключающей арматуры при подземной прокладке на сетях установлены тепловые камеры. В тепловых камерах установлены стальные задвижки, спускные и воздушные устройства, требующие постоянного доступа и обслуживания.

Описание типов и строительных особенностей тепловых пунктов, тепловых камер и павильонов

Тепловые камеры на тепловых сетях выполнены в подземном исполнении. Внутренние габариты соответствуют числу и диаметру проложенных труб, размерам установленного оборудования (задвижек, сальниковых компенсаторов и др.). Приямки для отведения сточных вод в сбросные колодцы или дренаж отсутствуют.

Строительная часть тепловых камер выполнена из бетона. Высота камеры не менее 1,8 – 2 м, в перекрытиях камер не менее двух люков. Днище выполнено с уклоном 0,02 в сторону водосборного приямка. Назначением тепловых камер является размещение запорной арматуры, проведение ремонтных работ.

Описание графиков регулирования отпуска тепла в тепловые сети с анализом их обоснованности

Регулирование отпуска теплоты осуществляется качественно по расчетному температурному графику. Присоединение потребителей к тепловым сетям зависимое (непосредственное или через элеватор), без регуляторов расхода на вводах.

Способ регулирования - качественный, выбор температурного графика обусловлен преобладанием отопительной нагрузки и непосредственным присоединением абонентов к тепловым сетям. Сведения о температурных графиках котельных приведены в таблице ниже.

Таблица 18 – Температурные графики на источниках тепловой энергии

| № п/п | Наименование СЦТ | Температурный график |
| --- | --- | --- |
| 1 | № 1 Промышленный пр-зд, Районная котельная | 115/70ºС |
| 2 | № 2 ул. Бахтина, БМК-1 | 95/70 ºС |
| 3 | № 3 ул. Заводская, БМК-2 | 95/70 ºС ср. ГВС |
| 4 | № 4 Карманово, ул. Заводская, 4, стр. 2 | 105/70 ºС ср. ГВС |
| 5 | № 5 ул. Мира, БМК-3 | 95/70 ºС |
| 6 | № 6 БМК ул. Пушная, 2А | 95/70 ºС |
| 7 | БМК-7 | 95/70 ºС ср. ГВС |
| 8 | БМК-8 | 95/70 ºС ср. ГВС |
| 9 | БМК-9 | 95/70 ºС |
| 10 | Котельная с. Карманово, ул. Набережная | 95/70 ºС |
| 11 | Котельная пр. Первомайский, 1 | 80/60 ºС |
| 12 | Котельная ул. Комсомольская, 9 | 80/60 ºС |
| 13 | Котельная г. Гагарин, ул. Советская д. 64а, ФОК «Восток» | 80/60 ºС |
| 14 | Котельная д. Акатово, Акатовская школа | 80/60 ºС |
| 15 | Котельная д. Никольское, Никольская школа | 80/60 ºС |
| 16 | Котельная с. Пречистое, Пречистенская школа | 80/60 ºС |
| 17 | Котельная д. Родоманово, Родомановская школа | 80/60 ºС |
| 18 | Котельная д. Токарево, Токаревская школа | 80/60 ºС |
| 19 | Котельная д. Клушино, Клушинский СДК | 80/60 ºС |
| 20 | Котельная д. Поличня, ул. Новая | 80/60 ºС |

Фактические температурные режимы отпуска тепла в тепловые сети и их соответствие утвержденным графикам регулирования отпуска тепла в тепловые сети

Фактический температурный режим отпуска тепла в тепловые сети соответствует утвержденным графикам отпуска тепловой энергии.

В соответствии с пунктом 6.2.59 Правил технической эксплуатации тепловых энергоустановок, утверждённых Приказом Минэнерго РФ от 24.03. 2003 № 115 «Об утверждении Правил технической эксплуатации тепловых энергоустановок», отклонения от заданного теплового режима за головными задвижками котельной, при условии работы в расчетных гидравлических и тепловых режимах, должны быть не более:

- температура воды, поступающей в тепловую сеть - ±3 %;

- по давлению в подающих трубопроводах - ±5 %;

- по давлению в обратных трубопроводах - ±0,2 кгс/см 2;

- среднесуточная температура сетевой воды в обратных трубопроводах не может превышать заданную графиком более чем на 5 %.

Гидравлические режимы и пьезометрические графики тепловых сетей

Гидравлический режим тепловой сети - режим, определяющий давления в теплопроводах при движении теплоносителя (гидродинамического) и при неподвижной воде (гидростатического).

На котельных предусмотрен качественный метод регулирования отпуска тепловой энергии, который заключается в изменении температуры сетевой воды в подающем трубопроводе в зависимости от температуры наружного воздуха, при этом гидравлический режим работы системы теплоснабжения остается неизменным, т.е. он не претерпевает изменений в течение всего отопительного периода. Правилами технической эксплуатации тепловых электрических станций и тепловых сетей, предусматривается ежегодная разработка гидравлических режимов тепловых сетей для отопительного и летнего периодов, а также разработка гидравлических режимов системы теплоснабжения на ближайшие 3-5 лет.

Транспортировка тепла от источников до абонентов осуществляется по распределительным тепловым сетям. Обеспечение транспортировки и создание необходимых гидравлических режимов на территориях с равнинным рельефом местности обеспечивается насосным оборудованием источников.

При разработке электронной модели системы теплоснабжения использован программный расчетный комплекс ГИС Zulu Thermo.

Электронная модель используется в качестве основного инструментария для проведения теплогидравлических расчетов для различных сценариев развития системы теплоснабжения.

В электронной модели возможно провести гидравлическую оценку теплоснабжения потребителей при различных сценариях развития ситуации, путем открытия/закрытия секционирующих задвижек, моделирования возникновения аварийной ситуации на тепловой сети, также возможно провести гидравлический расчет при прокладке новых участков теплосетей, строительства перемычек для увеличения надежности теплоснабжения потребителей и обеспечения перспективных потребителей тепловой энергией в полном объеме.

На пьезометрическом графике отображаются:

•	линия давления в подающем трубопроводе красным цветом;

•	линия давления в обратном трубопроводе синим цветом;

•	линия поверхности земли пунктиром;

•	линия статического напора голубым пунктиром;

•	линия давления вскипания оранжевым цветом.

Оценка обеспеченности потребителей расчетным количеством теплоносителя и тепловой энергии, и гидравлических режимов тепловых сетей проводится на основе гидравлических расчетов тепловых сетей.

Пропускная способность не нарушена. Расходы подключений в узлах или на участках тепловой сети, при обеспечении потребителей расчетным количеством воды и тепловой энергией, с требуемым располагаемым напором обеспечены.

Рисунок 2 – Пьезометрический график от Районной котельной №1 до удаленного потребителя – Жилой дом по ул. Гагарина, 25

Рисунок 3 – Пьезометрический график от котельной №2 до удаленного потребителя – Сбербанк

Рисунок 4 – Пьезометрический график от котельной №3 до удаленного потребителя – Жилой дом по ул. Строителей, 3

Рисунок 5 – Пьезометрический график от ЦТП-17 до удаленного потребителя – Жилой дом проезд Сельхозтехники, 7

Статистика отказов тепловых сетей (аварийных ситуаций) за последние 5 лет

По информации, предоставленной МБУ «Управление ДКХ Гагаринского района», по статистике отказов тепловых сетей (аварийных ситуаций) за последние 5 лет – аварий на тепловых сетях зарегистрировано не было.

Данные по отказам на тепловых сетях ООО «Смоленскрегионтеплоэнерго» представлены в таблице ниже.

Таблица 19 – Статистика отказов на тепловых сетях ООО «Смоленскрегионтеплоэнерго»

| № п/п | Наименование СЦТ | Количество прекращений подачи тепловой энергии, теплоносителя в результате технологических нарушений на тепловых сетях на 1 км тепловых сетей |
| --- | --- | --- |
|  |  | Текущее значение |
| 1 | Тепловые сети от котельной № 1, г. Гагарин, Промышленный пр-зд | 1,12 |
| 2 | БМК №1 | 0,5 |
| 3 | БМК №2 | 0,5 |
| 4 | БМК №3 | 0,1 |

Статистика восстановлений (аварийно-восстановительных ремонтов) тепловых сетей и среднее время, затраченное на восстановление работоспособности тепловых сетей, за последние 5 лет

Накопления статистических данных по авариям и отказам элементов схемы теплоснабжения отсутствуют. Нормативное время восстановления тепловых сетей в зависимости от диаметра приведено в таблице 20.

Таблица 20 – Нормативное время восстановления тепловых сетей в зависимости от диаметра (СП 124.13330.2012 «Свод правил. Тепловые сети. Актуализированная редакция СНиП 41-02-2003», таблица 2)

| № п/п | Диаметр трубопровода | Время восстановления, ч |
| --- | --- | --- |
| 1 | До 300 мм | 15 |
| 2 | 400 мм | 18 |
| 3 | 500 мм | 22 |

Информация по статистике восстановлений (аварийно-восстановительных ремонтов) тепловых сетей и среднее время, затраченное на восстановление работоспособности тепловых сетей, за последние 5 лет отсутствует.

Описание процедур диагностики состояния тепловых сетей и планирования капитальных (текущих) ремонтов

В целях организации мониторинга за состоянием оборудования тепловых сетей применяются следующие виды диагностики: эксплуатационные испытания и регламентные работы.

К эксплуатационным испытаниям относятся:

- гидравлические испытания на плотность и механическую прочность проводятся ежегодно после отопительного сезона и после проведения ремонтов. По результатам испытаний выявляются дефектные участки, не выдержавшие испытания пробным давлением, формируется график ремонтных работ по устранению дефектов. Перед выполнением ремонта производится дефектация поврежденного участка с вырезкой образцов для анализа состояния трубопроводов и характера повреждения, по результатам дефектации определяется объем ремонта;

- испытания водяных тепловых сетей на максимальную температуру теплоносителя проводятся с периодичностью, установленной главным инженером тепловых сетей (1 раз в 2 года) с целью выявления дефектов трубопроводов, компенсаторов, опор, а также проверки компенсирующей способности тепловых сетей в условиях температурных деформаций, возникающих при повышении температуры теплоносителя до максимального значения. Испытания проводятся в соответствии с РД 153-34.1-20.329-2001 «Методические указания по испытанию водяных тепловых сетей на максимальную температуру теплоносителя», утвержденными РАО «ЕЭС России» 21.03.2001. Результаты испытаний обрабатываются и оформляются актом, в котором указываются необходимые мероприятия по устранению выявленных нарушений в работе оборудования. Нарушения, которые возможно устранить в процессе эксплуатации устраняются в оперативном порядке. Остальные нарушения в работе оборудования тепловых сетей включаются в план ремонта на текущий год;

- испытания водяных тепловых сетей на гидравлические потери проводятся с периодичностью 1 раз в 5 лет с целью определения эксплуатационных гидравлических характеристик трубопроводов, состояния их внутренней поверхности и фактической пропускной способности. Испытания проводятся в соответствии с РД 153-34.1-20.526-00 «Методические указания по испытанию водяных тепловых сетей на гидравлические потери без нарушения режимов эксплуатации», утвержденными РАО «ЕЭС России», 04.05.2000. Результаты испытаний обрабатываются и оформляются техническим отчетом, в котором отражаются фактические эксплуатационные гидравлические характеристики. На основании результатов испытаний производится корректировка гидравлических режимов работы тепловых сетей и систем теплопотребления;

- испытания по определению тепловых потерь в водяных тепловых сетях проводятся 1 раз в 5 лет с целью определения фактических эксплуатационных тепловых потерь через тепловую изоляцию. Испытания проводятся в соответствии с РД 34.09.255-97 «Методические указания по определению тепловых потерь в водяных тепловых сетях», утвержденными РАО «ЕЭС России», 25.04.1997. Результаты испытаний обрабатываются и оформляются техническим отчетом, в котором отражаются фактические эксплуатационные среднегодовые тепловые потери через тепловую изоляцию. На основании результатов испытаний формируется перечень мероприятий, график их выполнения по приведению тепловых потерь к нормативному значению. Определяются мероприятия, связанные с восстановлением и реконструкцией тепловой изоляции на участках с повышенными тепловыми потерями, заменой трубопроводов с изоляцией заводского изготовления, имеющей наименьший коэффициент теплопроводности, монтажу систем попутного дренажа на участках подверженных затоплению и т.д.

К регламентным работам относятся:

- контрольные шурфовки проводятся ежегодно по графику в межотопительный период с целью оценки состояния трубопроводов тепловых сетей, тепловой изоляции и строительных конструкций. В контрольных шурфах производится внешний осмотр оборудования тепловых сетей, оценивается наружное состояние трубопроводов на наличие признаков наружной коррозии. Производится вырезка образцов для оценки состояния внутренней поверхности трубопроводов, оценивается состояние тепловой изоляции и строительных конструкций. По результатам осмотра в шурфе составляются акты, в которых отражается фактическое состояние трубопроводов, тепловой изоляции и строительных конструкций. На основании актов разрабатываются мероприятия для включения в план ремонтных работ;

- оценка интенсивности процесса внутренней коррозии проводится с целью определения скорости коррозии внутренних поверхностей трубопроводов тепловых сетей с помощью индикаторов коррозии. Оценка интенсивности процесса внутренней коррозии производится в соответствии с РД 153-34.1-17.465-00 «Руководящий документ. Методические указания по оценке интенсивности процессов внутренней коррозии в тепловых сетях», утвержденный РАО «ЕЭС России», 29.09.2000. На основании обработки результатов лабораторных анализов определяется скорость внутренней коррозии мм/год и делается заключение об агрессивности сетевой воды. На участках тепловых сетей, где выявлена сильная или аварийная коррозия проводится обследование с целью определения мест, вызывающих рост концентрации растворенных в воде газов (подсосы) с последующим устранением. Проводится анализ качества подготовки подпиточной воды;

- техническое освидетельствование, которое проводится в части наружного осмотра, гидравлических испытаний и технического диагностирования:

- наружный осмотр - ежегодно;

- гидравлические испытания – ежегодно, а также перед пуском в эксплуатацию после монтажа или ремонта, связанного со сваркой;

- техническое диагностирование - по истечении назначенного срока службы (визуальный и измерительный контроль, ультразвуковой контроль, ультразвуковая толщинометрия, механические испытания).

Техническое освидетельствование проводится в соответствии с РД 153-34.0-20.522-99 «Типовая инструкция по периодическому техническому освидетельствованию трубопроводов тепловых сетей в процессе эксплуатации», утвержденной РАО «ЕЭС России», 09.12.1999. Результаты технического освидетельствования заносятся в паспорт тепловой сети. На основании результатов технического освидетельствования разрабатывается план мероприятий по приведению оборудования тепловых сетей в нормативное состояние.

Планирование капитальных (текущих) ремонтов осуществляется на основании:

- результатов испытаний, осмотров и обследования оборудования тепловых сетей – проводится анализ его технического состояния и формирование перспективного графика ремонта оборудования тепловых сетей на 5 лет (с ежегодной корректировкой);

- перспективного графика ремонтов – разрабатывается перспективный план подготовки к ремонту на 5 лет.

Формирование годового графика ремонтов и годового плана подготовки к ремонту производится в соответствии с перспективным графиком ремонта и перспективным планом подготовки к ремонту с учетом корректировки по результатам испытаний, осмотров и обследований.

Описание периодичности и соответствия требованиям технических регламентов и иным обязательным требованиям процедур летнего ремонта с параметрами и методами испытаний (гидравлических, температурных, на тепловые потери) тепловых сетей

Ремонт оборудования тепловых сетей производится в соответствии с требованиями СО 34.04.181-2003 «Правила организации технического обслуживания и ремонта оборудования, зданий и сооружений электростанций и сетей», утвержденными РАО «ЕЭС России» 25.12.2003.

Работы по текущему ремонту проводятся ежегодно по окончанию отопительного сезона, график проведения работ уточняется на основании результатов проведения гидравлических испытаний на плотность и прочность.

Капитальный ремонт проводится в соответствии с утвержденным годовым графиком ремонта. Мероприятия по капитальному ремонту планируются, исходя из фактического состояния сетей, на основании анализа технического состояния оборудования по актам осмотра трубопроводов в шурфе (контрольные шурфы), аварийных актов и т.п. Учитывая техническое состояние оборудования тепловых сетей, работы по капитальному ремонту планируются ежегодно.

Описание нормативов технологических потерь (в ценовых зонах теплоснабжения - плановых потерь, определяемых в соответствии с методическими указаниями по разработке схем теплоснабжения) при передаче тепловой энергии (мощности) и теплоносителя, включаемых в расчет отпущенных тепловой энергии (мощности) и теплоносителя

Расчет и обоснование нормативов технологических потерь теплоносителя и тепловой энергии в тепловых сетях производится в соответствии с Приказом Министерства энергетики Российской Федерации от 30.12.2008 № 325 «Об утверждении порядка определения нормативов технологических потерь при передаче тепловой энергии, теплоносителя».

Цель нормирования потерь тепловой энергии – снижение или поддержание потерь на обоснованном уровне. Расчет нормирования потерь тепловой энергии, являясь составной частью стратегической задачи по рациональному использованию природных ресурсов, строго регламентировано и носит обязательный характер.

К нормативам технологических потерь при передаче тепловой энергии относятся потери и затраты энергетических ресурсов, обусловленные техническим состоянием теплопроводов и оборудования и техническими решениями по надежному обеспечению потребителей тепловой энергией и созданию безопасных условий эксплуатации тепловых сетей, а именно:

- потери и затраты теплоносителя (пар, конденсат, вода) в пределах установленных норм;

- потери тепловой энергии теплопередачей через теплоизоляционные конструкции теплопроводов и с потерями и затратами теплоносителя;

- затраты электрической энергии на передачу тепловой энергии (электропривод оборудования, расположенного на тепловых сетях и обеспечивающего передачу тепловой энергии).

В нормативы технологических потерь при передаче тепловой энергии не включаются потери и затраты на источниках теплоснабжения и в энергопринимающих установках потребителей тепловой энергии, включая принадлежащие последним трубопроводы тепловых сетей и тепловые пункты.

К нормируемым технологическим затратам теплоносителя (теплоноситель – вода) относятся:

- затраты теплоносителя на заполнение трубопроводов тепловых сетей перед пуском после плановых ремонтов и при подключении новых участков тепловых сетей;

- технически неизбежные в процессе передачи и распределения тепловой энергии потери теплоносителя с его утечкой через неплотности в арматуре и трубопроводах тепловых сетей;

- технологические сливы теплоносителя средствами автоматического регулирования теплового и гидравлического режима, а также защиты оборудования;

- технически обоснованные затраты теплоносителя на плановые эксплуатационные испытания тепловых сетей и другие регламентные работы.

Нормативные технологические потери и затраты тепловой энергии при ее передаче включают:

- потери и затраты тепловой энергии, обусловленные потерями и затратами теплоносителя;

- потери тепловой энергии теплопередачей через изоляционные конструкции теплопроводов и оборудование тепловых сетей.

Нормирование эксплуатационных часовых тепловых потерь через изоляционные конструкции на расчетный период проводится, исходя из значений часовых тепловых потерь при среднегодовых условиях функционирования тепловых сетей.

Оценка фактических потерь тепловой энергии и теплоносителя при передаче тепловой энергии и теплоносителя по тепловым сетям за последние 3 года

Сведения о фактических потерях тепловой энергии и теплоносителя при передаче тепловой энергии и теплоносителя представлены в таблице ниже.

Таблица 21 – Сведения о потерях в тепловых сетях за 2024 год

| Наименование источника | Тепловая нагрузка, Гкал/ч | Потери теплоносителя, куб. м/час | Потери в тепловой сети, Гкал/ч | Относительная величина, % |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| № 1 Промышленный пр-зд, Районная котельная | 31,225 | 4,560 | 9,1695 | 29,366 |
| № 2 ул. Бахтина, БМК-1 | 6,900 | 0,527 | 0,9779 | 14,173 |
| № 3 ул. Заводская, БМК-2 | 3,086 | 0,093 | 0,7664 | 24,836 |
| № 4 Карманово, ул. Заводская, 4, стр. 2 | 3,279 | 0,277 | 2,6448 | 80,660 |
| № 5 ул. Мира, БМК-3 | 1,197 | 0,084 | 0,1682 | 14,050 |
| № 6 БМК ул. Пушная, 2А | 0,187 | 0,009 | 0,0387 | 20,695 |
| БМК-7 | 5,545 | 0,315 | 1,3324 | 24,029 |
| БМК-8 | 1,939 | 0,073 | 0,3915 | 20,190 |
| БМК-9 | 5,615 | 0,188 | 1,1869 | 21,139 |
| Котельная с. Карманово, ул. Набережная, 18 | 0,108 | 0,000 | 0,0010 | 0,906 |
| Котельная пр. Первомайский, 1 | 0,300 | 0,016 | 0,0039 | 1,296 |
| Котельная ул. Комсомольская, 9 | 0,046 | 0,001 | 0,0000 | 0,000 |
| Котельная г. Гагарин, ул. Советская д. 64а, ФОК «Восток» | 0,250 | 0,013 | 0,0091 | 3,653 |
| Котельная д. Акатово, Акатовская школа | 0,143 | 0,012 | 0,0052 | 3,648 |
| Котельная д. Никольское, Никольская школа | 0,185 | 0,011 | 0,0026 | 1,405 |
| Котельная с. Пречистое, Пречистенская школа | 0,221 | 0,011 | 0,0020 | 0,906 |
| Котельная д. Родоманово, Родомановская школа | 0,197 | 0,011 | 0,0041 | 2,061 |
| Котельная д. Токарево, Токаревская школа | 0,174 | 0,010 | 0,0028 | 1,627 |
| Котельная д. Клушино, Клушинский СДК | 0,057 | 0,001 | 0,0000 | 0,000 |
| Котельная д. Поличня, ул. Новая | н/д | н/д | н/д | н/д |

Предписания надзорных органов по запрещению дальнейшей эксплуатации участков тепловой сети и результаты их исполнения

По предоставленным данным предписания надзорных органов по запрещению дальнейшей эксплуатации участков тепловой сети отсутствуют.

Описание наиболее распространенных типов присоединений теплопотребляющих установок потребителей к тепловым сетям, определяющих выбор и обоснование графика регулирования отпуска тепловой энергии потребителям

Система теплоснабжения потребителей осуществляется по зависимой схеме через элеватор, а также – для небольших объектов – непосредственно к тепловой сети через дросселирующую шайбу. Данный способ, при отсутствии смесительных устройств, не позволяет производить подмес обратной сетевой воды к прямой сетевой воде для снижения параметров теплоносителя в подающем трубопроводе системы отопления. Таким образом, температурный режим в таких зданиях будет зависеть от температуры сетевой воды и параметров напора после дроссельной шайбы.

а)

б)

Рисунок 6 – Схемы подключения потребителей (а – непосредственное присоединение системы отопления (СО), б – местный тепловой пункт с элеваторным присоединением СО)

Потребители подключены к тепловой сети через ЦТП по зависимой схеме и непосредственно через ответвления. После ЦТП система теплоснабжения – четырёхтрубная.

а)

б)

Рисунок 7 – Схемы ЦТП (а – ЦТП с двухступенчатым смешанным подключением подогревателей ГВС и насосным смешением; б – ЦТП с двухступенчатым последовательным подключением подогревателей ГВС и насосным смешением)

Сведения о наличии коммерческого приборного учета тепловой энергии, отпущенной из тепловых сетей потребителям, и анализ планов по установке приборов учета тепловой энергии и теплоносителя

Руководствуясь пунктом 5 статьи 13 Федерального закона от 23.12.2009 № 261-ФЗ «Об энергосбережении и о повышении энергетической эффективности и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации», собственники жилых домов, собственники помещений в многоквартирных домах, введенных в эксплуатацию на день вступления закона № 261-ФЗ в силу, обязаны в срок до 1 января 2012 года обеспечить оснащение таких домов приборами учета потребляемой воды, природного газа, тепловой энергии, электрической энергии, а также ввод установленных приборов учета в эксплуатацию. При этом многоквартирные дома в указанный срок должны быть оснащены коллективными (общедомовыми) приборами учета используемых коммунальных ресурсов, а также индивидуальными и общими (для коммунальной квартиры) приборами учета.

В соответствии с п.5 статьи 13 Федерального закона РФ от 23.11.2009 № 261-ФЗ «Об энергосбережении и о повышении энергетической эффективности, и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации» все МКД должны быть оснащены коллективными (общедомовыми) УУТЭ.

Таблица 22 – Сведения об оснащенности многоквартирных домов приборами учета и их применении при расчетах за отпущенную тепловую энергию*

| № п/п | Адрес многоквартирного дома | Отапливаемая площадь, м2 | Норматив потребления, Гкал/м2 | Наличие коллективного (общедомового) прибора учета тепловой энергии |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | г Гагарин, мкр. Лесной, ул. Мира, д.12 | 989,49 | 0,0338 | да |
| 2 | г Гагарин, мкр. Лесной, пер. Молодежный, д.9 | 618,83 | 0,0338 | да |
| 3 | г Гагарин, пер Каплунова, д.2 | 546,96 | 0,0338 | да |
| 4 | г Гагарин, пер Каплунова, д.4 | 699,67 | 0,0338 | да |
| 5 | г Гагарин, пер Мелиоративный, д.4 | 1 701,34 | 0,0338 | да |
| 6 | г Гагарин, пер Мелиоративный, д.6 | 1 781,41 | 0,0338 | да |
| 7 | г Гагарин, пер Мелиоративный, д.8 | 841,86 | 0,0338 | да |
| 8 | г Гагарин, пер Пионерский, д.10 | 3 094,10 | 0,0255 | да |
| 9 | г Гагарин, пер Пионерский, д.12 | 3 748,50 | 0,0255 | да |
| 10 | г Гагарин, пер Пионерский, д.14 | 3 874,55 | 0,0255 | да |
| 11 | г Гагарин, пер Пионерский, д.16 | 9 337,51 | 0,0255 | да |
| 12 | г Гагарин, пер Пушкина, д.5к.1 | 3 621,21 | 0,0255 | да |
| 13 | г Гагарин, пер Пушкина, д.5к.2 | 3 689,89 | 0,0255 | да |
| 14 | г Гагарин, пер Студенческий, д.7а | 3 192,50 | 0,0255 | да |
| 15 | г Гагарин, проезд Крупской, д.1 | 1 726,80 | 0,0338 | да |
| 16 | г Гагарин, проезд Крупской, д.2 | 1 701,20 | 0,0338 | да |
| 17 | г Гагарин, проезд Первомайский, д.4а | 972,24 | 0,0338 | да |
| 18 | г Гагарин, проезд Сельхозтехники, д.7 | 2 390,48 | 0,0255 | да |
| 19 | г Гагарин, проезд Сельхозтехники, д.8 | 720,89 | 0,0338 | да |
| 20 | г Гагарин, проезд Сельхозтехники, д.10 | 645,71 | 0,0338 | да |
| 21 | г Гагарин, ул 26 Бакинских Комиссаров, д.1 | 4 470,05 | 0,0255 | да |
| 22 | г Гагарин, ул 26 Бакинских Комиссаров, д.3 | 3 148,84 | 0,0255 | да |
| 23 | г Гагарин, ул 26 Бакинских Комиссаров, д.7 | 3 432,21 | 0,0255 | да |
| 24 | г Гагарин, ул 26 Бакинских Комиссаров, д.9 | 3 124,79 | 0,0255 | да |
| 25 | г Гагарин, ул 50 лет ВЛКСМ, д.2/1 | 2 174,89 | 0,0255 | да |
| 26 | г Гагарин, ул 50 лет ВЛКСМ, д.6 | 2 016,97 | 0,0338 | да |
| 27 | г Гагарин, ул 50 лет ВЛКСМ, д.10 | 1 945,48 | 0,0255 | да |
| 28 | г Гагарин, ул 50 лет ВЛКСМ, д.12/2 | 2 009,54 | 0,0255 | да |
| 29 | г Гагарин, ул Бахтина, д.3 | 556,32 | 0,0338 | да |
| 30 | г Гагарин, ул Бахтина, д.4 | 525,71 | 0,0338 | да |
| 31 | г Гагарин, ул Бахтина, д.6 | 497,23 | 0,0338 | да |
| 32 | г Гагарин, ул Бахтина, д.7 | 485,19 | 0,0338 | да |
| 33 | г Гагарин, ул Бахтина, д.7а | 556,89 | 0,0338 | да |
| 34 | г Гагарин, ул Бахтина, д.9 | 533,12 | 0,0338 | да |
| 35 | г Гагарин, ул Бахтина, д.11 | 565,62 | 0,0338 | да |
| 36 | г Гагарин, ул Гагарина, д.3 | 1 635,26 | 0,0255 | да |
| 37 | г Гагарин, ул Гагарина, д.5 | 3 122,16 | 0,0255 | да |
| 38 | г Гагарин, ул Гагарина, д.7/1 | 722,88 | 0,0338 | да |
| 39 | г Гагарин, ул Гагарина, д.10к.1 | 3 867,23 | 0,0255 | да |
| 40 | г Гагарин, ул Гагарина, д.10к.2 | 3 796,29 | 0,0255 | да |
| 41 | г Гагарин, ул Гагарина, д.10к.3 | 4 307,68 | 0,0255 | да |
| 42 | г Гагарин, ул Гагарина, д.11 | 4 964,50 | 0,0255 | да |
| 43 | г Гагарин, ул Гагарина, д.13 | 2 916,20 | 0,0255 | да |
| 44 | г Гагарин, ул Гагарина, д.31 | 2 005,78 | 0,0338 | да |
| 45 | г Гагарин, ул Гагарина, д.33/1 | 1 676,92 | 0,0338 | да |
| 46 | г Гагарин, ул Гагарина, д.41 | 3 148,80 | 0,0255 | да |
| 47 | г Гагарин, ул Гагарина, д.60 | 4 326,30 | 0,0255 | да |
| 48 | г Гагарин, ул Гагарина, д.64 | 4 530,11 | 0,0255 | да |
| 49 | г Гагарин, ул Гагарина, д.66 | 6 042,94 | 0,0255 | да |
| 50 | г Гагарин, ул Заводская, д.7 | 6 047,37 | 0,0255 | да |
| 51 | г Гагарин, ул Красноармейская, д.52 | 3 443,20 | 0,0255 | да |
| 52 | г Гагарин, ул Красноармейская, д.54 | 3 491,34 | 0,0255 | да |
| 53 | г Гагарин, ул Красноармейская, д.54а | 2 823,40 | 0,0255 | да |
| 54 | г Гагарин, ул Красноармейская, д.56а | 2 322,10 | 0,0255 | да |
| 55 | г Гагарин, ул Красноармейская, д.59а | 2 622,62 | 0,0255 | да |
| 56 | г Гагарин, ул Красноармейская, д.71 | 1 517,25 | 0,0255 | да |
| 57 | г Гагарин, ул Красноармейская, д.74 | 720,41 | 0,0338 | да |
| 58 | г Гагарин, ул Красноармейская, д.75 | 3 466,77 | 0,0255 | да |
| 59 | г Гагарин, ул Красноармейская, д.77 | 3 476,08 | 0,0255 | да |
| 60 | г Гагарин, ул Ленина, д.75 | 1 742,80 | 0,0338 | да |
| 61 | г Гагарин, ул Ленина, д.77 | 1 023,01 | 0,0338 | да |
| 62 | г Гагарин, ул Ленина, д.81 | 2 742,80 | 0,0255 | да |
| 63 | г Гагарин, ул Ленинградская наб. , д.4 | 3 608,19 | 0,0255 | да |
| 64 | г Гагарин, ул Ленинградская наб. , д.11к.1 | 2 839,88 | 0,0255 | да |
| 65 | г Гагарин, ул Ленинградская наб. , д.11к.2 | 2 780,30 | 0,0255 | да |
| 66 | г Гагарин, ул Ленинградская наб. , д.18а | 5 250,61 | 0,0255 | да |
| 67 | г Гагарин, ул Ленинградская наб. , д.19 | 8 707,10 | 0,0255 | да |
| 68 | г Гагарин, ул Льва Толстого, д.4 | 477,10 | 0,0338 | да |
| 69 | г Гагарин, ул Матросова, д.1 | 1 689,90 | 0,0255 | да |
| 70 | г Гагарин, ул Матросова, д.3 | 3 179,34 | 0,0255 | да |
| 71 | г Гагарин, ул Матросова, д.9 | 1 228,10 | 0,0255 | да |
| 72 | г Гагарин, ул Матросова, д.11 | 2 541,40 | 0,0255 | да |
| 73 | г Гагарин, ул Матросова, д.15 | 2 841,17 | 0,0255 | да |
| 74 | г Гагарин, ул Матросова, д.17 | 3 155,83 | 0,0255 | да |
| 75 | г Гагарин, ул Матросова, д.19 | 5 230,69 | 0,0255 | да |
| 76 | г Гагарин, ул Матросова, д.21 | 1 329,90 | 0,0255 | да |
| 77 | г Гагарин, ул Мелиоративная, д.3 | 733,99 | 0,0338 | да |
| 78 | г Гагарин, ул Мелиоративная, д.4 | 1 105,18 | 0,0338 | да |
| 79 | г Гагарин, ул Мелиоративная, д.6 | 1 052,05 | 0,0338 | да |
| 80 | г Гагарин, ул Мелиоративная, д.8 | 1 009,68 | 0,0338 | да |
| 81 | г Гагарин, ул Мелиоративная, д.10 | 1 841,90 | 0,0338 | да |
| 82 | г Гагарин, ул Мелиоративная, д.12 | 1 825,80 | 0,0338 | да |
| 83 | г Гагарин, ул Мелиоративная, д.14 | 683,30 | 0,0338 | да |
| 84 | г Гагарин, ул Мелиоративная, д.18 | 722,90 | 0,0338 | да |
| 85 | г Гагарин, ул Мелиоративная, д.24 | 689,60 | 0,0338 | да |
| 86 | г Гагарин, ул Молодежная, д.10 | 2 940,38 | 0,0255 | да |
| 87 | г Гагарин, ул Петра-Алексеева , д.1 | 969,37 | 0,0338 | да |
| 88 | г Гагарин, ул Петра-Алексеева , д.3 | 985,11 | 0,0338 | да |
| 89 | г Гагарин, ул Петра-Алексеева , д.5 | 1 732,21 | 0,0338 | да |
| 90 | г Гагарин, ул Петра-Алексеева , д.6 | 2 810,88 | 0,0255 | да |
| 91 | г Гагарин, ул Петра-Алексеева , д.7 | 4 797,62 | 0,0255 | да |
| 92 | г Гагарин, ул Петра-Алексеева , д.8 | 2 968,78 | 0,0255 | да |
| 93 | г Гагарин, ул Петра-Алексеева , д.10 | 2 730,84 | 0,0255 | да |
| 94 | г Гагарин, ул Петра-Алексеева , д.12 | 2 900,76 | 0,0255 | да |
| 95 | г Гагарин, ул Петра-Алексеева , д.15 | 10 145,83 | 0,0255 | да |
| 96 | г Гагарин, ул Пролетарская, д.42 | 3 366,00 | 0,0255 | да |
| 97 | г Гагарин, ул Пролетарская, д.44 | 3 506,60 | 0,0255 | да |
| 98 | г Гагарин, ул Свердлова, д.3 | 1 684,30 | 0,0338 | да |
| 99 | г Гагарин, ул Свердлова, д.5 | 1 249,30 | 0,0338 | да |
| 100 | г Гагарин, ул Свердлова, д.7 | 1 173,30 | 0,0338 | да |
| 101 | г Гагарин, ул Свердлова, д.9 | 2 587,00 | 0,0338 | да |
| 102 | г Гагарин, ул Свердлова, д.11 | 2 527,70 | 0,0338 | да |
| 103 | г Гагарин, ул Свердлова, д.90 | 6 982,16 | 0,0255 | да |
| 104 | г Гагарин, ул Солнцева, д.5 | 2 414,60 | 0,0255 | да |
| 105 | г Гагарин, ул Солнцева, д.16 | 3 085,26 | 0,0255 | да |
| 106 | г Гагарин, ул Солнцева, д.22 | 2 923,90 | 0,0255 | да |
| 107 | г Гагарин, ул Строителей, д.3 | 4 851,52 | 0,0255 | да |
| 108 | г Гагарин, ул Строителей, д.3, | 1 189,30 | 0,0255 | да |
| 109 | г Гагарин, ул Строителей, д.3,, | 1 326,40 | 0,0255 | да |
| 110 | г Гагарин, ул Строителей, д.3а | 1 502,51 | 0,0255 | да |
| 111 | г Гагарин, ул Строителей, д.4 | 2 580,20 | 0,0255 | да |
| 112 | г Гагарин, ул Строителей, д.5 | 1 453,30 | 0,0255 | да |
| 113 | г Гагарин, ул Строителей, д.5, | 1 673,20 | 0,0255 | да |
| 114 | г Гагарин, ул Строителей, д.6 | 3 188,77 | 0,0255 | да |
| 115 | г Гагарин, ул Строителей, д.7, | 1 355,16 | 0,0255 | да |
| 116 | г Гагарин, ул Строителей, д.12 | 3 360,77 | 0,0255 | да |
| 117 | г Гагарин, ул Строителей, д.14 | 5 080,74 | 0,0255 | да |
| 118 | г Гагарин, ул Строителей, д.28 | 6 562,80 | 0,0255 | да |
| 119 | г Гагарин, ул Строителей, д.40 | 2 807,85 | 0,0255 | да |
| 120 | г Гагарин, ул Строителей, д.44 | 3 791,66 | 0,0255 | да |
| 121 | г Гагарин, ул Строителей, д.46 | 3 456,71 | 0,0255 | да |
| 122 | г Гагарин, ул Строителей, д.48 | 4 901,80 | 0,0255 | да |
| 123 | г Гагарин, ул Строителей, д.50 | 3 833,50 | 0,0255 | да |
| 124 | г Гагарин, ул Строителей, д.74 | 9 181,80 | 0,0255 | да |
| 125 | г Гагарин, ул Строителей, д.80 | 7 554,46 | 0,0255 | да |
| 126 | г Гагарин, ул Строителей, д.82 | 2 697,48 | 0,0255 | да |
| 127 | г Гагарин, ул Строителей, д.84 | 2 711,59 | 0,0255 | да |
| 128 | г Гагарин, ул Строителей, д.86 | 2 593,26 | 0,0255 | да |
| 129 | г Гагарин, ул Строителей, д.151А корп.1 | 5 784,40 | 0,0255 | да |
| 130 | г Гагарин, ул Строителей, д.151А корп.2 | 5 465,18 | 0,0255 | да |
| 131 | г Гагарин, ул Строителей, д.157 | 3 883,43 | 0,0255 | да |
| 132 | г Гагарин, ул Строителей, д.161 | 3 435,69 | 0,0255 | да |
| 133 | г Гагарин, ул Строителей, д.163 | 3 432,41 | 0,0255 | да |
| 134 | г Гагарин, ул Строителей, д.163а | 3 416,50 | 0,0255 | да |
| 135 | г Гагарин, ул Строителей, д.165 | 3 398,06 | 0,0255 | да |
| 136 | г Гагарин, ул Строителей, д.165а | 3 395,47 | 0,0255 | да |
| 137 | г Гагарин, ул Строителей, д.167 | 3 524,99 | 0,0255 | да |
| 138 | г Гагарин, ул Строителей, д.167а | 3 492,89 | 0,0255 | да |
| 139 | г Гагарин, ул Стройотрядовская, д.4 | 3 660,65 | 0,0255 | да |
| 140 | г Гагарин, ул Стройотрядовская, д.4а | 2 728,72 | 0,0255 | да |
| 141 | г Гагарин, ул Стройотрядовская, д.8 | 6 615,02 | 0,0255 | да |
| 142 | г Гагарин, ул Стройотрядовская, д.10 | 3 160,00 | 0,0255 | да |
| 143 | с Карманово, мкр Западный, д.2 | 1 675,00 | 0,0273 | да |
| 144 | с Карманово, мкр Западный, д.3 | 1 344,20 | 0,0273 | да |
| 145 | с Карманово, мкр Западный, д.4 | 2 011,70 | 0,0273 | да |
| 146 | с Карманово, мкр Западный, д.5 | 1 489,20 | 0,0273 | да |

*- по данным, предоставленным ресурсоснабжающей организацией

У абонентов от котельных МБУ «Управление ДКХ Гагаринского района» приборы учета тепловой энергии отсутствуют.

Анализ работы диспетчерских служб теплоснабжающих (теплосетевых) организаций и используемых средств автоматизации, телемеханизации и связи

На источниках теплоснабжения организованно круглосуточное оперативное управление оборудованием, задачами которого являются:

- ведение требуемого режима работы;

- производство переключений;

- производство пусков и остановов;

- локализация аварий и восстановление режима работы;

- подготовка к производству ремонтных работ.

Данные о наличии диспетчеризации на источниках и ЦТП представлены в таблице 23.

Таблица 23 – Сведения о наличии системы диспетчеризации на котельных и ЦТП г. Гагарин, с. Карманово

| Объект | Диспетчеризация |
| --- | --- |
| Котельная №1, пр-д. Промышленный д. 1 | - |
| Блочно-модульная котельная №2, ул.Бахтина, д. 11Б | Смс оповещение, система удаленного мониторинга состояния объектов теплоснабжения |
| Блочно-модульная котельная №3, ул.Заводская, д. 5А | Смс оповещение, система удаленного мониторинга состояния объектов теплоснабжения |
| Блочно-модульная котельная №5, ул.Мира, д. 2А | Смс оповещение, система удаленного мониторинга состояния объектов теплоснабжения |
| Котельная №6, ул.Пушная, д. 2 | Смс оповещение |
| Блочно-модульная котельная №7, ул. Красноармейская, юго-восточнее жилого дома №56А | Смс оповещение, система удаленного мониторинга состояния объектов теплоснабжения |
| Блочно-модульная котельная №7, ул. Красноармейская, юго-восточнее жилого дома №56А |  |
| Блочно-модульная котельная №8, на пересечении улиц Ленина и Красноармейская | Смс оповещение, система удаленного мониторинга состояния объектов теплоснабжения |
| Блочно-модульная котельная №9, улица Советская, в районе жилого дома №7 и ЦТП-11 | Смс оповещение, система удаленного мониторинга состояния объектов теплоснабжения |
| Блочно-модульная котельная №9, улица Советская, в районе жилого дома №7 и ЦТП-11 |  |
| ЦТП - 1 | Система удаленного мониторинга состояния объектов теплоснабжения |
| ЦТП - 2 | - |
| ЦТП - 3 | - |
| ЦТП - 4 | - |
| ЦТП - 5 | Система удаленного мониторинга состояния объектов теплоснабжения |
| ЦТП - 6 | - |
| ЦТП - 7 | - |
| ЦТП - 8 | Система удаленного мониторинга состояния объектов теплоснабжения |
| ЦТП - 9 | - |
| ЦТП - 10 | - |
| ЦТП - 12 | - |
| ЦТП - 13 | - |
| ЦТП - 14 | - |
| ЦТП - 15 | - |
| ЦТП - 17 | - |
| ЦТП - 18 | - |
| Котельная №4 (Карманово) | - |
| Котельная №4 (Карманово) | - |
| Котельная №4 (Карманово) | - |
| ЦТП - 30 | - |
| ЦТП - 31 | - |
| Котельная №10 (Карманово) | Смс оповещение |

На тепловых сетях случаи аварий фиксируются потребителями. Средства автоматизации, телемеханизации и связи на сетях отсутствуют.

Уровень автоматизации и обслуживания центральных тепловых пунктов, насосных станций

Насосные станции отсутствуют.

Данные о наличии диспетчеризации на ЦТП представлены в таблице 23.

Сведения о наличии защиты тепловых сетей от превышения давления

В соответствии со СП 124.13330.2012 «. «Свод правил. Тепловые сети. Актуализированная редакция СНиП 41-02-2003» в каждом элементе единой системы теплоснабжения (на источнике тепла, в тепловых сетях, в системах теплопотребления) должны быть предусмотрены средства защиты от недопустимых изменений давлений сетевой воды. Эти средства в первую очередь должны обеспечивать поддержание допустимого давления в аварийных режимах, вызванных отказом оборудования данного элемента, а также защиту собственного оборудования при аварийных внешних воздействиях. Средства защиты тепловых сетей от превышения давления представляют собой предохранительные клапаны, установленные в котельных.

Перечень выявленных бесхозяйных тепловых сетей и обоснование выбора организации, уполномоченной на их эксплуатацию

Согласно статьи 15 пункта 6 Федерального закона от 27.07.2010 № 190-ФЗ «О теплоснабжении» в случае выявления бесхозяйных тепловых сетей (тепловых сетей, не имеющих эксплуатирующей организации), орган местного самоуправления поселения, муниципального округа, городского округа, города федерального значения до признания права собственности на указанные бесхозяйные тепловые сети в течение тридцати дней с даты их выявления обязан определить теплосетевую организацию, тепловые сети которой непосредственно соединены с указанными бесхозяйными тепловыми сетями, или единую теплоснабжающую организацию в системе теплоснабжения, в которую входят указанные бесхозяйные тепловые сети и которая осуществляет содержание и обслуживание указанных бесхозяйных тепловых сетей. Орган регулирования обязан включить затраты на содержание и обслуживание бесхозяйных тепловых сетей в тарифы соответствующей организации на следующий период регулирования.

Информация об объектах коммунальной инфраструктуры, не имеющих обслуживающей организации, а также бесхозяйных объектах на территории муниципального образования «Гагаринский муниципальный округ» Смоленской области приведена в таблице 24.

Таблица 24 – Перечень бесхозяйных тепловых сетей

| № | Наименование объекта (тело-, водоснабжения, водоотведения) | Адрес объекта | Информация о постановке объекта на кадастровый учет в качестве бесхозяйного | Информация о принятии решения ОМСу по определению эксплуатирующей организации | Информация о подключенных потребителях коммунальных ресурсов |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Тепловые сети(бесхозяйные) от котельной №1 "Районная" (Смоленская область, Гагаринский район, г.Гагарин, ул. Промышленный проезд, д.1) |  |  |  |  |
|  | в том числе: |  |  |  |  |
|  | ЦТП №2 |  |  |  |  |
| 1 | Тепловые сети, ГВС | от Пр.1 до ТК-3 |  | ООО "Смоленскрегионтеплоэнерго" | ул. Солнцева |
| 2 | Тепловые сети, отопления | от Пр.1 до ТК-3 |  | ООО "Смоленскрегионтеплоэнерго" | ул. Солнцева |
| 3 | Тепловые сети, отопления | от ТК-3 до ТК-4 |  | ООО "Смоленскрегионтеплоэнерго" | ул. Солнцева |
| 4 | Тепловые сети, ГВС | от ТК-3 до ТК-4 |  | ООО "Смоленскрегионтеплоэнерго" | ул. Солнцева |
| 5 | Тепловые сети, ГВС | от ТК-4 до ул. Солнцева, 11 |  | ООО "Смоленскрегионтеплоэнерго" | ул. Солнцева, д. 11 |
| 6 | Тепловые сети, отопления | от ТК-4 до ул. Солнцева, 11 |  | ООО "Смоленскрегионтеплоэнерго" | ул. Солнцева, д. 11 |
| 7 | Тепловые сети, отопления | от ТК-4 до ул. Строителей, 50 |  | ООО "Смоленскрегионтеплоэнерго" | ул. Строителей, д. 50 |
| 8 | Тепловые сети, ГВС | от ТК-4 до ул. Строителей, 50 |  | ООО "Смоленскрегионтеплоэнерго" | ул. Строителей, д.50 |
| 9 | Тепловые сети, ГВС | от ТК-4 до ул. Строителей, 50 транзит |  | ООО "Смоленскрегионтеплоэнерго" | ул. Строителей, д. 50 |
| 10 | Тепловые сети, отопления | от ТК-4 до ул. Строителей, 50 транзит |  | ООО "Смоленскрегионтеплоэнерго" | ул. Строителей, д. 50 |
| 11 | Тепловые сети, отопления | от ул. Строителей, 50 до ул. Строителей , 48 |  | ООО "Смоленскрегионтеплоэнерго" | ул. Строителей, д. 50, ул. Строителей, д. 48 |
| 12 | Тепловые сети, ГВС | от ул. Строителей, 50 до ул. Строителей , 48 |  | ООО "Смоленскрегионтеплоэнерго" | ул. Строителей, д. 50, ул. Строителей, д. 48 |
| 13 | Тепловые сети, ГВС | от ТК-1 до ул. Солнцева, 22 |  | ООО "Смоленскрегионтеплоэнерго" | ул. Солнцева, д. 22 |
| 14 | Тепловые сети, отопления | от ТК-1 до ул. Солнцева, 22 |  | ООО "Смоленскрегионтеплоэнерго" | ул. Солнцева д. 22 |
|  | ЦТП №3 |  |  |  |  |
| 15 | Тепловые сети, отопления | от Лен.наб.11 к.1 до Лен.наб. 11 к.2 транзит |  | ООО "Смоленскрегионтеплоэнерго" | Ленградская набережная д. 11 корпус.1, Ленградская набережная д. 11 корпус 2 |
| 16 | Тепловые сети, ГВС | от Лен.наб.11 к.1 до Лен.наб. 11 к.2 транзит |  | ООО "Смоленскрегионтеплоэнерго" | Ленградская набережная д. 11 корпус.1, Ленградская набережная д. 11 корпус 2 |
|  | ЦТП №4 |  |  |  |  |
| 17 | Тепловые сети, отопления | от ТК-9А до уч.корпуса |  | ООО "Смоленскрегионтеплоэнерго" | ул. Гагарина д. 45, д. 47 |
| 18 | Тепловые сети, отопления | От ТК-9А до уч.корпуса транзит |  | ООО "Смоленскрегионтеплоэнерго" | ул. Гагарина д. 45, д. 47 |
| 19 | Тепловые сети, отопления | От ТК-9А до уч. Корпуса |  | ООО "Смоленскрегионтеплоэнерго" | ул. Гагарина д. 45, д. 47 |
| 20 | Тепловые сети, отопления | от ТК-25 до церкви |  | ООО "Смоленскрегионтеплоэнерго" | ул. Гагарина д. 45, д. 47 |
|  | ЦТП №6 |  |  |  |  |
| 21 | Тепловые сети, отопления | от ТК-9 до ТК-9а (Гагарина, 23) |  | ООО "Смоленскрегионтеплоэнерго" | ул. Гагарина, д. 23 |
|  | ЦТП №7 |  |  |  |  |
| 22 | Тепловые сети, ГВС | от ул. Мелиоративн., 22 до ул. Мелиорат.,24 |  | ООО "Смоленскрегионтеплоэнерго" | ул. Мелиоративная, д. 22, ул. Мелиоративная, д. 24 |
| 23 | Тепловые сети, отопления | от ул. Мелиоративн., 22 до ул. Мелиорат.,24 |  | ООО "Смоленскрегионтеплоэнерго" | ул. Мелиоративная, д. 22, ул. Мелиоративная, д. 24 |
| 24 | Тепловые сети, отопления | от ул. Мелиор., 22 до ул. Мелиор.,24 транзит |  | ООО "Смоленскрегионтеплоэнерго" | ул. Мелиоративная, д. 22, ул. Мелиоративная, д. 24 |
| 25 | Тепловые сети, ГВС | от ул. Мелиор., 22 до ул. Мелиор.,24 транзит |  | ООО "Смоленскрегионтеплоэнерго" | ул. Мелиоративная, д. 22, ул. Мелиоративная, д. 24 |
| 26 | Тепловые сети, ГВС | от ТК-14 до ТК-15 (ул. Мелиоративная,22) |  | ООО "Смоленскрегионтеплоэнерго" | ул. Мелиоративная, д. 22 |
| 27 | Тепловые сети, отопления | от ТК-14 до ТК-15 (ул. Мелиоративная,22) |  | ООО "Смоленскрегионтеплоэнерго" | ул. Мелиоративная, д. 22 |
|  | ЦТП №8 |  |  |  |  |
| 28 | Тепловые сети, отопления | от ТК-4 до ТК-5 |  | ООО "Смоленскрегионтеплоэнерго" | ул. Гагарина, д. 73, 71, 75 |
| 29 | Тепловые сети, отопления | от ТК-5 до частных жил.дом. |  | ООО "Смоленскрегионтеплоэнерго" | ул. Гагарина |
| 30 | Тепловые сети, ГВС | от ТК-3 до Гагарина, 67 |  | ООО "Смоленскрегионтеплоэнерго" | ул. Гагарина, д. 67 |
| 31 | Тепловые сети, отопления | от ТК-3 до Гагарина, 67 |  | ООО "Смоленскрегионтеплоэнерго" | ул. Гагарина, д. 67 |
| 32 | Тепловые сети, отопления | от ТК-6 до музея |  | ООО "Смоленскрегионтеплоэнерго" | ул. Гагарина |
| 33 | Тепловые сети, отопления | от ТК-7 до ТК-9 |  | ООО "Смоленскрегионтеплоэнерго" | ул. Гагарина |
| 34 | Тепловые сети, отопления | от ТК-9 до Дома Космонавтов |  | ООО "Смоленскрегионтеплоэнерго" | ул. Гагарнина, д. 74А |
| 35 | Тепловые сети, отопления | от ТК-9 до ТК-10 |  | ООО "Смоленскрегионтеплоэнерго" | ул. Гагарнина, д. 79 |
| 36 | Тепловые сети, отопления | от ТК-10 до хоз.блока |  | ООО "Смоленскрегионтеплоэнерго" |  |
| 37 | Тепловые сети, отопления | от Пионерский 14 до теплицы школы - интер. |  | ООО "Смоленскрегионтеплоэнерго" | ул. Пионерский, д. 14 |
|  | Тепловые сети, отопления | от Пионерский 14 до теплицы школы - интер. транзит |  | ООО "Смоленскрегионтеплоэнерго" | ул. Пионерский, д. 14 |
|  | ЦТП №9 |  |  |  |  |
| 38 | Тепловые сети, ГВС | от ТК-3 до общежития |  | ООО "Смоленскрегионтеплоэнерго" | ул. Строителей, д. 169 |
| 39 | Тепловые сети, отопления | от ТК-3 до общежития |  | ООО "Смоленскрегионтеплоэнерго" | ул. Строителей, д. 169 |
|  | ЦТП №10 |  |  |  |  |
| 40 | Тепловые сети, ГВС | от ЦТП до Пр.1 |  | ООО "Смоленскрегионтеплоэнерго" | ул. Молодежная |
| 41 | Тепловые сети, отопления | от ЦТП до Пр.1 |  | ООО "Смоленскрегионтеплоэнерго" | ул. Молодежная |
| 42 | Тепловые сети, ГВС | от Пр.1 до ул. Молодежная, 10 |  | ООО "Смоленскрегионтеплоэнерго" | ул. Молодежная, д. 10 |
| 43 | Тепловые сети, отопления | от Пр.1 до ул. Молодежная, 10 |  | ООО "Смоленскрегионтеплоэнерго" | ул. Молодежная, д. 10 |
| 44 | Тепловые сети, ГВС | от Пр.1 до ТК-1 |  | ООО "Смоленскрегионтеплоэнерго" | ул. Молодежная |
| 45 | Тепловые сети, отопления | от Пр.1 до ТК-1 |  | ООО "Смоленскрегионтеплоэнерго" | ул. Молодежная |
| 46 | Тепловые сети, отопления | от ТК-1 до ул. Молодежная, 8 |  | ООО "Смоленскрегионтеплоэнерго" | ул. Молодежная, д. 8 |
| 47 | Тепловые сети, ГВС | от ТК-1 до ул. Молодежная, 8 |  | ООО "Смоленскрегионтеплоэнерго" | ул. Молодежная, д. 8 |
| 48 | Тепловые сети, ГВС | от ТК-1 до Пр.2 |  | ООО "Смоленскрегионтеплоэнерго" | ул. Молодежная |
| 49 | Тепловые сети, отопления | от ТК-1 до Пр.2 |  | ООО "Смоленскрегионтеплоэнерго" | ул. Молодежная |
| 50 | Тепловые сети, ГВС | от Пр.2 до Пр.3 |  | ООО "Смоленскрегионтеплоэнерго" | ул. Молодежная |
| 51 | Тепловые сети, отопления | от Пр.2 до Пр.3 |  | ООО "Смоленскрегионтеплоэнерго" | ул. Молодежная |
| 52 | Тепловые сети, ГВС | от Пр.3 до ул. Молодежная, 2 |  | ООО "Смоленскрегионтеплоэнерго" | ул. Молодежная, д. 2 |
| 53 | Тепловые сети, отопления | от Пр.3 до ул. Молодежная, 2 |  | ООО "Смоленскрегионтеплоэнерго" | ул. Молодежная, д. 2 |
| 54 | Тепловые сети, отопления | от Пр.3 до ТК-3 |  | ООО "Смоленскрегионтеплоэнерго" | ул. Молодежная |
| 55 | Тепловые сети, ГВС | от Пр.3 до ТК-3 |  | ООО "Смоленскрегионтеплоэнерго" | ул. Молодежная |
| 56 | Тепловые сети, ГВС | от ТК-3 до ТК-4 |  | ООО "Смоленскрегионтеплоэнерго" | ул. Молодежная |
| 57 | Тепловые сети, отопления | от ТК-3 до ТК-4 |  | ООО "Смоленскрегионтеплоэнерго" | ул. Молодежная |
| 58 | Тепловые сети, отопления | от ТК-4 до ул. Молодежная, 4 |  | ООО "Смоленскрегионтеплоэнерго" | ул. Молодежная, д. 4 |
| 59 | Тепловые сети, ГВС | от ТК-4 до ул. Молодежная, 4 |  | ООО "Смоленскрегионтеплоэнерго" | ул. Молодежная, д. 4 |
| 60 | Тепловые сети, отопления | от ТК-3 до ул. Молодежная, 6 |  | ООО "Смоленскрегионтеплоэнерго" | ул. Молодежная, д. 8 |
| 61 | Тепловые сети, ГВС | от ТК-3 до ул. Молодежная, 6 |  | ООО "Смоленскрегионтеплоэнерго" | ул. Молодежная, д. 8 |
|  | от магистрали |  |  |  |  |
| 62 |  |  |  |  |  |
| 63 | Тепловые сети, магистраль | от Ш-1 до Пр.4а |  | ООО "Смоленскрегионтеплоэнерго" | проезд Промышленный, д. 4А |
| 64 | Тепловые сети, магистраль | от Пр. 4а до Пр.3а |  | ООО "Смоленскрегионтеплоэнерго" | проезд Промышленный, д. 3А |
| 65 | Тепловые сети, магистраль | от Пр.3а до Ш-2 |  | ООО "Смоленскрегионтеплоэнерго" | проезд МСО |
| 66 | Тепловые сети, магистраль | от Ш-2 до Пр.5 |  | ООО "Смоленскрегионтеплоэнерго" | проезд Промышленный, д. 5 |
| 67 |  |  |  |  |  |
| 68 | Тепловые сети, магистраль | от Пр.9 до проезд МСО,2 |  | ООО "Смоленскрегионтеплоэнерго" | проезд МСО, д. 2 |
| 69 | Тепловые сети, магистраль | от Пр.4 до ЦТП №10 |  | ООО "Смоленскрегионтеплоэнерго" | проезд МСО |
| 70 | Тепловые сети, магистраль | от Пр.1а до Пр.2 |  | ООО "Смоленскрегионтеплоэнерго" | проезд Промышленный, д. 1А |
| 71 | Тепловые сети, магистраль | от Пр-2 до Воинский пр-д,4 |  | ООО "Смоленскрегионтеплоэнерго" | Воиский проезд, д. 4 |
| 72 | Тепловые сети, магистраль | от Пр.2 до Пр.3 |  | ООО "Смоленскрегионтеплоэнерго" | проезд Промышленный, д. 2 |
| 73 | Тепловые сети, магистраль | от Пр.3 до Пр.6 |  | ООО "Смоленскрегионтеплоэнерго" | проезд Промышленный, д. 3 |
| 74 | Тепловые сети, магистраль | от Пр.6 до Воинский проезд 2,6 |  | ООО "Смоленскрегионтеплоэнерго" | проезд Промышленный, д. 6, воиский проезд, д. 2, 6 |
| 75 | Тепловые сети, магистраль | от Пр.3 до Пр.4 |  | ООО "Смоленскрегионтеплоэнерго" | проезд Промышленный, д. 3, презд Промышленый, д. 4 |
|  | Тепловые сети(бесхозяйные) от котельной №2 (Смоленская область, Гагаринский район, г.Гагарин, ул. Бахтина, д.11б) |  |  |  |  |
|  | в том числе: |  |  |  |  |
|  | ЦТП №13 |  |  |  |  |
| 1 | Тепловые сети, отопления | от ТК-29 до общ.Гагарина, д.5 | 67:03:0010112:1948 | ООО "Смоленскрегионтеплоэнерго" | ул. Гаагрина, д. 5 |
| 2 | Тепловые сети, ГВС | от ТК-29 до общ.Гагарина, д.5 | 67:03:0010112:1948 | ООО "Смоленскрегионтеплоэнерго" | ул. Гаагрина, д. 5 |
| 3 | Тепловые сети, ГВС | от ТК-7а до 50 лет ВЛКСМ, д.8 |  | ООО "Смоленскрегионтеплоэнерго" | ул. 50 ВЛКСМ, д. 8 |
| 4 | Тепловые сети, отопления | от ТК-7а до 50 лет ВЛКСМ, д.8 |  | ООО "Смоленскрегионтеплоэнерго" | ул. 50 ВЛКСМ, д. 8 |
| 5 | Тепловые сети, отопления | от ТК-7 до пристройки 50 лет ВЛКСМ, д.8 | 67:03:0010112:1946 | ООО "Смоленскрегионтеплоэнерго" | ул. 50 ВЛКСМ, д. 8 |
| 6 | Тепловые сети, ГВС | от ТК-33 до ул.Гагарина, 10 к.2 транзит |  | ООО "Смоленскрегионтеплоэнерго" | ул. Гагарина, д. 10, корпус 2 |
| 7 | Тепловые сети, отопления | от ТК-33 до ул.Гагарина, 10 к.2 транзит |  | ООО "Смоленскрегионтеплоэнерго" | ул. Гагарина, д. 10, корпус 2 |
| 8 | Тепловые сети, отопления | от ТК-33 до ул.Гагарина, 10 к.1 |  | ООО "Смоленскрегионтеплоэнерго" | ул. Гагарина, д. 10, корпус 1 |
| 9 | Тепловые сети, ГВС | от ТК-33 до ул.Гагарина, 10 к.1 |  | ООО "Смоленскрегионтеплоэнерго" | ул. Гагарина, д. 10 корпус, 1 |
| 10 | Тепловые сети, отопления | от ул.Гагарина, 10 к.2 до ТК-34 |  | ООО "Смоленскрегионтеплоэнерго" | ул. Гагарина, д. 10, корпус 2 |
| 11 | Тепловые сети, ГВС | от ул.Гагарина, 10 к.2 до ТК-34 |  | ООО "Смоленскрегионтеплоэнерго" | ул. Гагарина, д. 10, корпус 2 |
|  | Тепловые сети(бесхозяйные) от котельной №3 (Смоленская область, Гагаринский район, г.Гагарин, ул. Заводская, д.5а) |  |  |  |  |
|  | в том числе: |  |  |  |  |
|  | от магистрали |  |  |  |  |
|  | ЦТП №15 |  |  |  |  |
| 1 | Тепловые сети, отопления | от ЦТП до Пушкина,5 |  | ООО "Смоленскрегионтеплоэнерго" | ул. Пушкина, д. 5 |
| 2 | Тепловые сети, ГВС | от ЦТП до Пушкина,5 |  | ООО "Смоленскрегионтеплоэнерго" | ул. Пушкина, д. 5 |
|  | Тепловые сети(бесхозяйные) от котельной №5 (Смоленская область, Гагаринский район, г.Гагарин, ул. Мира, д.2а) |  |  |  |  |
|  | в том числе: |  |  |  |  |
| 1 | Тепловые сети, отопления | от Пр.12 до ул.Профсоюзная,10 |  | ООО "Смоленскрегионтеплоэнерго" | Профсоюзная, д. 10 |
| 2 | Тепловые сети, отопления | от Пр.37 до ул.Юн.космонавтов,4а |  | ООО "Смоленскрегионтеплоэнерго" | ул. Юнных космонавтов, д. 4А |
| 3 | Тепловые сети, отопления | от ТК-4 до Пр.38 до ул. Юных космонавтов, 8 |  | ООО "Смоленскрегионтеплоэнерго" | ул. Юнных космонавтов, д. 8 |
| 4 | Тепловые сети, отопления | от ТК-4 до ТК-5 |  | ООО "Смоленскрегионтеплоэнерго" | ул. Юнных космонавтов |
| 5 | Тепловые сети, отопления | от ТК-5 до ул.Юн.космонавтов,10 |  | ООО "Смоленскрегионтеплоэнерго" | ул. Юнных космонавтов, д. 10 |
| 6 | Тепловые сети, отопления | от Пр.11 до ул.Профсоюзная, 7 |  | ООО "Смоленскрегионтеплоэнерго" | ул. Профсоюзная, д. 7 |
| 7 | Тепловые сети, отопления | от Пр.11 до ул.Профсоюзная, 8 |  | ООО "Смоленскрегионтеплоэнерго" | ул. Профсоюзная, д. 8 |
| 8 | Тепловые сети, отопления | от ТК-3А до ТК-3 |  | ООО "Смоленскрегионтеплоэнерго" | ул. Профсоюзная |
| 9 | Тепловые сети, отопления | от Пр.11 до Пр.14 |  | ООО "Смоленскрегионтеплоэнерго" | ул. Профсоюзная |
| 10 | Тепловые сети, отопления | от Пр.6 до ул.Юн.Космонавтов,1 |  | ООО "Смоленскрегионтеплоэнерго" | ул. Юнных космонавтов, д. 1 |
| 11 | Тепловые сети, отопления | от Пр.12 до Пр.13 |  | ООО "Смоленскрегионтеплоэнерго" | ул. Юнных косманавтов |
| 12 | Тепловые сети, отопления | от Пр.13 до ул.Профсоюзная,11 |  | ООО "Смоленскрегионтеплоэнерго" | ул. Профсоюзная, д. 11 |
| 13 | Тепловые сети, отопления | от Пр.13 до ул.Профсоюзная,12 |  | ООО "Смоленскрегионтеплоэнерго" | ул. Профсоюзная, д. 12 |
| 14 | Тепловые сети, отопления | от Пр.14 до ул.Профсоюзная,3 |  | ООО "Смоленскрегионтеплоэнерго" | ул. Профсоюзная, д. 3 |
| 15 | Тепловые сети, отопления | от Пр.14 до Пр.15 |  | ООО "Смоленскрегионтеплоэнерго" | ул. Профсоюзная |
| 16 | Тепловые сети, отопления | от Пр.15 до ул.Профсоюзная,6 |  | ООО "Смоленскрегионтеплоэнерго" | ул. Профсоюзная, д. 6 |
| 17 | Тепловые сети, отопления | от Пр.11 до Пр.12 |  | ООО "Смоленскрегионтеплоэнерго" | ул. Профсоюзная |
| 18 | Тепловые сети, отопления | от ТК-3А до ул.Мира,14 |  | ООО "Смоленскрегионтеплоэнерго" | ул. Мира, д. 14 |
| 19 | Тепловые сети, отопления | от Пр.4 до ТК-3А |  | ООО "Смоленскрегионтеплоэнерго" | ул. Мира |
| 20 | Тепловые сети, отопления | от Пр.29 до ул.Мира,12 |  | ООО "Смоленскрегионтеплоэнерго" | ул. Мира д. 12 |
| 21 | Тепловые сети, отопления | от Пр.4 до Пр.29 |  | ООО "Смоленскрегионтеплоэнерго" | ул. Мира |
| 22 | Тепловые сети, отопления | от ТК-2 до Пр.4 |  | ООО "Смоленскрегионтеплоэнерго" | ул. Мира |
| 23 | Тепловые сети, отопления | от ТК-2 до ул.Мира,10 |  | ООО "Смоленскрегионтеплоэнерго" | ул. Мира, д. 10 |
| 24 | Тепловые сети, отопления | от Пр.37 до ТК-4 |  | ООО "Смоленскрегионтеплоэнерго" | ул. Мира |
| 25 | Тепловые сети, отопления | от ТК-1 до ул.Мира, 9 |  | ООО "Смоленскрегионтеплоэнерго" | ул. Мира, д. 9 |
| 26 | Тепловые сети, отопления | от Пр.6 до Пр.37 |  | ООО "Смоленскрегионтеплоэнерго" | ул. Мира |
| 27 | Тепловые сети, отопления | от ТК-3А до ул.Мира,6 |  | ООО "Смоленскрегионтеплоэнерго" | ул. Мира, д. 6 |
| 28 | Тепловые сети, отопления | от ТК-3 до Пр.6 |  | ООО "Смоленскрегионтеплоэнерго" | ул. Мира |
| 29 | Тепловые сети, отопления | от пер.Хвойный,8 до пер.Молодежный(транзит) |  | ООО "Смоленскрегионтеплоэнерго" | переулок Хвойный, д.8, переулок Молодежный |
| 30 | Тепловые сети, отопления | от ТК-2 до ул.Мира,8 |  | ООО "Смоленскрегионтеплоэнерго" | ул. Мира, д. 8 |
| 31 | Тепловые сети, отопления | от Пр. 23 до Пр.35 |  | ООО "Смоленскрегионтеплоэнерго" | ул. Мира |
| 32 | Тепловые сети, отопления | от Пр.24 до ул.Мира,1 |  | ООО "Смоленскрегионтеплоэнерго" | ул. Мира, д. 1 |
| 33 | Тепловые сети, отопления | от Пр.23а до пер.Хвойный,4 |  | ООО "Смоленскрегионтеплоэнерго" | переулок Хвойный, д. 4 |
| 34 | Тепловые сети, отопления | от ТК-6 до Пр.24 |  | ООО "Смоленскрегионтеплоэнерго" | перулок Хвойный |
| 35 | Тепловые сети, отопления | от Пр.24 до пер.Хвойный,1 |  | ООО "Смоленскрегионтеплоэнерго" | переулок Хвойный, д. 1 |
| 36 | Тепловые сети, отопления | от Пр.24 до ул.Мира,1 транзит |  | ООО "Смоленскрегионтеплоэнерго" | ул. Мира, д. 1 |
| 37 | Тепловые сети, отопления | от ул.Мира,1 до ул.Мира,1А |  | ООО "Смоленскрегионтеплоэнерго" | ул. Мира, д. 1А |
|  | Тепловые сети, отопления | от ул.Мира,1 до ул.Мира,1А транзит |  | ООО "Смоленскрегионтеплоэнерго" | ул. Мира, д. 1А |
| 38 | Тепловые сети, отопления | от Пр.22 до Пр.22а |  | ООО "Смоленскрегионтеплоэнерго" | ул. Мира |
| 39 | Тепловые сети, отопления | от Пр.22а до Пр.23 |  | ООО "Смоленскрегионтеплоэнерго" | ул. Мира |
| 40 | Тепловые сети, отопления | от Пр.22 до пер.Хвойный,2 |  | ООО "Смоленскрегионтеплоэнерго" | переулок Хвойный, д. 2 |
| 41 | Тепловые сети, отопления | от Пр.35 до пер.Хвойный,6 |  | ООО "Смоленскрегионтеплоэнерго" | переулок Хвойный, д. 6 |
| 42 | Тепловые сети, отопления | от Пр.35 до пер.Хвойный,8 |  | ООО "Смоленскрегионтеплоэнерго" | переулок Хвойный, д. 8 |
| 43 | Тепловые сети, отопления | от пер.Хвойный,8 до пер.Молодежный,9 |  | ООО "Смоленскрегионтеплоэнерго" | переулок Хвойный, д. 8, переулок Молодежный, д. 9 |
| 44 | Тепловые сети, отопления | от ТК-5 до Пр.16 |  | ООО "Смоленскрегионтеплоэнерго" | перулок Молодежный |
| 46 | Тепловые сети, отопления | от Пр. 34 до Пр. 20 |  | ООО "Смоленскрегионтеплоэнерго" | переулок Молодежный |
| 47 | Тепловые сети, отопления | от Пр. 30 до пер. Молодёжный, 2 |  | ООО "Смоленскрегионтеплоэнерго" | переулок Молодежный, д. 2 |
| 48 | Тепловые сети, отопления | от ул.Мира,1А до ул.Мира,3 |  | ООО "Смоленскрегионтеплоэнерго" | ул. Мира, д. 1А, ул. Мира, д.3 |
| 49 | Тепловые сети, отопления | от Пр.19 до Пр.34 |  | ООО "Смоленскрегионтеплоэнерго" | ул. Мира |
| 50 | Тепловые сети, отопления | От Пр.29 до Пр.7 |  | ООО "Смоленскрегионтеплоэнерго" | ул. Мира |
| 51 | Тепловые сети, отопления | от Пр.15 до Пр.16 |  | ООО "Смоленскрегионтеплоэнерго" | ул. Мира |
| 52 | Тепловые сети, отопления | от Пр.16 до ул.Юн.космонавтов,12 |  | ООО "Смоленскрегионтеплоэнерго" | ул. Юнных космонавтов, д. 12 |
| 53 | Тепловые сети, отопления | от Пр.16 до Пр.17 |  | ООО "Смоленскрегионтеплоэнерго" | ул. Юнных космонавтов |
| 54 | Тепловые сети, отопления | от Пр.17 до ул.Юн.космонавтов,9 |  | ООО "Смоленскрегионтеплоэнерго" | ул. Юнных космонавтов, д. 9 |
| 55 | Тепловые сети, отопления | от Пр.17 до ул.Профсоюзная,4 |  | ООО "Смоленскрегионтеплоэнерго" | ул. профсоюзная, д. 4 |
| 56 | Тепловые сети, отопления | от Пр.22а до пер.Хвойный,2 |  | ООО "Смоленскрегионтеплоэнерго" | переулок Хвойный, д. 2 |
| 57 | Тепловые сети, отопления | от Пр18 до Пр.19 |  | ООО "Смоленскрегионтеплоэнерго" | пер. Хвойный |
| 58 | Тепловые сети, отопления | от ул.Мира,1 до ул.Мира,1А |  | ООО "Смоленскрегионтеплоэнерго" | ул. Мира, д. 1, ул.Мира, д. 1А |
| 59 | Тепловые сети, отопления | от Пр.34 до Пр.30 |  | ООО "Смоленскрегионтеплоэнерго" | ул. Мира |
| 60 | Тепловые сети, отопления | от Пр.30 до Пр.31 |  | ООО "Смоленскрегионтеплоэнерго" | ул. Мира |
| 61 | Тепловые сети, отопления | от Пр.31 до пер.Молодёжный,2 |  | ООО "Смоленскрегионтеплоэнерго" | перулок Молодежный, д. 2 |
| 62 | Тепловые сети, отопления | от Пр.20 до Пр.21 |  | ООО "Смоленскрегионтеплоэнерго" | переулок Молодежный |
| 63 | Тепловые сети, отопления | от Пр.21 до общ.ул.Мира,4 |  | ООО "Смоленскрегионтеплоэнерго" | ул. Мира, д. 4 |
| 64 | Тепловые сети, отопления | от Пр.21 до ТК-6 |  | ООО "Смоленскрегионтеплоэнерго" | ул. Мира |
| 65 | Тепловые сети, отопления | от ТК-6 до Пр.22 |  | ООО "Смоленскрегионтеплоэнерго" | ул. Мира |
| 66 | Тепловые сети, отопления | от ТК-1 до Пр.18 |  | ООО "Смоленскрегионтеплоэнерго" | ул. Мира |
|  | Тепловые сети(бесхозяйные) от котельной №6 (Смоленская область, Гагаринский район, г.Гагарин, ул. Пушная, д.2а) |  |  |  |  |
|  | в том числе: |  |  |  |  |
| 1 | Тепловые сети, отопления | от котельной до Пр.1 |  | ООО "Смоленскрегионтеплоэнерго" | ул. Пушная |
| 2 | Тепловые сети, ГВС | от котельной до Пр.1 |  | ООО "Смоленскрегионтеплоэнерго" | ул. Пушная |
| 3 | Тепловые сети, отопления | от Пр.1 до ул. Пушная,16 |  | ООО "Смоленскрегионтеплоэнерго" | ул. Пушная, д. 16 |
| 4 | Тепловые сети, ГВС | От Пр.1 до Пр.2 |  | ООО "Смоленскрегионтеплоэнерго" | ул. Пушная |
| 5 | Тепловые сети, отопления | От Пр.1 до Пр.2 |  | ООО "Смоленскрегионтеплоэнерго" | ул. Пушная |
| 6 | Тепловые сети, ГВС | от Пр.2 до ул. Пушная,4 |  | ООО "Смоленскрегионтеплоэнерго" | ул. Пушная, д.4 |
| 7 | Тепловые сети, отопления | от Пр.2 до ул. Пушная,4 |  | ООО "Смоленскрегионтеплоэнерго" | ул. Пушная, д.4 |
| 8 | Тепловые сети, ГВС | От Пр.2 до Пр.5 |  | ООО "Смоленскрегионтеплоэнерго" | ул. Пушная |
| 9 | Тепловые сети, отопления | от Пр.2 до Пр.5 |  | ООО "Смоленскрегионтеплоэнерго" | ул. Пушная |
| 10 | Тепловые сети, ГВС | от Пр. 5 до ул. Пушная, д.2 |  | ООО "Смоленскрегионтеплоэнерго" | ул. Пушная, д. 2 |
| 11 | Тепловые сети, отопления | от Пр. 5 до ул. Пушная, 2 |  | ООО "Смоленскрегионтеплоэнерго" | ул. Пушная, д. 2 |
|  | Тепловые сети(бесхозяйные) от котельной №7 (Смоленская область, Гагаринский район, г.Гагарин, ул. Красноармейская юго-восточнее ж.д.№56А) |  |  |  |  |
|  | в том числе: |  |  |  |  |
|  | от магистрали |  |  |  |  |
| 1 | Тепловые сети, отопления | от Пр.11 до Элеваторного узла |  | ООО "Смоленскрегионтеплоэнерго" | ул. Красноармейская |
| 2 | Тепловые сети, отопления | от Пр. 15 до ТК-5 |  | ООО "Смоленскрегионтеплоэнерго" | ул. Красноармейская |
| 3 | Тепловые сети, отопления | от ТК-1 до ТК-4 |  | ООО "Смоленскрегионтеплоэнерго" | ул. Красноармейская |
| 4 | Тепловые сети, ГВС | От ТК-1 до ТК-4 |  | ООО "Смоленскрегионтеплоэнерго" | ул. Красноармейская |
| 5 | Тепловые сети, ГВС | От ТК-4 до ул. Красноармейская, 75 |  | ООО "Смоленскрегионтеплоэнерго" | ул. Красноармейская, д. 75 |
| 6 | Тепловые сети, отопления | от ТК-4 до ул. Красноармейская,75 |  | ООО "Смоленскрегионтеплоэнерго" | ул. Красноармейская, д. 75 |
| 7 | Тепловые сети, ГВС | От ТК-4 до ул. Красноармейская, 77 |  | ООО "Смоленскрегионтеплоэнерго" | ул. Красноармейская, д. 77 |
| 8 | Тепловые сети, отопления | от ТК-4 до ул. Красноармейская,77 |  | ООО "Смоленскрегионтеплоэнерго" | ул. Красноармейская, д. 77 |
| 9 | Тепловые сети, отопления | от ТК-5 до Пр.16 |  | ООО "Смоленскрегионтеплоэнерго" | ул. Красноармейская |
| 10 | Тепловые сети, отопления | от ТК-2 до ул. Красноармейская,71 |  | ООО "Смоленскрегионтеплоэнерго" | ул. Красноармейская, д. 71 |
| 11 | Тепловые сети, отопления | От Пр.16 до Пр.17 |  | ООО "Смоленскрегионтеплоэнерго" | ул. Красноармейская |
| 12 | Тепловые сети, отопления | от ТК-3 до ул. Красноармейская,59а |  | ООО "Смоленскрегионтеплоэнерго" | ул. Красноармейская, 59А |
| 13 | Тепловые сети, отопления | От Элеваторного узла до Пр.12 |  | ООО "Смоленскрегионтеплоэнерго" | ул. Красноармейская |
| 14 | Тепловые сети, отопления | от Пр.17 до д/с "Лучик" |  | ООО "Смоленскрегионтеплоэнерго" | ул. Красноармейская, д. 63 |
| 15 | Тепловые сети, отопления | От Пр.15 до ТК-1 |  | ООО "Смоленскрегионтеплоэнерго" | ул. Красноармейская |
| 16 | Тепловые сети, отопления | от Пр.12 до ул. Гжатская,93 |  | ООО "Смоленскрегионтеплоэнерго" | ул. Гжатская, д. 93 |
| 17 | Тепловые сети, отопления | От Пр.12 до Пр.13 |  | ООО "Смоленскрегионтеплоэнерго" | ул. Гжатская |
| 18 | Тепловые сети, отопления | от Пр.13 до ул. Гжатская,91 |  | ООО "Смоленскрегионтеплоэнерго" | ул. Гжатская, д. 91 |
| 19 | Тепловые сети, отопления | От Пр.13 до Пр.14 |  | ООО "Смоленскрегионтеплоэнерго" | ул. Гжатская |
| 20 | Тепловые сети, отопления | от Пр.14 до ул. Гжатская,89 |  | ООО "Смоленскрегионтеплоэнерго" | ул. Гжатская, д. 89 |
| 21 | Тепловые сети, отопления | от Пр.8 до ул. Гжатская,98 |  | ООО "Смоленскрегионтеплоэнерго" | ул. Гжатская, д. 98 |
| 22 | Тепловые сети, отопления | От Пр.16 до ТК-2 |  | ООО "Смоленскрегионтеплоэнерго" | ул. Гжатская |
| 23 | Тепловые сети, отопления | от Пр.17 до ТК-3 |  | ООО "Смоленскрегионтеплоэнерго" | ул. Гжатская |
|  | ЦТП №17 |  |  |  |  |
| 24 | Тепловые сети, отопления | От Пр.11 до Пр.1 |  | ООО "Смоленскрегионтеплоэнерго" | ул. Коплунова |
| 25 | Тепловые сети, отопления | от Пр.1 до Каплунова,2 |  | ООО "Смоленскрегионтеплоэнерго" | ул. Каплунова, д. 2 |
| 26 | Тепловые сети, отопления | от Пр.1 до Каплунова,4 |  | ООО "Смоленскрегионтеплоэнерго" | ул. Каплунова, д. 4 |
| 27 | Тепловые сети, отопления | От Пр.1 до Пр.2 |  | ООО "Смоленскрегионтеплоэнерго" | ул. Сельхозтехники |
| 28 | Тепловые сети, отопления | От Пр.2 до Пр.3 |  | ООО "Смоленскрегионтеплоэнерго" | ул. Сельхозтехники |
| 29 | Тепловые сети, отопления | от Пр.3 до СХТ, 8 |  | ООО "Смоленскрегионтеплоэнерго" | ул. Сельхозтехники, д. 8 |
| 30 | Тепловые сети, отопления | от Пр.3 до Пр.4 до Пр. 5 |  | ООО "Смоленскрегионтеплоэнерго" | ул. Сельхозтехники |
| 32 | Тепловые сети, отопления | от Пр.5 до СХТ, 10 |  | ООО "Смоленскрегионтеплоэнерго" | ул. Сельхозтехники, д. 10 |
| 33 | Тепловые сети, отопления | от Пр.2 до Пр.6 |  | ООО "Смоленскрегионтеплоэнерго" | ул. Сельхозтехники |
| 34 | Тепловые сети, отопления | от Пр.6 до Пр.7 |  | ООО "Смоленскрегионтеплоэнерго" | ул. Сельхозтехники |
| 35 | Тепловые сети, отопления | от Пр.7 до СХТ, 7 |  | ООО "Смоленскрегионтеплоэнерго" | ул. Сельхозтехники, д. 7 |
| 36 | Тепловые сети, отопления | от Пр.7 до Пр.9 |  | ООО "Смоленскрегионтеплоэнерго" | ул. Сельхозтехники |
| 37 | Тепловые сети, отопления | от Пр.9 до СХТ, 4 |  | ООО "Смоленскрегионтеплоэнерго" | ул. Сельхозтехники, д. 4 |
| 38 | Тепловые сети, отопления | от Пр.9 до УУ |  | ООО "Смоленскрегионтеплоэнерго" | ул. Сельхозтехники |
| 39 | Тепловые сети, отопления | от УУ до Пр.10 |  | ООО "Смоленскрегионтеплоэнерго" | ул. Сельхозтехники |
| 40 | Тепловые сети, отопления | от Пр.10 до СХТ, 2 |  | ООО "Смоленскрегионтеплоэнерго" | ул. Сельхозтехники, 2 |
| 41 | Тепловые сети, отопления | От ЦТП до Пр.11 |  | ООО "Смоленскрегионтеплоэнерго" | ул. Сельхозтехники, 2 |
|  | Тепловые сети(бесхозяйные) от котельной №8 (Смоленская область, Гагаринский район, г.Гагарин, на пересечении улиц Ленина и Красноармейская) |  |  |  |  |
|  | в том числе: |  |  |  |  |
|  | ЦТП №12 |  |  |  |  |
| 1 | Тепловые сети, отопления | от ТК-2 до пер.Студенческий 3 |  | ООО "Смоленскрегионтеплоэнерго" | пер. Студенческий, д. 3 |
| 2 | Тепловые сети, отопления | от ТК-4 до ТК-4А |  | ООО "Смоленскрегионтеплоэнерго" | ул. Ленина |
| 3 | Тепловые сети, ГВС | от ТК-4 до ТК4А |  | ООО "Смоленскрегионтеплоэнерго" | ул. Ленина |
| 4 | Тепловые сети, отопления | от ТК-4А до ТК-5 |  | ООО "Смоленскрегионтеплоэнерго" | ул. Ленина |
| 5 | Тепловые сети, ГВС | от ТК-4А до ТК-5 |  | ООО "Смоленскрегионтеплоэнерго" | ул. Ленина |
| 6 | Тепловые сети, отопления | от ТК-5 до общежития №1 |  | ООО "Смоленскрегионтеплоэнерго" | ул. Ленина, д. 71 |
| 7 | Тепловые сети, ГВС | от ТК-5 до общежития №1 |  | ООО "Смоленскрегионтеплоэнерго" | ул. Ленина, д. 71 |
| 8 | Тепловые сети, отопления | от ТК-5 до уч.корпуса |  | ООО "Смоленскрегионтеплоэнерго" | ул. Ленина |
| 9 | Тепловые сети, ГВС | от ЦТП до ТК-3 |  | ООО "Смоленскрегионтеплоэнерго" | ул. Ленина |
| 10 | Тепловые сети, отопления | от ЦТП до ТК-3 |  | ООО "Смоленскрегионтеплоэнерго" | ул. Ленина |
| 11 | Тепловые сети, отопления | от ТК-3 до учебного корпуса |  | ООО "Смоленскрегионтеплоэнерго" | ул. Ленина |
| 12 | Тепловые сети, ГВС | от ТК-3 до ТК-6 |  | ООО "Смоленскрегионтеплоэнерго" | ул. Ленина |
| 13 | Тепловые сети, отопления | от ТК-3 до ТК-6 |  | ООО "Смоленскрегионтеплоэнерго" | ул. Ленина |
| 14 | Тепловые сети, отопления | от ТК-6 до гаражей |  | ООО "Смоленскрегионтеплоэнерго" | ул. Ленина |
| 15 | Тепловые сети, ГВС | от ТК-6 до ТК-7 |  | ООО "Смоленскрегионтеплоэнерго" | ул. Ленина |
| 16 | Тепловые сети, отопления | от ТК-6 до ТК-7 |  | ООО "Смоленскрегионтеплоэнерго" | ул. Ленина |
| 17 | Тепловые сети, отопления | от ТК-7 до ул.Ленина, 81 |  | ООО "Смоленскрегионтеплоэнерго" | ул. Ленина, 81 |
| 18 | Тепловые сети, ГВС | от ТК-7 до ул.Ленина, 81 |  | ООО "Смоленскрегионтеплоэнерго" | ул. Ленина, 81 |
| 19 | Тепловые сети, отопления | от ТК-7 до ТК-8 |  | ООО "Смоленскрегионтеплоэнерго" | ул. Ленина |
| 20 | Тепловые сети, ГВС | от ТК-7 до ТК-8 |  | ООО "Смоленскрегионтеплоэнерго" | ул. Ленина |
| 21 | Тепловые сети, отопления | от ТК-8 до Ленина, 77 |  | ООО "Смоленскрегионтеплоэнерго" | ул. Ленина, д. 77 |
| 22 | Тепловые сети, ГВС | от ТК-8 до Ленина, 77 |  | ООО "Смоленскрегионтеплоэнерго" | ул. Ленина, д. 77 |
| 23 | Тепловые сети, отопления | от ТК-8 до ТК-9 |  | ООО "Смоленскрегионтеплоэнерго" | ул. Ленина |
| 24 | Тепловые сети, ГВС | от ТК-8 до ТК-9 |  | ООО "Смоленскрегионтеплоэнерго" | ул. Ленина, д. 75 |
| 25 | Тепловые сети, отопления | от ТК-9 до ул.Ленина, 75 |  | ООО "Смоленскрегионтеплоэнерго" | ул. Ленина, д. 75 |
| 26 | Тепловые сети, ГВС | от ТК-9 до ул.Ленина,75 |  | ООО "Смоленскрегионтеплоэнерго" | ул. Ленина |
| 27 | Тепловые сети, отопления | от ТК-9 до столовой |  | ООО "Смоленскрегионтеплоэнерго" | ул. Ленина |
| 28 | Тепловые сети, отопления | от ТК-3 до ТК-4 |  | ООО "Смоленскрегионтеплоэнерго" | пер. Студенческий |
| 29 | Тепловые сети, ГВС | от ТК-3 до ТК-4 |  | ООО "Смоленскрегионтеплоэнерго" | пер. Студенческий |
|  | Тепловые сети(бесхозяйные) от котельной №9 (Смоленская область, Гагаринский район, г.Гагарин, ул.Советская, в районе ж.д.№7 ) |  |  |  |  |
|  | в том числе: |  |  |  |  |
| 1 | Тепловые сети, отопления | От котельной до ТК-26 |  | ООО "Смоленскрегионтеплоэнерго" | ул. Свердлово |
| 2 | Тепловые сети, ГВС | От котельной до ТК-26 |  | ООО "Смоленскрегионтеплоэнерго" | ул. Свердлово |
| 3 | Тепловые сети, отопления | От ТК-26 до ТК-28 |  | ООО "Смоленскрегионтеплоэнерго" | ул. Гжатская |
| 4 | Тепловые сети, ГВС | От ТК-26 до ТК-28 |  | ООО "Смоленскрегионтеплоэнерго" | ул. Гжатская |
| 5 | Тепловые сети, ГВС | От ТК-28 до ул. Свердлова, д.5 |  | ООО "Смоленскрегионтеплоэнерго" | ул. Свердлова, д. 5 |
| 6 | Тепловые сети, отопления | От ТК-28 до ул. Свердлова, д.5 |  | ООО "Смоленскрегионтеплоэнерго" | ул. Свердлова, д. 5 |
| 7 | Тепловые сети, отопления | От ТК-28 до ул. Свердлова, д.9 |  | ООО "Смоленскрегионтеплоэнерго" | ул. Свердлова, д. 9 |
| 8 | Тепловые сети, ГВС | От ТК-28 до ул. Свердлова, д.9 |  | ООО "Смоленскрегионтеплоэнерго" | ул. Свердлова, д. 9 |
| 9 | Тепловые сети, ГВС | От ТК-28 до ТК-29 |  | ООО "Смоленскрегионтеплоэнерго" | ул. Свердлова |
| 10 | Тепловые сети, отопления | От ТК-28 до ТК-29 |  | ООО "Смоленскрегионтеплоэнерго" | ул. Свердлова |
| 11 | Тепловые сети, ГВС | От ТК-29 до ул. Свердлова, д.7 |  | ООО "Смоленскрегионтеплоэнерго" | ул. Свердлова, д. 7 |
| 12 | Тепловые сети, отопления | От ТК-29 до ул. Свердлова, д.7 |  | ООО "Смоленскрегионтеплоэнерго" | ул. Свердлова, д. 7 |
| 13 | Тепловые сети, ГВС | От ТК-29 до ТК-30 |  | ООО "Смоленскрегионтеплоэнерго" | ул. Свердлова |
| 14 | Тепловые сети, отопления | От ТК-29 до ТК-30 |  | ООО "Смоленскрегионтеплоэнерго" | ул. Сведлова |
| 15 | Тепловые сети, ГВС | От ТК-30 до ТК-31 |  | ООО "Смоленскрегионтеплоэнерго" | ул. Свердлова |
| 16 | Тепловые сети, отопления | От ТК-30 до ТК-31 |  | ООО "Смоленскрегионтеплоэнерго" | ул. Свердлова |
| 17 | Тепловые сети, отопления | От ТК-31 до ул. Свердлова, д.11 |  | ООО "Смоленскрегионтеплоэнерго" | ул. Свердлова, д. 11 |
| 18 | Тепловые сети, ГВС | От ТК-31 до ул. Свердлова, д.11 |  | ООО "Смоленскрегионтеплоэнерго" | ул. Свердлова, д. 11 |
| 19 | Тепловые сети, отопления | От ТК-30 до ТК-44 |  | ООО "Смоленскрегионтеплоэнерго" | ул. Гжатская |
| 20 | Тепловые сети, отопления | От ТК-44 до ул. Гжатская, д.4 |  | ООО "Смоленскрегионтеплоэнерго" | ул. Гжатская, д. 4 |
| 21 | Тепловые сети, отопления | От ТК-44 до ТК-45А |  | ООО "Смоленскрегионтеплоэнерго" | ул. Гжатская |
| 22 | Тепловые сети, отопления | От ТК-45А до ТК-45 |  | ООО "Смоленскрегионтеплоэнерго" | ул. Гжатская |
| 23 | Тепловые сети, отопления | От ТК-45 до ул. Гжатская, д.3 |  | ООО "Смоленскрегионтеплоэнерго" | ул. Гжатская, д. 3 |
| 24 | Тепловые сети, отопления | От ТК-26 до ТК-40 |  | ООО "Смоленскрегионтеплоэнерго" | ул. Свердлово |
| 25 | Тепловые сети, ГВС | От ТК-26 до ТК-40 |  | ООО "Смоленскрегионтеплоэнерго" | ул.Свердлово |
| 26 | Тепловые сети, отопления | От ТК-40 до д/с "Крепыш" |  | ООО "Смоленскрегионтеплоэнерго" | ул. Свердлова, д. 5А |
| 27 | Тепловые сети, ГВС | От ТК-40 до д/с "Крепыш" |  | ООО "Смоленскрегионтеплоэнерго" | ул. Свердлова, д. 5А |
| 28 | Тепловые сети, отопления | От Пр.6 до ул. Советская, д.11 |  | ООО "Смоленскрегионтеплоэнерго" | ул. Свердлова, д. 11 |
| 29 | Тепловые сети, отопления | От ТК-22 до общежития ПУ |  | ООО "Смоленскрегионтеплоэнерго" | ул. Советская, д. 7 |
| 30 | Тепловые сети, ГВС | От ТК-22 до общежития ПУ |  | ООО "Смоленскрегионтеплоэнерго" | ул. Советская, д. 7 |
|  | Тепловые сети, отопления | От ТК-22 до общежития ПУ транзит |  | ООО "Смоленскрегионтеплоэнерго" | ул. Советская, д. 7 |
| 31 | Тепловые сети, отопления | От общежития ПУ до ТК-38А |  | ООО "Смоленскрегионтеплоэнерго" | ул. Советская |
| 32 | Тепловые сети, отопления | От ТК-38А до Пр.6 |  | ООО "Смоленскрегионтеплоэнерго" | ул. Советская |
| 33 | Тепловые сети, отопления | От ТК-38А до ТК-38 |  | ООО "Смоленскрегионтеплоэнерго" | ул. Советская |
| 34 | Тепловые сети, отопления | От ТК-38 до ТК-39 |  | ООО "Смоленскрегионтеплоэнерго" | ул. Советская |
| 35 | Тепловые сети, отопления | от ТК-39 до администрации района |  | ООО "Смоленскрегионтеплоэнерго" | ул. Советская, д. 8 |
| 36 | Тепловые сети, отопления | От ТК-3а до ТК-2 |  | ООО "Смоленскрегионтеплоэнерго" | ул. Советская |
| 37 | Тепловые сети, ГВС | От ТК-3а до ТК-2 |  | ООО "Смоленскрегионтеплоэнерго" | ул. Советская |
| 38 | Тепловые сети, отопления | От ТК-2 до школы №1 |  | ООО "Смоленскрегионтеплоэнерго" | ул. Ленина, д. 14 |
| 39 | Тепловые сети, ГВС | От ТК-2 до школы №1 |  | ООО "Смоленскрегионтеплоэнерго" | ул. Ленина, д. 14 |
| 40 | Тепловые сети, ГВС | От ТК-2 до бассейна |  | ООО "Смоленскрегионтеплоэнерго" | ул. Ленина, д. 14 |
| 41 | Тепловые сети, отопления | От ТК-2 до бассейна |  | ООО "Смоленскрегионтеплоэнерго" | ул. Ленина, д. 14 |
| 42 | Тепловые сети, отопления | От ТК-1 до педучилища |  | ООО "Смоленскрегионтеплоэнерго" | ул. Совесткая, д. 5 |
| 43 | Тепловые сети, ГВС | От ТК-1 до педучилища |  | ООО "Смоленскрегионтеплоэнерго" | ул. Советская, д. 5 |
| 44 | Тепловые сети, отопления | от ТК-3 до гаражей |  | ООО "Смоленскрегионтеплоэнерго" | ул. Советская |
| 45 | Тепловые сети, отопления | от ТК-16 до ул. Советская, 3 |  | ООО "Смоленскрегионтеплоэнерго" | ул. Советская, д. 3 |
| 46 | Тепловые сети, отопления | от ТК-17 до забора до запорной арматуры |  | ООО "Смоленскрегионтеплоэнерго" | ул. Советская |
| 48 | Тепловые сети, отопления | От Пр.6 до ул. Советская, д.13 |  | ООО "Смоленскрегионтеплоэнерго" | ул. Советская, д. 13 |
| 49 | Тепловые сети, отопления | от ТК-23 до ТК-25 |  | ООО "Смоленскрегионтеплоэнерго" | ул. Советская |
| 50 | Тепловые сети, ГВС | от ТК-23 до ТК-25 |  | ООО "Смоленскрегионтеплоэнерго" | ул. Советская |
| 51 | Тепловые сети, отопления | от ТК-42 до ул. Ленина,9 |  | ООО "Смоленскрегионтеплоэнерго" | ул. Ленина, д. 9 |
| 52 | Тепловые сети, отопления | От ТК-35 до Пр.4 |  | ООО "Смоленскрегионтеплоэнерго" | ул. Ленина |
| 53 | Тепловые сети, отопления | от ТК-48 до Герцена,6 |  | ООО "Смоленскрегионтеплоэнерго" | ул. Герцена, д. 6 |
| 54 | Тепловые сети, отопления | от ТК-48 до Пр.2 |  | ООО "Смоленскрегионтеплоэнерго" | ул. Герцена |
| 55 | Тепловые сети, отопления | От ТК-10 до ТК-13 |  | ООО "Смоленскрегионтеплоэнерго" | ул. Герцена |
| 56 | Тепловые сети, отопления | от ТК-13 до Герцена,11 |  | ООО "Смоленскрегионтеплоэнерго" | ул. Герцена, д. 11 |
| 57 | Тепловые сети, отопления | От ТК-13 до ТК-14 |  | ООО "Смоленскрегионтеплоэнерго" | ул. Герцена |
| 58 | Тепловые сети, отопления | от ТК-14 до Тихвинской церкви |  | ООО "Смоленскрегионтеплоэнерго" | ул. Герцена, д. 9А |
| 59 | Тепловые сети, отопления | от ТК-14 до Благовещенского собора |  | ООО "Смоленскрегионтеплоэнерго" | ул. Герцена, д. 7 |
| 60 | Тепловые сети, отопления | От ТК-14 до ТК-15 |  | ООО "Смоленскрегионтеплоэнерго" | ул. Герцена |
| 61 | Тепловые сети, отопления | от ТК-15 до Фондохранилища |  | ООО "Смоленскрегионтеплоэнерго" | ул. Герцена |
| 62 | Тепловые сети, отопления | от Пр. до Культурно-развлекательного центра |  | ООО "Смоленскрегионтеплоэнерго" | ул. Герцена |
| 63 | Тепловые сети, отопления | от ТК-15 до Пр.5(ТК) |  | ООО "Смоленскрегионтеплоэнерго" | ул. Герцена |
| 64 | Тепловые сети, отопления | от Пр.5(ТК) до Фондопроизводства |  | ООО "Смоленскрегионтеплоэнерго" | ул. Герцена |
| 65 | Тепловые сети, отопления | от Пр.4 до гаража центра Гигиены |  | ООО "Смоленскрегионтеплоэнерго" | ул. Герцена |
| 66 | Тепловые сети, отопления | От Пр.4 до ТК-48 |  | ООО "Смоленскрегионтеплоэнерго" | ул. Герцена |

Данные энергетических характеристик тепловых сетей (при их наличии)

К энергетическим характеристикам тепловых сетей относятся следующие показатели:

- материальная характеристика тепловой сети;

- тепловые потери (тепловая энергетическая характеристика);

- температура теплоносителя в подающем трубопроводе, принятая для проектирования тепловых сетей;

- потери (затраты) сетевой воды.

Данные энергетических характеристик тепловых сетей показаны в таблицах ниже.

Таблица 25 – Эксплуатационные показатели тепловых сетей и сооружений на них отдельно по каждой СЦТ, ООО "Смоленскрегионтеплоэнерго"

| № п/п | Наименование СЦТ | Ед. изм. | Районная котельная (№1) | БМК №2, ул. Бахтина | БМК №3, ул. Заводская | БМК №4, с. Карманово | БМК №5, ул. Мира | БМК №6, ул. Пушная | БМК-7 | БМК-8 | БМК-9 | Котельная с. Карманово, ул. Набережная |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Протяженность тепловой сети в однотрубном исчислении | м | 59510,00 | 11859,00 | 4300,00 | 21332,00 | 3514,00 | 912,00 | 12076,00 | 4092,00 | 11342,00 | 118,00 |
| 2 | Материальная характеристика | кв. м | 7383,62 | 1123,52 | 500,86 | 2064,41 | 275,38 | 60,11 | 1469,18 | 377,93 | 1105,05 | 6,37 |
| 3 | Потери тепловой энергии | Гкал | 19739,80 | 2027,20 | 1495,50 | 5263,70 | 326,10 | 144,78 | 3116,24 | 644,31 | 2061,78 | 2,00 |
|  | то же в % от отпуска тепловой энергии с коллекторов источника тепловой энергии | % | 22,80 | 12,44 | 19,98 | 45,19 | 12,35 | 17,24 | 19,44 | 16,86 | 17,51 | 0,90 |
| 4 | Нормативные потери теплоносителя | м3 | 19,342 | 2,762 | 1,398 | 3,064 | 0,494 | 0,079 | 3,287 | 0,807 | 2,487 | 0,029 |
| 5 | Температура теплоносителя в подающем трубопроводе, принятая для проектирования тепловых сетей | 0С | 115 | 95 | 95 | 105 | 95 | 95 | 95 | 95 | 95 | 95 |
| 6 | Разность температур теплоносителя в подающей и обратной тепломагистрали при расчетной температуре наружного воздуха | 0С | 45 | 25 | 25 | 35 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 |

Таблица 26 – Эксплуатационные показатели тепловых сетей и сооружений на них отдельно по каждой СЦТ, МБУ «Управление ДКХ Гагаринского района»

| № п/п | Наименование СЦТ | Ед. изм. | Котельная г. Гагарин, пр. Первомайский, 1 | Котельная г. Гагарин, ул. Комсомольская, 9 | Котельная г. Гагарин, ул. Советская д. 64а, ФОК «Восток» | Котельная д. Акатово, Акатовская школа | Котельная д. Никольское, Никольская школа | Котельная с. Пречистое, Пречистенская школа | Котельная д. Родоманово, Родомановская школа | Котельная д. Токарево, Токаревская школа | Котельная д. Клушино, Клушинский СДК | Котельная д. Поличня, ул. Новая |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Протяженность тепловой сети в двухтрубном исчислении | м | 71,5 | - | 98/160 | 60/44 | 58 | 75 | 65 (136) | 62 | - | 185 |
| 2 | Материальная характеристика | кв. м | 12,73 | - | 41,76 | 16,40 | 10,32 | 11,40 | 24,21 | 8,06 | - | 14,8 |
| 3 | Потери тепловой энергии | Гкал | 11 | 0 | 25 | 15 | 7 | 5 | 10 | 9 | 0 | - |
|  | то же в % от отпуска тепловой энергии с коллекторов источника тепловой энергии | % | 1,28 | 0,00 | 3,53 | 3,52 | 1,39 | 0,90 | 2,02 | 1,60 | 0,00 | - |
| 4 | Нормативные потери теплоносителя | м3 | 0,102 | 0,022 | 0,087 | 0,053 | 0,061 | 0,067 | 0,065 | 0,066 | 0,015 | н/д |
| 5 | Температура теплоносителя в подающем трубопроводе, принятая для проектирования тепловых сетей | 0С | 80 | 80 | 80 | 80 | 80 | 80 | 80 | 80 | 80 | 80 |
| 6 | Разность температур теплоносителя в подающей и обратной тепломагистрали при расчетной температуре наружного воздуха | 0С | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 |

Изменения, произошедшие в тепловых сетях, сооружениях на них за период, предшествующий разработке (актуализации) схемы теплоснабжения

В 2019 году ООО «Смоленскрегионтеплоэнерго» за счет собственных средств построил и ввел в эксплуатацию три блочно-модульные котельные взамен котельной ООО «Факел»:

- БМК-7 в районе ЦТП-18 по адресу: Смоленская область, Гагаринский район, г. Гагарин, ул. Красноармейская, юго-восточнее жилого дома №56А;

- БМК-9 в районе ЦТП-11 по адресу: Смоленская область, Гагаринский район, г. Гагарин, ул. Советская, в районе жилого дома №7 и ЦТП-11 (на базе ЦТП-11);

- БМК-8 в районе ЦТП-12 по адресу: Смоленская область, Гагаринский район, г. Гагарин, на пересечении улиц Ленина и Красноармейская.

Для переключения нагрузки на вновь построенные котельные на тепловых сетях были реализованы следующие мероприятия:

  - Прокладка участка тепловой сети Ø273х7,0/400 от проектируемой котельной до ЦТП-18.

  - Прокладка участка сети ГВС Ø76х3,0/140, 57х3,0/125 от ЦТП-18 до существующей тепловой камеры ТК-1.

  - Прокладка участка тепловой сети Ø219х6,0/315 до пересечения с существующей теплосетью в районе жилого дома №76 ул. Красноармейская.

  - Устройство тепловой камеры ТК-2 в месте пересечения с существующей теплосетью в районе жилого дома №76 ул. Красноармейская с установкой запорной арматуры.

  - Прокладка трубопроводов системы отопления (Т1, Т2) от БМК-8 до т. врезки в сущ. тепловую сеть, расположенную по адресу: Смоленская область, Гагаринский район, г. Гагарин, на пересечении улиц Ленина и Красноармейская. Сети 2-хтрубные надземной прокладки и подземной прокладки бесканальным способом (Труба стальная в ПЭ-ой трубе-оболочке Ст219х6,0-1-ППУ-ПЭ L=11,5м; Труба стальная в Оц-ой трубе-оболочке Ст 219х6,0-1-ППУ-Оц L=3,0м, Труба стальная в Оц-ой трубе-оболочке Ст 159х4,5-1-ППУ-Оц L=0,3м).

  - Прокладка четырехтрубной тепловой сети от БМК-9 до ТК-23А подземно в существующем канале 2Ø133х4, Ø 76х3, Ø57х3,5.

Были проведены работы по замене наиболее изношенных участков сетей, а также работы по устранению прорывов трубопроводов, выявленных в ходе проведения испытаний тепловых сетей.

На основании полученных данных были уточнены сведения по характеристике тепловых сетей, статистике аварийных ситуаций, запорной арматуре, приведены энергетические характеристики тепловых сетей.

Зоны действия источников тепловой энергии

Описание существующих зон действия источников тепловой энергии во всех системах теплоснабжения на территории поселения, муниципального округа, городского округа, города федерального значения, включая перечень котельных, находящихся в зоне радиуса эффективного теплоснабжения источников тепловой энергии, функционирующих в режиме комбинированной выработки электрической и тепловой энергии

В Постановлении Правительства РФ от 22.02.2012 № 154 «О требованиях к схемам теплоснабжения, порядку их разработки и утверждения» даны следующие определения:

- «зона действия системы теплоснабжения» - территория поселения, муниципального округа, городского округа, города федерального значения или ее часть, границы которой устанавливаются по наиболее удаленным точкам подключения потребителей к тепловым сетям, входящим в систему теплоснабжения;

- «зона действия источника тепловой энергии» - территория поселения, муниципального округа, городского округа, города федерального значения или ее часть, границы которой устанавливаются закрытыми секционирующими задвижками тепловой сети системы теплоснабжения.

Зоны действия котельных представлены на рисунках ниже.

Рисунок 8 –Зона действия источников г. Гагарин, д. Поличня

Рисунок 9 – Зона действия источников с. Карманово

Рисунок 10 – Зона действия котельной д. Акатово, Акатовская школа

Рисунок 11 – Зона действия котельной д. Никольское, Никольская школа

Рисунок 12 – Зона действия котельной с. Пречистое, Пречистенская школа

Рисунок 13 – Зона действия котельной д. Родоманово, Родомановская школа

Рисунок 14 – Зона действия котельной д. Токарево, Токаревская школа

Рисунок 15 – Зона действия котельной д. Клушино, Клушинский СДК

Изменения, произошедшие в системе теплоснабжения поселения, муниципального округа, городского округа, города федерального значения

До 2019 года включительно Вяземский филиал ООО «Смоленскрегионтеплоэнерго» по правобережной части города снабжал потребителей покупной тепловой энергий, которую вырабатывала производственная котельная АО «Гагаринский светотехнический завод» (в аренде у ООО «Факел»).

В 2019 году ООО «Смоленскрегионтеплоэнерго» за счет собственных средств построил и ввел в эксплуатацию три блочно-модульные котельные взамен котельной ООО «Факел»:

- БМК-7 в районе ЦТП-18 по адресу: Смоленская область, Гагаринский район, г. Гагарин, ул. Красноармейская, юго-восточнее жилого дома №56А;

- БМК-9 в районе ЦТП-11 по адресу: Смоленская область, Гагаринский район, г. Гагарин, ул.Советская, в районе жилого дома №7 и ЦТП-11 (на базе ЦТП-11);

- БМК-8 в районе ЦТП-12 по адресу: Смоленская область, Гагаринский район, г. Гагарин, на пересечении улиц Ленина и Красноармейская.

Тепловые нагрузки потребителей тепловой энергии, групп потребителей тепловой энергии

Описание значений спроса на тепловую мощность в расчетных элементах территориального деления

Основными потребителями тепловой энергии являются: население (жилищный фонд), объекты производственного и социально-культурного назначения. Сведения о тепловых нагрузках потребителей тепловой энергии в зонах действия источников тепловой энергии приведены в таблицах 27-28.

Описание значений расчетных тепловых нагрузок на коллекторах источников тепловой энергии

Расчетные значения тепловых нагрузок источника тепловой энергии приведены в таблицах 27-28.

Таблица 27 – Расчетные значения тепловых нагрузок источников тепловой энергии ООО «Смоленскрегионтеплоэнерго»

| № п/п | Наименование источника тепловой энергии | Суммарная договорная (заявленная ) тепловая нагрузка по всем договорам теплоснабжения, Гкал/час |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Всего, в т.ч.: | отопление | ГВС |
| г.Гагарин |  |  |  |  |
| 1 | Котельная №1, пр-д Промышленный, д.1 |  |  |  |
|  | Всего: | 31,225 | 27,535 | 3,690 |
|  | в т.ч.: Население | 24,886 | 21,356 | 3,53 |
| 2 | БМК №2,ул. Бахтина, д.11Б |  |  |  |
|  | Всего: | 6,900 | 6,274 | 0,626 |
|  | в т.ч.: Население | 5,403 | 4,804 | 0,599 |
| 3 | БМК №3, ул. Заводская, д.5А |  |  |  |
|  | Всего: | 3,086 | 2,532 | 0,554 |
|  | в т.ч.: Население | 2,619 | 2,216 | 0,403 |
| 4 | БМК №5, ул. Мира, д.2А |  |  |  |
|  | Всего: | 1,197 | 1,197 | 0 |
|  | в т.ч.: Население | 1,197 | 1,197 | 0 |
| 5 | Котельная №6, ул. Пушная,д.2 |  |  |  |
|  | Всего: | 0,187 | 0,156 | 0,031 |
|  | в т.ч.: Население | 0,187 | 0,156 | 0,031 |
| 6 | БМК-7, ул. Красноармейская |  |  |  |
|  | Всего: | 5,545 | 4,92 | 0,625 |
|  | в т.ч.: Население | 4,390 | 3,772 | 0,618 |
| 7 | БМК-8, на пересечении улиц Ленина и Красноармейская |  |  |  |
|  | Всего: | 1,939 | 1,800 | 0,139 |
|  | в т.ч.: Население | 0,737 | 0,628 | 0,109 |
| 8 | БМК-9, ул.Советская |  |  |  |
|  | Всего: | 5,615 | 5,342 | 0,273 |
|  | в т.ч.: Население | 1,452 | 1,266 | 0,186 |
| 9 | с. Карманово Центральная котельная №4, ул.Заводская,д.4 |  |  |  |
|  | Всего: | 3,279 | 2,983 | 0,296 |
|  | в т.ч.: Население | 1,755 | 1,480 | 0,275 |
| 10 | БМК-10, ул.Набережная, д.18 |  |  |  |
|  | Всего: | 0,108 | 0,108 | 0 |
|  | в т.ч.: Население | 0 | 0 | 0 |
| Итого г.Гагарин: |  |  |  |  |
|  | Всего: | 55,694 | 49,756 | 5,938 |
|  | в т.ч.: Население | 40,871 | 35,395 | 5,476 |
| Итого с.Карманово: |  |  |  |  |
|  | Всего: | 3,387 | 3,091 | 0,296 |
|  | в т.ч.: Население | 1,755 | 1,480 | 0,275 |
| Всего по Гагаринскому МО |  |  |  |  |
|  | Всего: | 59,081 | 52,847 | 6,234 |
|  | в т.ч.: Население | 42,626 | 36,875 | 5,751 |

Таблица 28 – Тепловые нагрузки абонентов МБУ «Управление ДКХ Гагаринского района»

| Адрес газовой котельной | Тепловая нагрузка, Гкал | Норматив потери в сетях, Гкал | Собственные нужды котельной, Гкал | Выработка всего, Гкал |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Котельная пр. Первомайский, 1 | 840 | 11 | 0 | 851 |
| Котельная ул. Комсомольская, 9 | 123 | 0 | 13 | 136 |
| Котельная г. Гагарин, ул. Советская д. 64а, ФОК «Восток» | 758 | 25 | 7 | 726 |
| Котельная д. Акатово, Акатовская школа | 123 | 0 | 13 | 136 |
| Котельная д. Никольское, Никольская школа | 380 | 14 | 4 | 398 |
| Котельная с. Пречистое, Пречистенская школа | 492 | 7 | 5 | 504 |
| Котельная д. Родоманово, Родомановская школа | 590 | 4 | 6 | 580 |
| Котельная д. Токарево, Токаревская школа | 526 | 11 | 5 | 510 |
| Котельная д. Клушино, Клушинский СДК | 463 | 7 | 5 | 475 |

Описание случаев и условий применения отопления жилых помещений в многоквартирных домах с использованием индивидуальных квартирных источников тепловой энергии

Поквартирное отопление значительно удешевляет жилищное строительство, отпадает необходимость в дорогостоящих теплосетях, тепловых пунктах, приборах учета тепловой энергии, становится возможным вести жилищное строительство в районах, не обеспеченных развитой инфраструктурой тепловых сетей, при условии надежного газоснабжения снимается проблема окупаемости системы отопления.

Потребитель получает возможность достичь максимального теплового комфорта и сам определяет уровень собственного обеспечения теплом и горячей водой, снимается проблема перебоев в тепле и горячей воде по техническим, организационным и сезонным причинам.

В то же время автономные системы теплоснабжения имеют ряд трудно устранимых недостатков, к которым можно отнести:

- серьезное снижение надежности теплоснабжения;

- эксплуатация источников теплоснабжения персоналом не высокой квалификации, а иногда и жильцами (поквартирное отопление);

- не высокое качество теплоснабжения (в силу второго недостатка);

- повышенные уровни шума от основного и вспомогательного оборудования;

- зависимость от снабжения энергоресурсами, природным газом, электрической энергией и водой;

- отсутствие всякого рода резервирования энергетических ресурсов, любое отключение от систем водо-, электро- и газоснабжения приводит к аварийным ситуациям.

Серьезная проблема для поквартирного отопления — это вентиляция и дымоудаление. При установке в существующих многоквартирных домах котлов с закрытой камерой сгорания, возможно задувание продуктов сгорания в соседние квартиры. Существующие системы вентиляции не соответствуют нормативам по установке индивидуальных котлов.

Поквартирное отопление является разновидностью индивидуального теплоснабжения и характеризуется тем, что генерация тепла происходит непосредственно у потребителя в квартире. Условия организации поквартирного отопления во многом схожи с условиями создания индивидуального теплоснабжения.

О фактах применения индивидуального теплоснабжения квартир в многоквартирных домах на территории округа нет сведений.

Описание величины потребления тепловой энергии в расчетных элементах территориального деления за отопительный период и за год в целом

Сведения о величине потребления тепловой энергии в расчетных элементах территориального деления за отопительный период и за год в целом приведены в таблицах 29-30.

Таблица 29 – Потребление тепловой энергии по источникам теплоснабжения МБУ «Управление ДКХ Гагаринского района»

| Адрес газовой котельной | Выработка тепловой энергии, Гкал | Нормативные технологические потери в тепловых сетях, Гкал | Расход тепловой энергии на собственные нужды, Гкал | Отпуск ТЭ в сеть, Гкал | Полезный отпуск ТЭ потребителям, Гкал |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Смоленская обл., г. Гагарин, проезд Первомайский д.1 | 860 | 11 | 0,0 | 849 | 849 |
| Смоленская обл., г. Гагарин, ул. Комсомольская д. 9 | 127 | 0,00 | 12 | 114 | 114 |
| Смоленская обл., г. Гагарин, ул. Советская д. 64а, ФОК «Восток» | 716 | 25 | 7 | 684 | 684 |
| Смоленская обл., Гагаринский р-н, д. Акатово, Акатовская школа | 430 | 15 | 4 | 411 | 411 |
| Смоленская обл., Гагаринский р-н, д. Никольское, Никольская школа | 510 | 7 | 5 | 498 | 498 |
| Смоленская обл., Гагаринский р-н, с. Пречистое, Пречистенская школа | 563 | 5 | 6 | 552 | 552 |
| Смоленская обл., Гагаринский р-н, д. Родоманово, Родомановская школа | 500 | 10 | 5 | 485 | 485 |
| Смоленская обл., Гагаринский р-н, д. Токарево, Токаревская школа | 568 | 9 | 6 | 553 | 553 |
| Смоленская обл., Гагаринский р-н, д. Клушино, Клушинский СДК | 130 | 0,00 | 0,00 | 130 | 130 |

Таблица 30 – Потребление тепловой энергии по источникам теплоснабжения ООО «Смоленскрегионтеплоэнерго»

| Факт 2024 год | Котельные г. Гагарин |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Котельная №1 .ул. Бельская (Районная) | Котельная №2 БМК-1 ул.Бахтина, д.11Б | Котельная №3 БМК-2 ул.Заводская, д.5а | Котельная №4 Смоленская обл., Гагаринский р-н, п.Карманово | Котельная №5 БМК-3 мкрн. Лесной, ул. Мира, д.2а | Котельная №6 ул.Пушная, д.2а | Котельная №7 БМК-7, ул. Красноармейская, юго-восточнее ж.д 56а | Котельная №8 БМК-8 на пересечении ул. Ленина и Красноармейская | Котельная №9 БМК-9 ул. Советская, в районе жилого дома №7 | Котельная №10 БМК-10 с. Карманово, ул. Набережная, д.18 |
| Выработка тепловой энергии (Гкал) | 88189 | 16577,26 | 7635,3 | 11960,9 | 2688,55 | 863,04 | 16287,9 | 3894,427 | 11985,4 | 225,1 |
| Расход тепловой энергии на собственные нужды источника теплоснабжения (Гкал) | 1612,30 | 286,06 | 150,00 | 314,20 | 48,05 | 23,05 | 254,65 | 71,89 | 208,92 | 2,40 |
| Отпуск тепловой энергии в сеть ЭСО (Гкал) | 86576,7 | 16291,2 | 7485,3 | 11646,7 | 2640,5 | 839,99 | 16033,2 | 3822,537 | 11776,5 | 222,7 |
| Фактические потери тепловой энергии в сетях ЭСО (Гкал) | 19739,8 | 2027,2 | 1495,5 | 5263,7 | 326,1 | 144,78 | 3116,24 | 644,31 | 2061,78 | 2 |
| Полезный отпуск тепловой энергии из сети ЭСО (Гкал) | 66836,9 | 14264 | 5989,8 | 6383 | 2314,4 | 695,21 | 12917 | 3178,227 | 9714,72 | 220,7 |

Описание существующих нормативов потребления тепловой энергии для населения на отопление и горячее водоснабжение

Определение нормативов потребления тепла с применением метода аналогов и экспертного метода производится на основе выборочного наблюдения потребления коммунальных услуг в многоквартирных и жилых домах, имеющих аналогичные технические и строительные характеристики, степень благоустройства и заселенность. Они основываются на данных об объеме потребления с коллективных приборов учета.

Расчетный метод применяется, если результаты измерений коллективными (общедомовыми) приборами учета тепла в многоквартирных домах или жилых домах отсутствуют или их недостаточно для применения метода аналогов, а также если отсутствуют данные измерений для применения экспертного метода.

При определении нормативов потребления тепла учитываются технологические потери и не учитываются расходы коммунальных ресурсов, возникшие в результате нарушения требований технической эксплуатации внутридомовых инженерных коммуникаций и оборудования, правил пользования жилыми помещениями и содержания общего имущества в многоквартирном доме.

Информация о нормативах потребления коммунальных услуг по отоплению и горячему водоснабжению на территории муниципального образования приведена в таблице ниже.

Таблица 31 – Нормативы потребления коммунальной услуги по отоплению в жилых и нежилых помещениях в границах муниципального образования «Гагаринский муниципальный округ» Смоленской области*

| № п/п | Категория многоквартирного (жилого) дома | Норматив потребления (Гкал на 1 кв. метр общей площади жилого помещения в месяц) |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | многоквартирные и жилые дома со стенами из камня, кирпича | многоквартирные и жилые дома со стенами из панелей, блоков | многоквартирные и жилые дома со стенами из дерева, смешанных и других материалов |
| Город Гагарин |  |  |  |  |
| 1 | Этажность | многоквартирные и жилые дома до 1999 года постройки включительно |  |  |
| 1.1 | 1 – 4 | 0,0338 | 0,0338 | 0,0338 |
| 1.2 | 5 – 10 | 0,0255 | 0,0255 | 0,0255 |
| Село Карманово |  |  |  |  |
| 2 | Этажность | многоквартирные и жилые дома до 1999 года постройки включительно |  |  |
| 2.1. | 1, 2, 4 | 0,0273 | 0,0273 | 0,0273 |

*- (утв. Постановлением Министерства жилищно-коммунального хозяйства, энергетики и тарифной политики Смоленской области № 117 от 23.10.2024)

Описание сравнения величины договорной и расчетной тепловой нагрузки по зоне действия каждого источника тепловой энергии

Тепловые нагрузки, указанные в договорах теплоснабжения, соответствуют расчетным значениям тепловых нагрузок потребителей тепловой энергии.

Изменения, произошедшие в тепловых нагрузках потребителей тепловой энергии, в том числе подключенных к тепловым сетям каждой системы теплоснабжения за период, предшествующий разработке (актуализации) схемы теплоснабжения

При актуализации схемы теплоснабжения были уточнены сведения по фактической нагрузке потребителей в зоне действия источника теплоснабжения по состоянию на начало 2025 г, уточнен перечень потребителей, подключенных к сетям централизованного теплоснабжения. Раздел актуализирован с учетом требований методических указаний по разработке схем теплоснабжения.

Балансы тепловой мощности и тепловой нагрузки

Описание балансов установленной, располагаемой тепловой мощности и тепловой мощности нетто, потерь тепловой мощности в тепловых сетях и расчетной тепловой нагрузки по каждому источнику тепловой энергии, а в ценовых зонах теплоснабжения - по каждой системе теплоснабжения

Постановление Правительства РФ от 22.02.2012 № 154 «О требованиях к схемам теплоснабжения, порядку их разработки и утверждения» вводит следующие понятия:

- установленная мощность источника тепловой энергии (УТМ) — сумма номинальных тепловых мощностей всего принятого по акту ввода в эксплуатацию оборудования, предназначенного для отпуска тепловой энергии потребителям на собственные и хозяйственные нужды;

- располагаемая мощность источника тепловой энергии (РТМ) — величина, равная установленной мощности источника тепловой энергии за вычетом объемов мощности, не реализуемой по техническим причинам, в том числе по причине снижения тепловой мощности оборудования в результате эксплуатации на продленном техническом ресурсе;

- мощность источника тепловой энергии нетто — величина, равная располагаемой мощности источника тепловой энергии за вычетом тепловой нагрузки на собственные и хозяйственные нужды.

Балансы тепловой мощности источников тепловой энергии и присоединенной тепловой нагрузки в зоне действия источника тепловой энергии в ретроспективный период приведены в таблицах 32-33.

Таблица 32 – Балансы установленной мощности источников централизованного теплоснабжения ООО «Смоленскрегионтеплоэнерго», Гкал/ч

| № п/п | Наименование СЦТ | Ед. изм. | Районная котельная (№1) | БМК №2, ул. Бахтина | БМК №3, ул. Заводская | БМК №4, с. Карманово | БМК №5, ул. Мира | БМК №6, ул. Пушная | БМК-7 | БМК-8 | БМК-9 | Котельная с. Карманово, ул. Набережная, 18 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Установленная мощность основного оборудования | Гкал/ч | 43,5 | 10,4 | 5,2 | 21,725 | 2,14 | 0,5 | 7,98 | 2,795 | 7,98 | 0,13 |
| 2 | Располагаемая мощность основного оборудования | Гкал/ч | 43,5 | 10,4 | 5,2 | 21,725 | 2,14 | 0,5 | 7,98 | 2,795 | 7,98 | 0,13 |
| 3 | Ограничения тепловой мощности | Гкал/ч | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4 | Собственные и хозяйственные нужды | Гкал/ч | 0,795 | 0,179 | 0,102 | 0,571 | 0,038 | 0,013 | 0,125 | 0,052 | 0,139 | 0,001 |
| 5 | Тепловая мощность котельной нетто, Гкал/ч | Гкал/ч | 42,705 | 10,221 | 5,098 | 21,154 | 2,102 | 0,487 | 7,855 | 2,743 | 7,841 | 0,129 |
| 6 | Присоединенная тепловая нагрузка | Гкал/ч | 31,225 | 6,900 | 3,086 | 3,279 | 1,197 | 0,187 | 5,545 | 1,939 | 5,615 | 0,108 |
| 7 | Потери в тепловой сети | Гкал/ч | 9,169 | 0,978 | 0,766 | 2,645 | 0,168 | 0,039 | 1,332 | 0,391 | 1,187 | 0,001 |
| 8 | Резерв (+)/дефицит (-) тепловой мощности | Гкал/ч | 2,310 | 2,343 | 1,245 | 15,230 | 0,737 | 0,261 | 0,978 | 0,413 | 1,039 | 0,020 |
|  |  | % | 5,31 | 22,52 | 23,95 | 70,11 | 34,42 | 52,19 | 12,25 | 14,77 | 13,02 | 15,10 |

Таблица 33 – Балансы установленной мощности источников централизованного теплоснабжения МБУ «Управление ДКХ Гагаринского района», Гкал/ч

| № п/п | Наименование СЦТ | Ед. изм. | Котельная г. Гагарин, пр. Первомайский, 1 | Котельная г. Гагарин, ул. Комсомольская, 9 | Котельная г. Гагарин, ул. Советская д. 64а, ФОК «Восток» | Котельная д. Акатово, Акатовская школа | Котельная д. Никольское, Никольская школа | Котельная с. Пречистое, Пречистенская школа | Котельная д. Родоманово, Родомановская школа | Котельная д. Токарево, Токаревская школа | Котельная д. Клушино, Клушинский СДК | Котельная д. Поличня, ул. Новая |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Установленная мощность основного оборудования | Гкал/ч | 0,308 | 0,154 | 0,276 | 0,275 | 0,213 | 0,318 | 0,33 | 0,275 | 0,154 | 0,275 |
| 2 | Располагаемая мощность основного оборудования | Гкал/ч | 0,308 | 0,154 | 0,276 | 0,275 | 0,213 | 0,318 | 0,33 | 0,275 | 0,154 | 0,275 |
| 3 | Ограничения тепловой мощности | Гкал/ч | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4 | Собственные и хозяйственные нужды | Гкал/ч | 0,000 | 0,015 | 0,003 | 0,003 | 0,002 | 0,003 | 0,003 | 0,003 | 0,000 | н/д |
| 5 | Тепловая мощность котельной нетто, Гкал/ч | Гкал/ч | 0,308 | 0,139 | 0,273 | 0,272 | 0,211 | 0,315 | 0,327 | 0,272 | 0,154 | н/д |
| 6 | Присоединенная тепловая нагрузка | Гкал/ч | 0,300 | 0,046 | 0,250 | 0,143 | 0,185 | 0,221 | 0,197 | 0,174 | 0,057 | н/д |
| 7 | Потери в тепловой сети | Гкал/ч | 0,004 | 0,000 | 0,009 | 0,005 | 0,003 | 0,002 | 0,004 | 0,003 | 0,000 | н/д |
| 8 | Резерв (+)/дефицит (-) тепловой мощности | Гкал/ч | 0,004 | 0,093 | 0,014 | 0,125 | 0,024 | 0,091 | 0,125 | 0,096 | 0,097 | н/д |
|  |  | % | 1,34 | 60,58 | 5,13 | 45,32 | 11,11 | 28,67 | 37,95 | 34,73 | 63,20 | н/д |

Описание резервов и дефицитов тепловой мощности нетто по каждому источнику тепловой энергии, а в ценовых зонах теплоснабжения - по каждой системе теплоснабжения

По данным, приведенным в таблицах 32-33, видно, что в зоне действия источников централизованного теплоснабжения округа имеется незначительный запас тепловой мощности. Тепловые мощности котельных соответствуют подключенным тепловым нагрузкам абонентов.

Описание гидравлических режимов, обеспечивающих передачу тепловой энергии от источника тепловой энергии до самого удаленного потребителя и характеризующих существующие возможности (резервы и дефициты по пропускной способности) передачи тепловой энергии от источника тепловой энергии к потребителю

При расчёте гидравлического режима тепловой сети решаются следующие задачи:

- определение диаметров трубопроводов;

- определение падения давления-напора;

- определение действующих напоров в различных точках сети;

- определение допустимых давлений в трубопроводах при различных режимах работы и состояниях теплосети.

При проведении гидравлических расчетов используются схемы и геодезический профиль теплотрассы, с указанием размещения источников теплоснабжения, потребителей теплоты и расчетных нагрузок.

При проектировании и в эксплуатационной практике для учета взаимного влияния геодезического профиля района, высоты абонентских систем, действующих напоров в тепловой сети пользуются пьезометрическими графиками. По ним нетрудно определить напор (давление) и располагаемое давление в любой точке сети и в абонентской системе для динамического и статического состояния системы:

- давление (напор) в любой точке обратной магистрали не должно быть выше допускаемого рабочего давления в местных системах;

- давление в обратном трубопроводе должно обеспечить залив водой верхних линий и приборов местных систем отопления;

- давление в обратной магистрали во избежание образования вакуума не должно быть ниже 0,05-0,1 МПа (5-10 м вод.ст.);

- давление на всасывающей стороне сетевого насоса не должно быть ниже 0,05 МПа (5 м вод.ст.);

- давление в любой точке подающего трубопровода должно быть выше давления вскипания при максимальной температуре теплоносителя;

- располагаемый напор в конечной точке сети должен быть равен или больше расчетной потери напора на абонентском вводе при расчетном пропуске теплоносителя.

При существующих теплогидравлических режимах располагаемых перепадов даже у самых удаленных потребителей достаточно для обеспечения качественной услуги теплоснабжения.

Описание причины возникновения дефицитов тепловой мощности и последствий влияния дефицитов на качество теплоснабжения

Сведения о жалобах на снижение качества теплоснабжения не представлены. Для обеспечения эффективной работы системы теплоснабжения рекомендуется рассмотреть варианты по снижению потерь тепла в тепловой сети.

Дефицит тепловой мощности имеет двойственную природу. Прежде всего, при отсутствии приборного учёта потребленного тепла его количество определяется по проектным данным, которые часто значительно завышены. После установки узлов учёта тепловой энергии у потребителей расчётный дефицит снижается до реального нуля. Второе обстоятельство, обусловливающее возникновение дефицита, - подключение новых потребителей, не обеспеченных мощностями на источнике теплоснабжения.

Основные причины возникновения дефицита тепловой мощности:

- недостаточно тепловой мощности тепловых источников (котельных);

- большие потери в тепловых сетях.

Последствия имеющегося дефицита тепловой мощности котельных практически невозможно оценить и проверить, поскольку отсутствие приборов учета тепловой энергии у потребителей не стимулирует теплоснабжающую организацию к приведению системы теплоснабжения в соответствие с нормативными требованиями.

Описание резервов тепловой мощности нетто источников тепловой энергии и возможностей расширения технологических зон действия источников тепловой энергии с резервами тепловой мощности нетто в зоны действия с дефицитом тепловой мощности

Сведения о резерве тепловой мощности источника теплоснабжения приведены в таблицах 32-33.

На котельных имеется незначительный запас тепловой мощности. Для обеспечения эффективной работы системы теплоснабжения рекомендуется рассмотреть варианты реконструкции котельной с приведением мощности котельной к тепловой нагрузке.

Изменения, произошедшие в балансах тепловой мощности и тепловой нагрузки каждой системы теплоснабжения, в том числе с учетом реализации планов строительства, реконструкции и технического перевооружения источников тепловой энергии за период, предшествующий разработке (актуализации) схемы теплоснабжения

Раздел актуализирован с учетом требований методических указаний по разработке схем теплоснабжения с учетом значений тепловых нагрузок потребителей и мощностей оборудования, актуальных на начало 2025 года.

Балансы теплоносителя

Описание балансов производительности водоподготовительных установок теплоносителя для тепловых сетей и максимального потребления теплоносителя в теплоиспользующих установках потребителей в перспективных зонах действия систем теплоснабжения и источников тепловой энергии, в том числе работающих на единую тепловую сеть

В соответствии с требованиями нормативной документации система водоподготовки на теплоисточнике должна обеспечивать подачу в тепловую сеть в рабочем режиме воду соответствующего качества и аварийную подпитку водой из систем хозяйственно-питьевого или производственного водопроводов.

Расход подпиточной воды в рабочем режиме должен компенсировать расчетные (нормируемые) потери сетевой воды в системе теплоснабжения. Расчетные (нормируемые) потери сетевой воды в системе теплоснабжения включают расчетные технологические потери (затраты) сетевой воды и потери сетевой воды с нормативной утечкой из тепловой сети и систем теплопотребления. Среднегодовая утечка теплоносителя (м3/ч) из водяных тепловых сетей должна быть не более 0,25 % среднегодового объема воды в тепловой сети и присоединенных системах теплоснабжения независимо от схемы присоединения (за исключением систем горячего водоснабжения, присоединенных через водоподогреватели). Сезонная норма утечки теплоносителя устанавливается в пределах среднегодового значения. Технологические потери теплоносителя включают количество воды на наполнение трубопроводов и систем теплопотребления при их плановом ремонте и подключении новых участков сети и потребителей, промывку, дезинфекцию, проведение регламентных испытаний трубопроводов и оборудования тепловых сетей. Для компенсации этих расчетных технологических потерь (затрат) сетевой воды, необходима дополнительная производительность водоподготовительной установки и соответствующего оборудования (свыше 0,25 % от объема теплосети), которая зависит от интенсивности заполнения трубопроводов.

Балансы потребления теплоносителя теплопотребляющими установками приведены в таблице 34.

Таблица 34 – Балансы потребления теплоносителя

| № п/п | Источник тепловой энергии | Присоединенная тепловая нагрузка, Гкал/час | Объем системы теплоснабжения, м3 | Нормативная величина подпитки тепловых сетей по СП 124.13330, м3/ч | Подпитка тепловой сети, тыс. м³/год, в т.ч.: |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | Всего | нормативные утечки теплоносителя | - отпуск теплоносителя из тепловых сетей на ГВС (для открытых систем тепло снабжения) |
| 1 | № 1 Промышленный пр-зд, Районная котельная | 31,225 | 1557,37 | 3,893 | 19,342 | 19,342 | - |
| 2 | № 2 ул. Бахтина, БМК-1 | 6,900 | 222,38 | 0,556 | 2,762 | 2,762 | - |
| 3 | № 3 ул. Заводская, БМК-2 | 3,086 | 112,54 | 0,281 | 1,398 | 1,398 | - |
| 4 | № 4 Карманово, ул. Заводская, 4, стр. 2 | 3,279 | 246,69 | 0,617 | 3,064 | 3,064 | - |
| 5 | № 5 ул. Мира, БМК-3 | 1,197 | 39,79 | 0,099 | 0,494 | 0,494 | - |
| 6 | № 6 БМК ул. Пушная, 2А | 0,187 | 6,39 | 0,016 | 0,079 | 0,079 | - |
| 7 | БМК-7 | 5,545 | 264,69 | 0,662 | 3,287 | 3,287 | - |
| 8 | БМК-8 | 1,939 | 64,98 | 0,162 | 0,807 | 0,807 | - |
| 9 | БМК-9 | 5,615 | 200,26 | 0,501 | 2,487 | 2,487 | - |
| 10 | Котельная с. Карманово, ул. Набережная | 0,108 | 2,36 | 0,006 | 0,029 | 0,029 | - |
| 11 | Котельная пр. Первомайский, 1 | 0,300 | 6,23 | 0,016 | 0,077 | 0,077 | - |
| 12 | Котельная ул. Комсомольская, 9 | 0,046 | 0,90 | 0,002 | 0,011 | 0,011 | - |
| 13 | Котельная г. Гагарин, ул. Советская д. 64а, ФОК «Восток» | 0,250 | 5,99 | 0,015 | 0,074 | 0,074 | - |
| 14 | Котельная д. Акатово, Акатовская школа | 0,143 | 3,24 | 0,008 | 0,040 | 0,040 | - |
| 15 | Котельная д. Никольское, Никольская школа | 0,185 | 3,91 | 0,010 | 0,049 | 0,049 | - |
| 16 | Котельная с. Пречистое, Пречистенская школа | 0,221 | 4,60 | 0,011 | 0,057 | 0,057 | - |
| 17 | Котельная д. Родоманово, Родомановская школа | 0,197 | 4,57 | 0,011 | 0,057 | 0,057 | - |
| 18 | Котельная д. Токарево, Токаревская школа | 0,174 | 3,59 | 0,009 | 0,045 | 0,045 | - |
| 19 | Котельная д. Клушино, Клушинский СДК | 0,057 | 1,11 | 0,003 | 0,014 | 0,014 | - |
| 20 | Котельная д. Поличня, ул. Новая | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | - |

Описание балансов производительности водоподготовительных установок теплоносителя для тепловых сетей и максимального потребления теплоносителя в аварийных режимах систем теплоснабжения

Норматив аварийной подпитки подразумевает инцидентную подпитку, которая полностью или в значительной степени компенсирует инцидентную утечку воды при повреждении элементов теплосети. Именно эта подпитка и называется аварийной подпиткой.

Согласно требованию СП 124.13330.2012 «Свод правил. Тепловые сети. Актуализированная редакция СНиП 41-02-2003» для открытых и закрытых систем теплоснабжения должна предусматриваться дополнительно аварийная подпитка химически не обработанной и не деаэрированной водой, расход которой принимается в количестве 2% среднегодового объема воды в тепловой сети и присоединенных системах теплоснабжения независимо от схемы присоединения (за исключением систем горячего водоснабжения, присоединенных через водоподогреватели), если другое не предусмотрено проектными (эксплуатационными) решениями. При наличии нескольких отдельных тепловых сетей, отходящих от коллектора источника тепла, аварийную подпитку допускается определять только для одной наибольшей по объему тепловой сети.

Баланс производительности теплоносителя для тепловых сетей и максимальное потребление теплоносителя в аварийных режимах системы теплоснабжения приведен в таблице 35.

Таблица 35 – Производительности ВПУ в аварийном режиме

| № п/п | Источник тепловой энергии | Присоединенная тепловая нагрузка, Гкал/час | Нормативная величина подпитки тепловых сетей по СП 124.13330, м3/ч | Аварийная подпитка тепловых сетей СП 124.13330.2012, м3/ч |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | № 1 Промышленный пр-зд, Районная котельная | 31,225 | 3,893 | 31,147 |
| 2 | № 2 ул. Бахтина, БМК-1 | 6,900 | 0,556 | 4,448 |
| 3 | № 3 ул. Заводская, БМК-2 | 3,086 | 0,281 | 2,251 |
| 4 | № 4 Карманово, ул. Заводская, 4, стр. 2 | 3,279 | 0,617 | 4,934 |
| 5 | № 5 ул. Мира, БМК-3 | 1,197 | 0,099 | 0,796 |
| 6 | № 6 БМК ул. Пушная, 2А | 0,187 | 0,016 | 0,128 |
| 7 | БМК-7 | 5,545 | 0,662 | 5,294 |
| 8 | БМК-8 | 1,939 | 0,162 | 1,300 |
| 9 | БМК-9 | 5,615 | 0,501 | 4,005 |
| 10 | Котельная с. Карманово, ул. Набережная, 18 | 0,108 | 0,006 | 0,047 |
| 11 | Котельная пр. Первомайский, 1 | 0,300 | 0,016 | 0,125 |
| 12 | Котельная ул. Комсомольская, 9 | 0,046 | 0,002 | 0,018 |
| 13 | Котельная г. Гагарин, ул. Советская д. 64а, ФОК «Восток» | 0,250 | 0,015 | 0,120 |
| 14 | Котельная д. Акатово, Акатовская школа | 0,143 | 0,008 | 0,065 |
| 15 | Котельная д. Никольское, Никольская школа | 0,185 | 0,010 | 0,078 |
| 16 | Котельная с. Пречистое, Пречистенская школа | 0,221 | 0,011 | 0,092 |
| 17 | Котельная д. Родоманово, Родомановская школа | 0,197 | 0,011 | 0,091 |
| 18 | Котельная д. Токарево, Токаревская школа | 0,174 | 0,009 | 0,072 |
| 19 | Котельная д. Клушино, Клушинский СДК | 0,057 | 0,003 | 0,022 |
| 20 | Котельная д. Поличня, ул. Новая | н/д | н/д | н/д |

Изменения, произошедшие в балансах водоподготовительных установок источников тепловой энергии поселения, муниципального округа, городского округа, города федерального значения за период, предшествующий разработке (актуализации) схемы теплоснабжения

На основании полученных данных были актуализированы сведения по балансам теплоносителя в зоне действия источника теплоснабжения по состоянию на начало 2025 г. Раздел разработан с учетом требований методических указаний по разработке схем теплоснабжения.

Топливные балансы источников тепловой энергии и система обеспечения топливом

Описание видов и количества используемого основного топлива для каждого источника тепловой энергии

В настоящее время на территории округа действует 20 источников централизованного теплоснабжения. В качестве основного вида топлива на котельных округа используется природный газ. Сведения о потреблении котельно-печного топлива приведены в таблице 36.

Таблица 36 – Описание видов и количества топлива

| № п/п | Источник тепла | Вид топлива | Расход натурального топлива, куб. м | Расход условного топлива, т.у.т. |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | № 1 Промышленный пр-зд, Районная котельная | Природный газ | 12425,540 | 14040,860 |
| 2 | № 2 ул. Бахтина, БМК-1 | Природный газ | 2207,310 | 2494,260 |
| 3 | № 3 ул. Заводская, БМК-2 | Природный газ | 1144,760 | 1293,579 |
| 4 | № 4 Карманово, ул. Заводская, 4, стр. 2 | Природный газ | 1699,960 | 1920,955 |
| 5 | № 5 ул. Мира, БМК-3 | Природный газ | 357,890 | 404,416 |
| 6 | № 6 БМК ул. Пушная, 2А | Природный газ | 132,390 | 149,601 |
| 7 | БМК-7 | Природный газ | 2217,220 | 2505,459 |
| 8 | БМК-8 | Природный газ | 517,660 | 584,956 |
| 9 | БМК-9 | Природный газ | 1587,280 | 1793,626 |
| 10 | Котельная с. Карманово, ул. Набережная, 18 | Природный газ | 30,810 | 34,815 |
| 11 | Котельная пр. Первомайский, 1 | Природный газ | 114,800 | 129,724 |
| 12 | Котельная ул. Комсомольская, 9 | Природный газ | 17,000 | 19,210 |
| 13 | Котельная г. Гагарин, ул. Советская д. 64а, ФОК «Восток» | Природный газ | 97,600 | 110,288 |
| 14 | Котельная д. Акатово, Акатовская школа | Природный газ | 57,300 | 64,749 |
| 15 | Котельная д. Никольское, Никольская школа | Природный газ | 68,800 | 77,744 |
| 16 | Котельная с. Пречистое, Пречистенская школа | Природный газ | 76,800 | 86,784 |
| 17 | Котельная д. Родоманово, Родомановская школа | Природный газ | 68,000 | 76,840 |
| 18 | Котельная д. Токарево, Токаревская школа | Природный газ | 75,800 | 85,654 |
| 19 | Котельная д. Клушино, Клушинский СДК | Природный газ | 17,400 | 19,662 |
| 20 | Котельная д. Поличня, ул. Новая | Природный газ | н/д | н/д |

Описание видов резервного и аварийного топлива и возможности их обеспечения в соответствии с нормативными требованиями

Характеристика основного и резервного топлива котельной приведена в таблице 37.

Таблица 37 – Описание видов используемого топлива

| № п/п | Наименование источника | Вид топлива |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  | основное | резервное/ аварийное |
| 1 | № 1 Промышленный пр-зд, Районная котельная | Природный газ | Нет |
| 2 | № 2 ул. Бахтина, БМК-1 | Природный газ | Нет |
| 3 | № 3 ул. Заводская, БМК-2 | Природный газ | Нет |
| 4 | № 4 Карманово, ул. Заводская, 4, стр. 2 | Природный газ | Нет |
| 5 | № 5 ул. Мира, БМК-3 | Природный газ | Нет |
| 6 | № 6 БМК ул. Пушная, 2А | Природный газ | Нет |
| 7 | БМК-7 | Природный газ | Нет |
| 8 | БМК-8 | Природный газ | Нет |
| 9 | БМК-9 | Природный газ | Нет |
| 10 | Котельная с. Карманово, ул. Набережная, 18 | Природный газ | Нет |
| 11 | Котельная пр. Первомайский, 1 | Природный газ | Нет |
| 12 | Котельная ул. Комсомольская, 9 | Природный газ | Нет |
| 13 | Котельная г. Гагарин, ул. Советская д. 64а, ФОК «Восток» | Природный газ | Нет |
| 14 | Котельная д. Акатово, Акатовская школа | Природный газ | Нет |
| 15 | Котельная д. Никольское, Никольская школа | Природный газ | Нет |
| 16 | Котельная с. Пречистое, Пречистенская школа | Природный газ | Нет |
| 17 | Котельная д. Родоманово, Родомановская школа | Природный газ | Нет |
| 18 | Котельная д. Токарево, Токаревская школа | Природный газ | Нет |
| 19 | Котельная д. Клушино, Клушинский СДК | Природный газ | Нет |
| 20 | Котельная д. Поличня, ул. Новая | Природный газ | Нет |

Описание особенностей характеристик видов топлива в зависимости от мест поставки

На территории округа действует 20 источников централизованного теплоснабжения, отапливающих социально-значимые, общественные здания и жилой фонд. В качестве основного вида топлива на централизованных котельных округа используется природный газ.

Сложности с обеспечением теплоисточника топливом в периоды расчетных температур наружного воздуха отсутствуют.

Описание использования местных видов топлива

Местные виды топлива - это топливные ресурсы, использование которых потенциально возможно в районах (территориях) их образования, производства, добычи (торф и продукты его переработки, попутный газ, отходы деревообработки, отходы сельскохозяйственной деятельности, отходы производства и потребления, в том числе твердые коммунальные отходы, и иные виды топливных ресурсов), экономическая эффективность потребления которых ограничена районами (территориями) их происхождения (согласно Постановлению Правительства № 154 от 22.02.2012 г.).

Для территории Смоленской области к местным видам топлива можно отнести дрова, отходы лесопиления и пеллеты.

Описание видов топлива (в случае, если топливом является уголь, - вид ископаемого угля в соответствии с Межгосударственным стандартом ГОСТ 25543-2013 "Угли бурые, каменные и антрациты. Классификация по генетическим и технологическим параметрам"), их доли и значения низшей теплоты сгорания топлива, используемых для производства тепловой энергии по каждой системе теплоснабжения

На территории округа действует 20 источников централизованного теплоснабжения, отапливающих социально-значимые, общественные здания и жилой фонд. В качестве основного вида топлива на централизованных котельных округа используется природный газ. Характеристика используемого котельно-печного топлива приведена в таблице ниже.

Таблица 38 – Особенности характеристик топлива, поставляемого на источники тепла

| № п/п | Вид топлива | Показатель | Значение |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Природный газ | Онр | 7900-8300 ккал/м3 |

При отсутствии централизованного теплоснабжения отопление жилых и общественных зданий осуществляется с помощью индивидуальных источников тепловой энергии (газовые котлы, твердотопливные котлы, печи на твердом топливе, электроотопление).

Описание преобладающего в поселении вида топлива, определяемого по совокупности всех систем теплоснабжения, находящихся в муниципальном образовании

На территории округа действует 20 источников централизованного теплоснабжения. В качестве основного вида топлива на централизованных котельных округа используется природный газ.

Описание приоритетного направления развития топливного баланса поселения, муниципального округа, городского округа, города федерального значения

На территории округа действует 20 источников централизованного теплоснабжения, отапливающих социально-значимые, общественные здания и жилой фонд. В качестве основного вида топлива на централизованных котельных округа используется природный газ.

Перевод источников централизованного теплоснабжения на другие виды топлива не планируется.

Изменения, произошедшие в топливных балансах источников тепловой энергии системе обеспечения топливом поселения, муниципального округа, городского округа, города федерального значения за период, предшествующий разработке (актуализации) схемы теплоснабжения

На основании полученных данных были актуализированы сведения по топливным балансам в зоне действия источника теплоснабжения по состоянию на начало 2025 г.

Надежность теплоснабжения

В соответствии с указаниями, приведенными в СП 124.13330.2012 «Свод правил. Тепловые сети. Актуализированная редакция СНиП 41-02-2003», потребители теплоты по надежности теплоснабжения делятся на три категории:

- первая категория – потребители, не допускающие перерывов в подаче расчетного количества теплоты и снижения температуры воздуха в помещениях ниже значений предусмотренных ГОСТ 30494-2011 «Межгосударственный стандарт. Здания жилые и общественные. Параметры микроклимата в помещениях». Например, больницы, родильные дома, детские дошкольные учреждения с круглосуточным пребыванием детей, картинные галереи, химические и специальные производства, шахты и т.п.;

- вторая категория – потребители, допускающие снижение температуры в отапливаемых помещениях на период ликвидации аварии, но не более 54 часов: жилые и общественные здания до 12°С, промышленных зданий до 8°С;

- третья категория – остальные потребители.

Способность проектируемых и действующих источников теплоты, тепловых сетей и в целом СЦТ обеспечивать в течение заданного времени требуемые режимы, параметры и качество теплоснабжения (отопления, вентиляции, горячего водоснабжения, а также технологических потребностей предприятий в паре и горячей воде) следует определять по трем показателям (критериям): вероятности безотказной работы [Р]; коэффициенту готовности [Кг] и живучести [Ж].

Минимально допустимые показатели вероятности безотказной работы следует принимать:

- для источника теплоты - 0,97;

- для тепловых сетей - 0,9;

- для потребителя теплоты - 0,99.

Минимально допустимый показатель вероятности безотказной работы системы централизованного теплоснабжения в целом следует принимать равным 0,86.

Готовность системы теплоснабжения к исправной работе в течение отопительного периода определяется по числу часов ожидания готовности источника теплоты, тепловых сетей, потребителей теплоты, а также числу часов нерасчетных температур наружного воздуха в данной местности. Минимально допустимый показатель готовности системы централизованного теплоснабжения к исправной работе принимается равным 0,97.

Методика расчета показателей надежности применена в соответствии Методическими указаниями по разработке схем теплоснабжения (утв. Приказом Минэнерго России от 05.03.2019 № 212 «Об утверждении Методических указаний по разработке схем теплоснабжения»).

Расчет вероятности безотказной работы (ВБР) тепловой сети по отношению к каждому потребителю рекомендуется выполнять с применением приведенного ниже алгоритма:

- определяется путь передачи теплоносителя от источника до потребителя, по отношению к которому выполняется расчет вероятности безотказной работы тепловой сети;

- на первом этапе расчета устанавливается перечень участков теплопроводов, составляющих этот путь;

- для каждого участка тепловой сети устанавливаются: год его ввода в эксплуатацию; диаметр и протяженность;

- на основе обработки данных по отказам и восстановлениям (времени, затраченном на ремонт участка) всех участков тепловых сетей за несколько лет их работы устанавливаются следующие зависимости.

Ниже приведены основные расчетные зависимости, используемые при расчете показателей надежности систем теплоснабжения:

  - Интенсивность отказов теплопровода λ с учетом времени его эксплуатации:

| =нач∙0,1∙τэксплα-1, 1/(км·ч) | (1) |
| --- | --- |

где нач – начальная интенсивность отказов теплопровода, соответствующая периоду нормальной эксплуатации, 1/(км·ч);

τэкспл- продолжительность эксплуатации участка, лет;

α- коэффициент, учитывающий продолжительность эксплуатации участка:

| α=0,8 при 0<τэкспл≤31 при 3<τэкспл≤170,5∙eτэкспл20 при τэкспл>17 | (2) |
| --- | --- |

  - Параметр потока отказов участков ТС:

| =∙L, 1/ч, | (3) |
| --- | --- |

где L- длина участка ТС, км.

  - Среднее время до восстановления участков ТС

| zв=a∙1+b+c∙Lсз∙d1,2, ч | (4) |
| --- | --- |

где: Lсз - расстояние между секционирующими задвижками, км;

d – диаметр теплопровода, м.

Значения коэффициентов a, b, c для формулы (4),приведенные в таблице 39, получены на основе численных значений времени восстановления теплопроводов в зависимости от их диаметров, рекомендуемых СНиП 41-02-2003.

Расстояния Lсз между СЗ должны соответствовать требованиям СНиП 41–02–2003 и приниматься в соответствии с таблицей 40.

Таблица 39 – Значения коэффициентов a, b и c в формуле (4).

| № п/п | Коэффициент | a | b | c |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Значение | 2.91256074780734 | 20.8877641154199 | -1.87928919400643 |

Таблица 40 – Расстояния между СЗ в метрах и место их расположения

| № п/п | Диаметр теплопровода, м | Диаметр не изменяется |  | Диаметр изменяется |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | ответвлений нет | ответвления есть | ответвлений нет | ответвления есть |
| 1 | до 0,4 | 1000 | непосредственно за ответвлением, расстояние до ближайшей СЗ не более 1000 м | непосредственно за местом изменения диаметра, расстояние до ближайшей СЗ не более 1000 м | непосредственно за ответвлением, на теплопроводе меньшего диаметра, расстояние до ближайшей СЗ не более 1000 м |
| 2 | от 0,4 до 0,6 | 1500 | непосредственно за ответвлением, расстояние до ближайшей СЗ не более 1500 м | непосредственно за местом изменения диаметра, расстояние до ближайшей СЗ не более 1000 м | непосредственно за ответвлением, на теплопроводе меньшего диаметра, расстояние до ближайшей СЗ не более 1000 м |
| 3 | от 0,6 до 0,9 | 3000 | непосредственно за ответвлением, расстояние до ближайшей СЗ не более 3000 м | непосредственно за местом изменения диаметра, расстояние до ближайшей СЗ в соответствии с меньшим диаметром (не более 1000 м, 1500 м) | непосредственно за ответвлением, на теплопроводе меньшего диаметра, расстояние до ближайшей СЗ в соответствии с меньшим диаметром (не более 1000 м, 1500 м) |
| 4 | более 0,9 | 5000 | непосредственно за ответвлением, расстояние до ближайшей СЗ не более 5000 м | непосредственно за местом изменения диаметра, расстояние до ближайшей СЗ в соответствии с меньшим диаметром (не более 1000 м, 1500 м, 3000 м) | непосредственно за ответвлением, на теплопроводе меньшего диаметра, расстояние до ближайшей СЗ в соответствии с меньшим диаметром (не более 1000 м, 1500 м, 3000 м) |

Если в результате анализа выявляется несоответствие принятым условиям, то в расчете среднего времени восстановления количество секционирующих задвижек и расстояние между ними условно принимается равным такому, при котором обеспечивается выполнение этих условий. Установка дополнительных задвижек включается в рекомендации.

  - Интенсивность восстановления элементов ТС, 1/ч:

| μ=1zв | (5) |
| --- | --- |

  - Стационарная вероятность рабочего состояния сети:

| p0=1+i=1Nωiμi-1 | (6) |
| --- | --- |

где N – число элементов ТС.

  - Вероятность состояния сети, соответствующая отказу f-го элемента:

| pf=ωfμf ∙p0 | (7) |
| --- | --- |

  - Температура воздуха в здании j-го потребителя в конце периода восстановления f-го элемента:

| tj,fв=tнр+tjвр-tнр- qj,f∙tjвр-tнрezfвβj+qj,f∙tjвр-tнр, 0C | (8) |
| --- | --- |

где tjвр - расчетная температура воздуха в здании j-го потребителя, 0С;

tнр - расчетная для отопления температура наружного воздуха, 0С;

qj,f – часовой расход тепла у j-го потребителя при отказе f-го элемента при tнр, Гкал/ч;

qjр– расчетная часовая нагрузка j-го потребителя при tнр, Гкал/ч;

qj,f=qj,fqjр – относительный часовой расход тепла у j-го потребителя при отказе f-го элемента при tнр:

zfв- время восстановления f-го элемента ТС, ч;

j- коэффициент тепловой аккумуляции здания j-го потребителя, ч.

  - Коэффициент готовности к обеспечению расчетного теплоснабжения j-го потребителя (определяется для каждого потребителя расчетной схемы ТС):

| Kj=p0+f∈Fjpf, | (9) |
| --- | --- |

где: Fj - множество элементов ТС, выход которых в аварию не нарушает расчетный уровень теплоснабжения j-го потребителя.

  - Вероятность безотказного теплоснабжения j-го потребителя – вероятность обеспечения в течение отопительного периода температуры воздуха в здании j-го потребителя не ниже минимально допустимого значения (определяется для каждого потребителя расчетной схемы ТС):

| Pj=e-p0∙fωf∙τj,fрав, | (10) |
| --- | --- |

где τj,fрав – продолжительность (число часов) стояния в течение отопительного периода температуры наружного воздуха tн ниже tj,fрав- температура наружного воздуха, при которой время восстановления f-го элемента zfвравно временному резерву j-го потребителя, т.е. времени снижения температуры воздуха в здании j-го потребителя до минимально допустимого значения tjminв.

9.1 Температура наружного воздуха tj,fрав, при которой время восстановления f-го элемента равно временному резерву j-го потребителя

При qj,f=0 (j-ый потребитель при аварии на f-ом участке не получает тепло):

| tj,fрав=tjвр- tj minв∙ezfвβj1-ezfвβj | (11) |
| --- | --- |

При qj,f>0:

| tj,fрав=tjвр-qj,f∙tjвр-tнр-tj minв-qj,f∙tjвр-tнр ∙ezfвβj1-ezfвβj | (12) |
| --- | --- |

Здесь tjminв - минимально допустимая температура воздуха в здании j-го потребителя, 0С.

Продолжительности стояния температур наружного воздуха принимаются по СП 131.13330.2020 «Свод правил. Строительная климатология. СНиП 23-01-99*».

9.2 Правила определения τj,fрав - числа часов стояния температуры наружного воздуха ниже tj,fрав.

Если tj,fрав оказывается равной или выше плюс 8 оС (начало отопительного сезона), это означает, что отказ f-го элемента нарушает пониженный уровень теплоснабжения j-го потребителя при любой температуре наружного воздуха и в формуле (10) величина τj,fрав берется равной продолжительности отопительного периода.

Если tj,fрав оказывается равной tнр, отказ f-го элемента влияет на теплоснабжение j-го потребителя только при температурах ниже расчетных и τj,fравв формуле (10) берется равной τмин - числу часов стояния температуре наружного воздуха ниже tнр.

Если tj,fрав<tмин (минимальная температура наружного воздуха), отказ f-го элемента не влияет на теплоснабжение j-го потребителя и в формуле (10) τj,fрав берется равной нулю.

Если tмин<tj,fрав<tнр, то τj,fрав = tнр -tj,fравtнр - tмин×τмин.

| τj,fрав=τхол+τот-τхол∙tj,fрав-tнр8-tнрtн ср-tнр8-tн ср, | (13) |
| --- | --- |

Если tнр<tj,fрав<+8 0С, то 0<τj,fрав<τот и значение τj,fрав определяется по графику продолжительностей стояния температур (график Россандера):

где: τхол - продолжительность стояния температуры наружного воздуха ниже расчетной для отопления, ч;

τот - продолжительность отопительного периода, ч;

tн ср - средняя за отопительный период температура наружного воздуха, 0°С.

Расчет выполняется для каждого участка, входящего в путь от источника до абонента:

- вычисляется время ликвидации повреждения на i-м участке;

- по каждой градации повторяемости температур вычисляется допустимое время проведения ремонта;

- вычисляется относительная и накопленная частота событий, при которых время снижения температуры до критических значений меньше, чем время ремонта повреждения;

- вычисляются относительные доли и поток отказов участка тепловой сети, способный привести к снижению температуры в отапливаемом помещении до температуры плюс 12 ºС.

Итоговые значения показателей надежности систем теплоснабжения приведены в таблице 41.

Таблица 41 – Надежность систем теплоснабжения централизованных котельных

| № п/п | Наименование источника | Нормативные значения показателей надежности теплоснабжения | Расчетные значения показателей надежности теплоснабжения | Заключение |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | № 1 Промышленный пр-зд, Районная котельная | Вероятность безотказной работы системы теплоснабжения Р=0,9; Коэффициент готовности Кг=0,97 | Р=0,92212; Кг=0,98934 | Вероятность безотказной работы системы соответствует нормативным требованиям, коэффициент готовности соответствует нормативным требованиям |
| 2 | № 2 ул. Бахтина, БМК-1 |  | Р=0,94657; Кг=0,97869 | Вероятность безотказной работы системы соответствует нормативным требованиям, коэффициент готовности соответствует нормативным требованиям |
| 3 | № 3 ул. Заводская, БМК-2 |  | Р=0,99317; Кг=0,99112 | Вероятность безотказной работы системы соответствует нормативным требованиям, коэффициент готовности соответствует нормативным требованиям |
| 4 | № 4 Карманово, ул. Заводская, 4, стр. 2 |  | Р=0,95876; Кг=0,98678 | Вероятность безотказной работы системы соответствует нормативным требованиям, коэффициент готовности соответствует нормативным требованиям |
| 5 | № 5 ул. Мира, БМК-3 |  | Р=0,99687; Кг=0,99034 | Вероятность безотказной работы системы соответствует нормативным требованиям, коэффициент готовности соответствует нормативным требованиям |
| 6 | № 6 БМК ул. Пушная, 2А |  | Р=0,98976; Кг=0,98764 | Вероятность безотказной работы системы соответствует нормативным требованиям, коэффициент готовности соответствует нормативным требованиям |
| 7 | БМК-7 |  | Р=0,98887; Кг=0,99765 | Вероятность безотказной работы системы соответствует нормативным требованиям, коэффициент готовности соответствует нормативным требованиям |
| 8 | БМК-8 |  | Р=0,99001; Кг=0,99918 | Вероятность безотказной работы системы соответствует нормативным требованиям, коэффициент готовности соответствует нормативным требованиям |
| 9 | БМК-9 |  | Р=0,98967; Кг=0,99864 | Вероятность безотказной работы системы соответствует нормативным требованиям, коэффициент готовности соответствует нормативным требованиям |
| 10 | Котельная с. Карманово, ул. Набережная, 18 |  | Р=0,99654; Кг=0,98977 | Вероятность безотказной работы системы соответствует нормативным требованиям, коэффициент готовности соответствует нормативным требованиям |
| 11 | Котельная пр. Первомайский, 1 |  | Р=0,99556; Кг=0,99900 | Вероятность безотказной работы системы соответствует нормативным требованиям, коэффициент готовности соответствует нормативным требованиям |
| 12 | Котельная ул. Комсомольская, 9 |  | Р=0,99996; Кг=0,99907 | Вероятность безотказной работы системы соответствует нормативным требованиям, коэффициент готовности соответствует нормативным требованиям |
| 13 | Котельная г. Гагарин, ул. Советская д. 64а, ФОК «Восток» |  | Р=0,99833; Кг=0,99804 | Вероятность безотказной работы системы соответствует нормативным требованиям, коэффициент готовности соответствует нормативным требованиям |
| 14 | Котельная д. Акатово, Акатовская школа |  | Р=0,99506; Кг=0,99570 | Вероятность безотказной работы системы соответствует нормативным требованиям, коэффициент готовности соответствует нормативным требованиям |
| 15 | Котельная д. Никольское, Никольская школа |  | Р=0,99734; Кг=0,99845 | Вероятность безотказной работы системы соответствует нормативным требованиям, коэффициент готовности соответствует нормативным требованиям |
| 16 | Котельная с. Пречистое, Пречистенская школа |  | Р=0,99923; Кг=0,99912 | Вероятность безотказной работы системы соответствует нормативным требованиям, коэффициент готовности соответствует нормативным требованиям |
| 17 | Котельная д. Родоманово, Родомановская школа |  | Р=0,99796; Кг=0,99785 | Вероятность безотказной работы системы соответствует нормативным требованиям, коэффициент готовности соответствует нормативным требованиям |
| 18 | Котельная д. Токарево, Токаревская школа |  | Р=0,99914; Кг=0,99936 | Вероятность безотказной работы системы соответствует нормативным требованиям, коэффициент готовности соответствует нормативным требованиям |
| 19 | Котельная д. Клушино, Клушинский СДК |  | Р=0,99988; Кг=0,99453 | Вероятность безотказной работы системы соответствует нормативным требованиям, коэффициент готовности соответствует нормативным требованиям |
| 20 | Котельная д. Поличня, ул. Новая |  | Р=0,99978; Кг=0,99947 | Вероятность безотказной работы системы соответствует нормативным требованиям, коэффициент готовности соответствует нормативным требованиям |

Вероятность безотказной работы и коэффициент готовности систем теплоснабжения округа соответствует нормативным требованиям. Для обеспечения надежного теплоснабжения потребителей рекомендуется провести работы по реконструкции тепловых сетей с заменой изношенных участков. Ежегодная замена изношенных участков тепловых сетей позволит повысить надежность теплоснабжения, снизить вероятность возникновения аварийной ситуации, а также сократить потери тепловой энергии и теплоносителя в тепловых сетях.

Поток отказов (частота отказов) участков тепловых сетей

Ограничений в подаче тепла не отмечено.

Для обеспечения надежного теплоснабжения потребителей рекомендуется провести работы по реконструкции тепловых сетей с заменой изношенных участков. Ежегодная замена изношенных участков тепловых сетей позволит повысить надежность теплоснабжения, снизить вероятность возникновения аварийной ситуации, а также сократить потери тепловой энергии и теплоносителя в тепловых сетях.

Частота отключений потребителей

Ограничений в подаче тепла не отмечено.

На текущий момент эксплуатационная надежность тепловых сетей обеспечивалась за счет текущей ликвидации возникающих повреждений в тепловых сетях и недопущению их развития в серьезные аварии с тяжелыми последствиями.

Поток (частота) и время восстановления теплоснабжения потребителей после отключений

Нормативное время восстановления тепловых сетей в зависимости от диаметра приведено в таблице 42.

Таблица 42 – Нормативное время восстановления тепловых сетей в зависимости от диаметра

| № п/п | Диаметр трубопровода | Время восстановления, ч |
| --- | --- | --- |
| 1 | До 300 мм | 15 |
| 2 | 400 мм | 18 |
| 3 | 500 мм | 22 |

Графические материалы (карты-схемы тепловых сетей и зон ненормативной надежности и безопасности теплоснабжения)

Вероятность безотказной работы и коэффициент готовности систем теплоснабжения округа соответствует нормативным требованиям. Зона действия котельной приведена в Части 4 настоящих обосновывающих материалов.

Результаты анализа аварийных ситуаций при теплоснабжении, расследование причин которых осуществляется федеральным органом исполнительной власти уполномоченным на осуществление федерального государственного энергетического надзора, в соответствии с Правилами расследования причин аварийных ситуаций при теплоснабжении, утвержденными постановлением Правительства Российской Федерации от 17.10.2015 № 1114 «О расследовании причин аварийных ситуаций при теплоснабжении и о признании утратившими силу отдельных положений Правил расследования причин аварий в электроэнергетике»

Аварийных ситуаций, расследование причин которых осуществляется федеральным органом исполнительной власти, уполномоченным на осуществление федерального государственного энергетического надзора, в соответствии с Правилами расследования причин аварийных ситуаций при теплоснабжении, утвержденными Постановлением Правительства РФ от 17.10.2015 № 1114 «О расследовании причин аварийных ситуаций при теплоснабжении и о признании утратившими силу отдельных положений Правил расследования причин аварий в электроэнергетике», зафиксировано не было.

Результаты анализа времени восстановления теплоснабжения потребителей, отключенных в результате аварийных ситуаций при теплоснабжении, указанных в подпункте 9.5

Аварийных ситуаций, расследование причин которых осуществляется федеральным органом исполнительной власти и уполномоченным на осуществление федерального государственного энергетического надзора, в соответствии с Правилами расследования причин аварийных ситуаций при теплоснабжении, утвержденными Постановлением Правительства РФ от 17.10.2015 № 1114 «О расследовании причин аварийных ситуаций при теплоснабжении и о признании утратившими силу отдельных положений Правил расследования причин аварий в электроэнергетике», зафиксировано не было.

Изменения, произошедшие в надежности теплоснабжения, в том числе с учетом реализации планов строительства, реконструкции и технического перевооружения источников тепловой энергии и тепловых сетей, ввод в эксплуатацию которых осуществлен в период, предшествующий разработке (актуализации) схемы теплоснабжения

Раздел разработан с учетом требований методических указаний по разработке схем теплоснабжения.

Технико-экономические показатели теплоснабжающих и теплосетевых организаций

Описание показателей хозяйственной деятельности теплоснабжающих и теплосетевых организаций в соответствии с требованиями, устанавливаемыми Правительством Российской Федерации в стандартах раскрытия информации теплоснабжающими организациями, теплосетевыми организациями и органами регулирования

Технико-экономические показатели работы источника теплоснабжения представлены в таблице ниже.

Таблица 43 – Базовые целевые показатели эффективности производства и отпуска тепловой энергии

| п/п | Параметры | Установленная мощность котельной, Гкал/ч | Располагаемая мощность основного оборудования, Гкал/ч | Тепловая нагрузка, Гкал/ч | Вид топлива | Производство т/э, Гкал | Собственные нужды, Гкал | Потери в ТС, Гкал | Полезный отпуск, Гкал | Расход натурального топлива, куб. м | Удельный расход у.т. на выработку т/э, кг.у.т./Гкал |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | № 1 Промышленный пр-зд, Районная котельная | 43,500 | 43,500 | 31,225 | Природный газ | 88189,00 | 1612,30 | 19739,800 | 66836,9 | 12425,540 | 159,213 |
| 2 | № 2 ул. Бахтина, БМК-1 | 10,400 | 10,400 | 6,900 | Природный газ | 16577,32 | 286,06 | 2027,200 | 14264,0 | 2207,310 | 150,463 |
| 3 | № 3 ул. Заводская, БМК-2 | 5,200 | 5,200 | 3,086 | Природный газ | 7635,27 | 150,00 | 1495,500 | 5989,8 | 1144,760 | 169,421 |
| 4 | № 4 Карманово, ул. Заводская, 4, стр. 2 | 21,725 | 21,725 | 3,279 | Природный газ | 11960,90 | 314,20 | 5263,700 | 6383,0 | 1699,960 | 160,603 |
| 5 | № 5 ул. Мира, БМК-3 | 2,140 | 2,140 | 1,197 | Природный газ | 2688,60 | 48,05 | 326,100 | 2314,4 | 357,890 | 150,421 |
| 6 | № 6 БМК ул. Пушная, 2А | 0,500 | 0,500 | 0,187 | Природный газ | 863,04 | 23,05 | 144,780 | 695,2 | 132,390 | 173,342 |
| 7 | БМК-7 | 7,980 | 7,980 | 5,545 | Природный газ | 16287,85 | 254,65 | 3116,240 | 12917,0 | 2217,220 | 153,824 |
| 8 | БМК-8 | 2,795 | 2,795 | 1,939 | Природный газ | 3894,43 | 71,89 | 644,310 | 3178,2 | 517,660 | 150,203 |
| 9 | БМК-9 | 7,980 | 7,980 | 5,615 | Природный газ | 11985,42 | 208,92 | 2061,780 | 9714,7 | 1587,280 | 149,651 |
| 10 | Котельная с. Карманово, ул. Набережная, 18 | 0,130 | 0,130 | 0,108 | Природный газ | 225,10 | 2,40 | 2,000 | 220,7 | 30,810 | 154,666 |
| 11 | Котельная пр. Первомайский, 1 | 0,308 | 0,308 | 0,300 | Природный газ | 860,00 | 0,00 | 11,000 | 849,0 | 114,800 | 150,842 |
| 12 | Котельная ул. Комсомольская, 9 | 0,154 | 0,154 | 0,046 | Природный газ | 127,00 | 12,00 | 0,000 | 114,0 | 17,000 | 152,460 |
| 13 | Котельная г. Гагарин, ул. Советская д. 64а, ФОК «Восток» | 0,276 | 0,276 | 0,250 | Природный газ | 716,00 | 7,00 | 25,000 | 684,0 | 97,600 | 154,034 |
| 14 | Котельная д. Акатово, Акатовская школа | 0,275 | 0,275 | 0,143 | Природный газ | 430,00 | 4,00 | 15,000 | 411,0 | 57,300 | 150,579 |
| 15 | Котельная д. Никольское, Никольская школа | 0,213 | 0,213 | 0,185 | Природный газ | 510,00 | 5,00 | 7,000 | 498,0 | 68,800 | 152,439 |
| 16 | Котельная с. Пречистое, Пречистенская школа | 0,318 | 0,318 | 0,221 | Природный газ | 563,00 | 6,00 | 5,000 | 552,0 | 76,800 | 154,146 |
| 17 | Котельная д. Родоманово, Родомановская школа | 0,330 | 0,330 | 0,197 | Природный газ | 500,00 | 5,00 | 10,000 | 485,0 | 68,000 | 153,680 |
| 18 | Котельная д. Токарево, Токаревская школа | 0,275 | 0,275 | 0,174 | Природный газ | 568,00 | 6,00 | 9,000 | 553,0 | 75,800 | 150,799 |
| 19 | Котельная д. Клушино, Клушинский СДК | 0,154 | 0,154 | 0,057 | Природный газ | 130,00 | 0,00 | 0,000 | 130,0 | 17,400 | 151,246 |
| 20 | Котельная д. Поличня, ул. Новая | 0,275 | 0,275 | н/д | Природный газ | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д |

Раскрытие информации организациями, осуществляющими регулируемую деятельность в сфере теплоснабжения, производится согласно требованиям Постановления Правительства РФ от 05.07.2013 № 570 «О стандартах раскрытия информации теплоснабжающими организациями, теплосетевыми организациями и органами регулирования». Формы отчетности, заполненные в рамках стандартов раскрытия информации, должны находиться на сайтах теплоснабжающих организаций.

Раскрытию подлежит следующая информация:

- о регулируемой организации (общая информация);

- о ценах (тарифах) на регулируемые товары (услуги);

- об основных показателях финансово-хозяйственной деятельности регулируемой организации, включая структуру основных производственных затрат (в части регулируемых видов деятельности);

- об основных потребительских характеристиках регулируемых товаров и услуг регулируемой организации;

- об инвестиционных программах регулируемой организации и отчетах об их реализации;

- о наличии (отсутствии) технической возможности подключения (технологического присоединения) к системе теплоснабжения (горячего водоснабжения), а также о регистрации и ходе реализации заявок на подключение (технологическое присоединение) к системе теплоснабжения (горячего водоснабжения);

- об условиях, на которых осуществляется поставка регулируемых товаров (оказание регулируемых услуг), и (или) об условиях договоров о подключении (технологическое присоединение) к системе теплоснабжения (горячего водоснабжения);

- о порядке выполнения технологических, технических и других мероприятий, связанных с подключением (технологическим присоединением) к системе теплоснабжения (горячего водоснабжения);

- о способах приобретения, стоимости и объемах товаров, необходимых для производства регулируемых товаров и (или) оказания регулируемых услуг регулируемой организацией;

- о предложении регулируемой организации об установлении цен (тарифов) в сфере теплоснабжения (горячего водоснабжения).

Изменения, произошедшие в технико-экономических показателях теплоснабжающих и теплосетевых организаций системы теплоснабжения поселения, муниципального округа, городского округа, города федерального значения, в период, предшествующий разработке (актуализации) схемы теплоснабжения

Раздел разработан с учетом требований методических указаний по разработке схем теплоснабжения.

Цены (тарифы) в сфере теплоснабжения

Описание динамики утвержденных цен (тарифов), устанавливаемых органами исполнительной власти субъекта Российской Федерации в области государственного регулирования цен (тарифов) по каждому из регулируемых видов деятельности и по каждой теплосетевой и теплоснабжающей организации с учетом последних 3 лет

Величина тарифа на оказание услуг теплоснабжения на территории муниципального образования «Гагаринский муниципальный округ» Смоленско й области устанавливаются Министерства жилищно-коммунального хозяйства, энергетики и тарифной политики Смоленской области. Сведения о тарифах на услуги теплоснабжения приведены в таблице ниже.

Таблица 44 – Тарифы на тепловую энергию (мощность) на 2022-2025 гг, поставляемую потребителям на территории муниципального образования «Гагаринский муниципальный округ» Смоленской области

| № п/п | Наименование организации в субъекте Российской Федерации | Реквизиты решений, которым соответствует действующий утвержденный тариф | Прочие потребители (без НДС) (* НДС не облагается, с НДС) | Тариф на услугу в сфере теплоснабжения (руб./Гкал) |  | Тариф на услугу в сфере теплоснабжения (руб./Гкал) | Тариф на услугу в сфере теплоснабжения (руб./Гкал) |  | Тариф на услугу в сфере теплоснабжения (руб./Гкал) |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | Население (с НДС) (* НДС не облагается) | с 01.01.2022 по 30.06.2022 | с 01.07.2022 по 30.11.2022 | с 01.12.2022 по 31.12.2023 | с 01.01.2024 по 30.06.2024 | с 01.07.2024 по 31.12.2024 | с 01.01.2025 по 31.12.2025 | с 01.07.2025 по 31.12.2025 |
|  | Муниципальное образование "Гагаринский район" Смоленской области |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | ООО "Смоленскрегионтеплоэнерго" (кот. г. Гагарин) | постановление Министерства от 19.12.2023 № 243 (в редакции постановления Министерства от 19.12.2024 № 310) | Прочие потребители | 2 669,54 | 2 875,10 | 3 133,44 | 3 133,44 | 3 500,05 | 3 500,05 | 3 916,55 |
|  |  |  | Население | 2 596,96 | 2 716,42 | 2 960,90 | 2 960,90 | 3 256,99 | 3 256,99 | 3 553,38 |
|  | ООО "Смоленскрегионтеплоэнерго" (кот. Кармановского СП) с 2025 года (с. Карманово, Гагаринский муниципальный округ) |  | Прочие потребители | 2 669,54 | 2 875,10 | 3 133,44 | 3 133,44 | 3 500,05 | 3 500,05 | 3 916,55 |
|  |  |  | Население | 3 203,45 | 3 350,81 | 3 652,38 | 3 652,38 | 4 017,62 | 4 017,62 | 4 375,99 |
|  | ООО "Смоленскрегионтеплоэнерго" (кот. г. Гагарин (ул. Пушная) |  | Прочие потребители | 2 669,54 | 2 875,10 | 3 133,44 | 3 133,44 | 3 500,05 | 3 500,05 | 3 916,55 |
|  |  |  | Население | 2 411,71 | 2 522,65 | 2 749,70 | 2 749,70 | 3 024,67 | 3 024,67 | 3 384,61 |
|  | ООО "Смоленскрегионтеплоэнерго" (для потребителей нагрузки которых переведены с котельной ЗАО "Гагаринконсервмолоко") |  | Население | 1 641,60 | 1 740,10 | 1 896,71 | 1 896,71 | 2 086,38 | 2 086,38 | 2 334,66 |
| 2 | МУП "Управление жилищно-коммунального хозяйства и строительства" (кот. Никольского СП (Никольская СОШ)) | от 03.12.2018 № 131 (в редакции постановления Департамента от 28.11.2019 № 143); от 17.12.2020 № 231 (в редакции постановлений Департамента от 13.12.2021 № 237, от 23.11.2022 № 208, постановления Министерства от 11.12.2023 № 179) | Прочие потребители | Тарифы не подлежат регулированию и определяются по соглашению сторон договора теплоснабжения |  | Тарифы не подлежат регулированию и определяются по соглашению сторон договора теплоснабжения | Тарифы не подлежат регулированию и определяются по соглашению сторон договора теплоснабжения |  | Тарифы не подлежат регулированию и определяются по соглашению сторон договора теплоснабжения |  |
|  | МУП "Управление жилищно-коммунального хозяйства и строительства" (кот. дер. Акатово, Акатовское СП Гагаринского р-на) |  | Прочие потребители |  |  |  |  |  |  |  |
|  | МУП "Управление жилищно-коммунального хозяйства и строительства" (кот. дер. Токарево Гагаринского р-на) |  | Прочие потребители |  |  |  |  |  |  |  |
|  | МУП "Управление жилищно-коммунального хозяйства и строительства" (г. Гагарин, проезд Первомайский, д. 1 (ПЧ-21)) |  | Прочие потребители | 2 632,22* | 2 728,79* | 2 968,53* | 2 968,53* | 3 265,38* | - | - |
|  |  |  | Население | 2 632,22* | 2 728,79* | 2 968,53* | 2 968,53* | 3 265,38* | - | - |
|  | МУП "Управление жилищно-коммунального хозяйства и строительства" (Гагаринский район, дер. Клушино) |  | Прочие потребители | Тарифы не подлежат регулированию и определяются по соглашению сторон договора теплоснабжения |  | Тарифы не подлежат регулированию и определяются по соглашению сторон договора теплоснабжения | Тарифы не подлежат регулированию и определяются по соглашению сторон договора теплоснабжения |  | Тарифы не подлежат регулированию и определяются по соглашению сторон договора теплоснабжения |  |
| 4 | ООО "Маяк" (с. Пречистое) | от 14.12.2018 № 164 (в редакции постановлений Департамента от 28.11.2019 № 142, от 20.12.2021 № 309, от 23.11.2022 № 215); постановления Министерства от 11.12.2023 № 178, от 18.12.2024 № 273 | Прочие потребители | Тарифы не подлежат регулированию и определяются по соглашению сторон договора теплоснабжения |  | Тарифы не подлежат регулированию и определяются по соглашению сторон договора теплоснабжения | Тарифы не подлежат регулированию и определяются по соглашению сторон договора теплоснабжения |  | Тарифы не подлежат регулированию и определяются по соглашению сторон договора теплоснабжения |  |
|  | ООО "Маяк" (дер. Родоманово) |  | Прочие потребители |  |  |  |  |  |  |  |
|  | ООО "Маяк" (дер.Поличня, ул. Новая) |  | Прочие потребители | 3 618,14* | 3 967,75* | 4 196,17* | 4 196,17* | 4 601,37* | 4 565,22* | 4 565,22* |
|  |  |  | Население | 2 611,72* | 2 731,86* | 2 977,72* | 2 977,72* | 3 275,49* | 3 275,49* | 3 540,80* |
|  | ООО "Маяк" (г. Гагарин, ул. Комсомольская, дом 9) | от 28.11.2019 № 148 (в редакции постановлений Департамента от 20.12.2021 № 308, от 23.11.2022 № 214, постановления Министерства от 11.12.2023 № 177) Утратило силу постановление Министерства от от 14.10.2024 № 105 | Прочие потребители | 2 002,58* | 2 054,44* | 2 164,35* | 2 164,35* | 2 380,78* до вступления в силу постановления Министерства от 14.10.2024 № 104 | - | - |
|  |  |  | Население | 2 002,58* | 2 054,44* | 2 164,35* | 2 164,35* | 2 380,78*до вступления в силу постановления Министерства от 14.10.2024 № 104 | - | - |
| 4 | ООО "Смоленскрегионтеплоэнерго"(с. Карманово) (до 2023 года - АО "Мосводоканал") | от 07.12.2017 № 246, от 18.12.2018 № 201 | Прочие потребители: горячая вода | Тарифы не подлежат регулированию и определяются по соглашению сторон договора теплоснабжения |  | Тарифы не подлежат регулированию и определяются по соглашению сторон договора теплоснабжения | Тарифы не подлежат регулированию и определяются по соглашению сторон договора теплоснабжения |  | Тарифы не подлежат регулированию и определяются по соглашению сторон договора теплоснабжения |  |
| 5 | МБУ «Управление ДКХ Гагаринского района» (для котельной, расположенных по адресу: г. Гагарин, проезд Первомайский, д. 1) | постановления Министерства от 14.10.2024 № 104, от 19.12.2024 № 289 | Прочие потребители | - | - | - | - | 2 721,15 по 31 декабря 2024 года | 2 721,15 | 3 044,97 |
|  |  |  | Население | - | - | - | - | 3 265,38 по 31 декабря 2024 года | 3 265,38 | 3 653,96 |
|  | МБУ «Управление ДКХ Гагаринского района» (для котельной, расположенной по адресу: г. Гагарин, ул. Комсомольская, д. 9) |  | Прочие потребители | - | - | - | - | 1 983,98 по 31 декабря 2024 года | 1 983,98 | 2 220,07 |
|  |  |  | Население | - | - | - | - | 2 380,78 по 31 декабря 2024 года | 2 380,78 | 2 664,08 |

Описание структуры цен (тарифов), установленных на момент разработки схемы теплоснабжения

Регулирование тарифов (цен) основывается на принципе обязательности раздельного учета организациями, осуществляющими регулируемую деятельность, объемов продукции (услуг), доходов и расходов по производству, передаче и сбыту энергии в соответствии с законодательством Российской Федерации.

Расходы, связанные с производством и реализацией продукции (услуг) по регулируемым видам деятельности, включают следующие группы расходов:

- на топливо;

- на покупаемую электрическую и тепловую энергию;

- на оплату услуг, оказываемых организациями, осуществляющими регулируемую деятельность;

- на сырье и материалы;

- на ремонт основных средств;

- на оплату труда и отчисления на социальные нужды;

- на амортизацию основных средств и нематериальных активов;

- прочие расходы.

Описание платы за подключение к системе теплоснабжения

Порядок установления платы за подключение был установлен Федеральным законом от 27.07.2010 № 190-ФЗ «О теплоснабжении».

Законом определены некоторые понятия:

- плата за подключение к системе теплоснабжения – плата, которую вносят лица, осуществляющие строительство здания, строения, сооружения, подключаемого к системе теплоснабжения, а также плата, которую вносят лица, осуществляющие реконструкцию здания, строения, сооружения в случае, если данная реконструкция влечет за собой увеличение тепловой нагрузки реконструируемого здания, строения, сооружения;

- резервная тепловая мощность – тепловая мощность источников тепловой энергии и тепловых сетей, необходимая для обеспечения тепловой нагрузки теплопотребляющих установок, входящих в систему теплоснабжения, но не потребляющих тепловой энергии, теплоносителя.

Полномочия по регулированию платы за подключение к системе теплоснабжения переданы органам исполнительной власти субъектов Российской Федерации в области государственного регулирования цен (тарифов).

Законом также определено, что плата за подключение к системе теплоснабжения устанавливается органом регулирования в расчете на единицу мощности подключаемой тепловой нагрузки и может быть дифференцирована в зависимости от параметров данного подключения, определенных основами ценообразования в сфере теплоснабжения и правилами регулирования цен (тарифов) в сфере теплоснабжения, утвержденными Правительством Российской Федерации.

Плата за подключение к системе теплоснабжения в случае отсутствия технической возможности подключения для каждого потребителя, в том числе застройщика, устанавливается в индивидуальном порядке.

Описание платы за услуги по поддержанию резервной тепловой мощности, в том числе для социально значимых категорий потребителей

Согласно Постановлению Правительства от 22.10.2012 № 1075 «О ценообразовании в сфере теплоснабжения» плата за услуги по поддержанию резервной тепловой мощности устанавливается органами регулирования для категорий (групп) социально значимых потребителей, если указанные потребители не потребляют тепловую энергию, но не осуществили отсоединение принадлежащих им теплопотребляющих установок от тепловой сети в целях сохранения возможности возобновить потребление тепловой энергии при возникновении такой необходимости.

Плата за услуги по поддержанию резервной тепловой мощности устанавливается органами регулирования за услуги, оказываемые:

- регулируемыми организациями, мощность тепловых источников и (или) тепловых сетей которых используется для поддержания резервной мощности в соответствии со схемой теплоснабжения - для оказания указанных услуг единой теплоснабжающей организации;

- единой теплоснабжающей организацией в зоне ее деятельности категориям (группам) социально значимых потребителей, находящимся в зоне деятельности единой теплоснабжающей организации.

Плата за услуги по поддержанию резервной тепловой мощности единой теплоснабжающей организации устанавливается равной ставке за мощность единого тарифа на тепловую энергию (мощность) в зоне ее деятельности или, если в зоне ее деятельности установлен одноставочный единый тариф на тепловую энергию (мощность), равной ставке за мощность двухставочного единого тарифа на тепловую энергию (мощность).

К социально значимым потребителям, для которых устанавливается плата за услуги по поддержанию резервной тепловой мощности, относятся следующие категории (группы) потребителей:

- физические лица, приобретающие тепловую энергию в целях потребления в населенных пунктах и жилых зонах при воинских частях;

- исполнители коммунальных услуг, приобретающие тепловую энергию в целях обеспечения предоставления собственникам и пользователям помещений в многоквартирных домах или жилых домах коммунальной услуги теплоснабжения и (или) горячего водоснабжения с использованием открытых систем теплоснабжения (горячего водоснабжения) в объемах их фактического потребления и объемах тепловой энергии, израсходованной на места общего пользования;

- теплоснабжающие организации, приобретающие тепловую энергию в целях дальнейшей продажи физическим лицам и (или) исполнителям коммунальной услуги теплоснабжения, в объемах фактического потребления физических лиц и объемах тепловой энергии, израсходованной на места общего пользования;

- религиозные организации;

- бюджетные и казенные учреждения, осуществляющие, в том числе, деятельность в сфере науки, образования, здравоохранения, культуры, социальной защиты, занятости населения, физической культуры и спорта;

- воинские части Министерства обороны Российской Федерации, Министерства внутренних дел Российской Федерации, Федеральной службы безопасности Российской Федерации, Министерства Российской Федерации по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий и Федеральной службы охраны Российской Федерации;

- исправительно-трудовые учреждения, следственные изоляторы, тюрьмы.

Плата за услуги по поддержанию резервной тепловой мощности на территории округа регулирующими органами не устанавливалась.

Описание динамики предельных уровней цен на тепловую энергию (мощность), поставляемую потребителям, утверждаемых в ценовых зонах теплоснабжения с учетом последних 3 лет

В соответствии с п.1 ст. 23.3 Федерального закона от 27.07.2010 № 190-ФЗ «О теплоснабжении» к ценовым зонам теплоснабжения могут быть отнесены поселение, городской округ, соответствующие следующим критериям:

- наличие утвержденной схемы теплоснабжения поселения, муниципального округа, городского округа, города федерального значения;

- пятьдесят и более процентов суммарной установленной мощности источников тепловой энергии, указанных в схеме теплоснабжения, составляют источники тепловой энергии, функционирующие в режиме комбинированной выработки электрической и тепловой энергии;

- наличие совместного обращения в Правительство Российской Федерации об отнесении поселения, муниципального округа, городского округа, города федерального значения к ценовой зоне теплоснабжения от исполнительно-распорядительного органа муниципального образования и единой теплоснабжающей организации (нескольких единых теплоснабжающих организаций), в зоне деятельности которой находятся источники тепловой энергии, суммарная установленная мощность которых составляет пятьдесят и более процентов суммарной установленной мощности источников тепловой энергии, указанных в схеме теплоснабжения поселения, муниципального округа, городского округа, города федерального значения. Совместное обращение об отнесении поселения, муниципального округа, городского округа, города федерального значения к ценовой зоне теплоснабжения включает в себя, в том числе, обязательства единой теплоснабжающей организации и исполнительно-распорядительного органа муниципального образования по исполнению соответствующих обязательств, установленных для них частями 14 - 18 статьи 23.13 настоящего Федерального закона;

- наличие согласия высшего исполнительного органа государственной власти субъекта Российской Федерации на отнесение поселения, муниципального округа, городского округа, города федерального значения, находящихся на территории субъекта Российской Федерации, к ценовой зоне теплоснабжения.

Территория округа не относится к ценовой зоне теплоснабжения.

Описание средневзвешенного уровня сложившихся за последние 3 года цен на тепловую энергию (мощность), поставляемую единой теплоснабжающей организацией потребителям в ценовых зонах теплоснабжения

Изменение величины средневзвешенного тарифа на тепловую энергию приведено в таблице 45.

Таблица 45 – Динамика средневзвешенного тарифа для населения на отпущенную тепловую энергию за период с 2022 по 2025 гг.

| № п/п | Тариф на тепловую энергию | Ед. изм. | 2022 год | 2023 год | 2024 год | 2025 год |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | ООО "Смоленскрегионтеплоэнерго" (кот. г. Гагарин) | руб/Гкал | 2677,06 | 2 960,90 | 3108,95 | 3405,19 |
|  | Изменение | % | - | 110,6 | 105,0 | 109,5 |
| 2 | ООО "Смоленскрегионтеплоэнерго" (кот. Кармановского СП) с 2025 года (с. Карманово, Гагаринский муниципальный округ) | руб/Гкал | 3302,26 | 3 652,38 | 3835,00 | 4196,81 |
|  | Изменение | % | - | 110,6 | 105,0 | 109,4 |
| 3 | ООО "Смоленскрегионтеплоэнерго" (кот. г. Гагарин (ул. Пушная) | руб/Гкал | 2486,10 | 2 749,70 | 2887,19 | 3204,64 |
|  | Изменение | % | - | 110,6 | 105,0 | 111,0 |
| 4 | ООО "Смоленскрегионтеплоэнерго" (для потребителей нагрузки которых переведены с котельной ЗАО "Гагаринконсервмолоко") | руб/Гкал | 1703,90 | 1 896,71 | 1991,55 | 2210,52 |
|  | Изменение | % | - | 111,3 | 105,0 | 111,0 |
| 5 | г. Гагарин, проезд Первомайский, д. 1 | руб/Гкал | 2700,48 | 2 968,53 | 3116,96 | 3459,67 |
|  | Изменение | % | - | 109,9 | 105,0 | 111,0 |
| 6 | г. Гагарин, ул. Комсомольская, д. 9 | руб/Гкал | 2037,67 | 2 164,35 | 2272,57 | 2522,43 |
|  | Изменение | % | - | 106,2 | 105,0 | 111,0 |
| 7 | дер. Поличня, ул. Новая | руб/Гкал | 2692,28 | 2 977,72 | 3126,61 | 3408,15 |
|  | Изменение | % | - | 110,6 | 105,0 | 109,0 |

Изменения в утвержденных ценах (тарифах) в сфере теплоснабжения, устанавливаемых органами исполнительной власти субъекта Российской Федерации, зафиксированных за период, предшествующий разработке (актуализации) схемы теплоснабжения

Раздел разработан с учетом требований методических указаний по разработке схем теплоснабжения. Динамика изменения средневзвешенного тарифа на отпущенную тепловую энергию в 2022-2025 годах приведена в таблице 45.

Описание существующих технических и технологических проблем в системах теплоснабжения поселения, муниципального округа, городского округа, города федерального значения

Описание существующих проблем организации качественного теплоснабжения (перечень причин, приводящих к снижению качества теплоснабжения, включая проблемы в работе теплопотребляющих установок потребителей)

Функционирование системы централизованного теплоснабжения округа оценивается как удовлетворительное. В ходе общего анализа системы выявлен ряд факторов, негативно влияющих на качественную, эффективную работу систем теплоснабжения:

- оборудование котельной значительно изношено и морально устарело;

- на котельной имеется значительный запас тепловой мощности. Для обеспечения эффективной работы системы теплоснабжения рекомендуется рассмотреть варианты реконструкции котельной с приведением мощности котельной к тепловой нагрузке;

- высоким износом сетей обусловлены значительные потери тепла и низкая эффективность системы теплоснабжения;

- внутридомовые системы отопления требуют комплексной регулировки и наладки.

Отсутствие надежных антикоррозионных покрытий трубопроводов.

Неудовлетворительное состояние запорной арматуры у потребителей (внутриквартальные сети).

Неудовлетворительное состояние каналов и тепловых камер в части антикоррозионных мероприятий, а именно: заиливание и затопление водой теплопроводов, капель с перекрытий и проникновение атмосферных осадков.

Не у всех потребителей установлены приборы коммерческого учета тепловой энергии, что не стимулирует теплоснабжающую организацию к приведению системы теплоснабжения в соответствие с нормативными требованиями.

Описание существующих проблем организации надежного теплоснабжения поселения, муниципального округа, городского округа, города федерального значения (перечень причин, приводящих к снижению надежности теплоснабжения, включая проблемы в работе теплопотребляющих установок потребителей)

Из комплекса существующих проблем организации качественного теплоснабжения на территории округа можно выделить следующие составляющие:

- системы теплоснабжения выполняют свои функции, как системы жизнеобеспечения, но не в полной мере отвечает соответствующим техническим требованиям;

- необходимы прямые инвестиции для проведения реновации (восстановления) основных фондов систем теплоснабжения. Основная причина, определяющая надежность и безопасность теплоснабжения, – это техническое состояние теплогенерирующего оборудования и тепловых сетей. Высокая степень износа основного оборудования и недостаточное финансирование теплогенерирующих предприятий не позволяет своевременно модернизировать устаревающее оборудование и трубопроводы.

Многих аварийных ситуаций можно было бы избежать, если бы система теплоснабжения была вовремя отрегулирована на нормативные характеристики. Для этого не требуется значительных средств. Затраты на восстановительные работы в десятки раз превышают затраты на наладку тепловых сетей.

В части обеспечения безопасности теплоснабжения должно предусматриваться резервирование системы теплоснабжения, живучесть и обеспечение бесперебойной работы источника тепла и тепловых сетей.

Система теплоснабжения представляет собой энергетический комплекс, состоящий из источника тепла с котельными агрегатами, насосным и прочим оборудованием, разводящих магистральных и внутриквартальных наружных тепловых сетей и внутренних систем теплопотребления зданий. Все это представляет собой единый организм. В системе теплоснабжения расход теплоносителя и располагаемый напор тепловой сети, обеспечиваемый насосами на источнике тепла, есть взаимозависимые величины.

Описание существующих проблем развития систем теплоснабжения

В качестве теплоизоляционных материалов трубы в каналах используются, как правило, волокнистые материалы и в этом главная причина катастрофического состояния сетей. При износе теплосетей более 60 % количество аварий лавинообразно возрастает. Капитальный ремонт теплотрасс рекомендуется выполнять с заменой трубопроводов на предварительно изолированные в заводских условиях.

Основной проблемой в развитии системы теплоснабжения является недостаточное финансирование мероприятий по модернизации источника теплоснабжения и тепловых сетей.

Описание существующих проблем надежного и эффективного снабжения топливом действующих систем теплоснабжения

Сложности с обеспечением теплоисточников топливом в периоды расчетных температур наружного воздуха на территории округа отсутствуют.

Анализ предписаний надзорных органов об устранении нарушений, влияющих на безопасность и надежность системы теплоснабжения

Предписания надзорных органов об устранении нарушений, влияющих на безопасность и надежность системы теплоснабжения, не предоставлены.

Изменения технических и технологических проблем в системах теплоснабжения поселения, муниципального округа, городского округа, города федерального значения, произошедших в период, предшествующий разработке (актуализации) схемы теплоснабжения

Раздел разработан с учетом требований Постановления Правительства РФ от 22.02.2012 № 154 «О требованиях к схемам теплоснабжения, порядку их разработки и утверждения», а также Методических указаний по разработке схем теплоснабжения (утв. Приказом Минэнерго России от 05.03.2019 № 212 «Об утверждении Методических указаний по разработке схем теплоснабжения»).

- Существующее и перспективное потребление тепловой энергии на цели теплоснабжения

  - Данные базового уровня потребления тепла на цели теплоснабжения

За базовый уровень потребления тепла принят расчетный уровень потребления тепловой энергии в 2024 году. Базовый уровень потребления тепловой энергии с разделением по источникам теплоснабжения представлен в таблице 46.

Таблица 46 – Базовый уровень потребления тепла на цели теплоснабжения

| № п/п | Наименование источника теплоснабжения | Нагрузки, Гкал/ч | Полезный отпуск тепла, Гкал |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | № 1 Промышленный пр-зд, Районная котельная | 31,225 | 66836,9 |
| 2 | № 2 ул. Бахтина, БМК-1 | 6,900 | 14264,0 |
| 3 | № 3 ул. Заводская, БМК-2 | 3,086 | 5989,8 |
| 4 | № 4 Карманово, ул. Заводская, 4, стр. 2 | 3,279 | 6383,0 |
| 5 | № 5 ул. Мира, БМК-3 | 1,197 | 2314,4 |
| 6 | № 6 БМК ул. Пушная, 2А | 0,187 | 695,2 |
| 7 | БМК-7 | 5,545 | 12917,0 |
| 8 | БМК-8 | 1,939 | 3178,2 |
| 9 | БМК-9 | 5,615 | 9714,7 |
| 10 | Котельная с. Карманово, ул. Набережная, 18 | 0,108 | 220,7 |
| 11 | Котельная пр. Первомайский, 1 | 0,300 | 849,0 |
| 12 | Котельная ул. Комсомольская, 9 | 0,046 | 114,0 |
| 13 | Котельная г. Гагарин, ул. Советская д. 64а, ФОК «Восток» | 0,250 | 684,0 |
| 14 | Котельная д. Акатово, Акатовская школа | 0,143 | 411,0 |
| 15 | Котельная д. Никольское, Никольская школа | 0,185 | 498,0 |
| 16 | Котельная с. Пречистое, Пречистенская школа | 0,221 | 552,0 |
| 17 | Котельная д. Родоманово, Родомановская школа | 0,197 | 485,0 |
| 18 | Котельная д. Токарево, Токаревская школа | 0,174 | 553,0 |
| 19 | Котельная д. Клушино, Клушинский СДК | 0,057 | 130,0 |
| 20 | Котельная д. Поличня, ул. Новая | н/д | н/д |

Прогнозы приростов площади строительных фондов, сгруппированные по расчетным элементам территориального деления и по зонам действия источников тепловой энергии с разделением объектов строительства на многоквартирные дома, индивидуальные жилые дома, общественные здания, производственные здания промышленных предприятий, на каждом этапе

Планом развития муниципального образования «Гагаринский муниципальный округ» Смоленской области округа предусматривается новое жилищное строительство, размещаемое на территориях существующей застройки путем реконструкции и создания новой современной застройки, обеспечивающей комфортные условия проживания. В соответствии с планами развития на территории округа планируется строительство жилых и общественных зданий, а также индивидуальных жилых домов.

В настоящее время строительство жилья на территории муниципального образования «Гагаринский муниципальный округ» Смоленкой области представлено индивидуальной жилой застройкой. Сведения о строительстве жилья приведено в таблице ниже.

Таблица 47 – Сведения о строительстве жилья на территории муниципального образования «Гагаринский муниципальный округ» Смоленкой области (по данным Генерального плана)

| № п/п | Показатели | Ед. измерения | 2026 год | 2027 год | 2028 год | 2029 год | 2030 год | 2031-2036 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Муниципальное образование «Гагаринский муниципальный округ» Смоленской области |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Общая площадь жилых помещений | тысяча метров квадратных | 1158,87 | 1771,3 | 2383,7 | 2996,1 | 3608,6 | 3746,1 |
| 2 | Введено в действие жилых домов на территории муниципального образования «Гагаринский муниципальный округ» Смоленкой области, в т.ч.: |  |  |  |  |  |  |  |
|  | - жилые здания | квадратный метр общей площади | 0 | 612,4 | 612,4 | 612,4 | 612,4 | 140,34 |
|  | - жилые дома, построенные населением (ИЖС) | квадратный метр общей площади | 0 | 612,4 | 612,4 | 612,4 | 612,4 | 140,3 |

Для отопления и горячего водоснабжения индивидуальных домов рекомендуется применение индивидуальных двухконтурных котлов, работающих на природном газе или твердом топливе. Выбор индивидуальных источников тепла объясняется тем, что объекты имеют незначительную тепловую нагрузку и находятся на значительном расстоянии друг от друга, что влечет за собой большие потери в тепловых сетях и значительные капвложения по их прокладке.

Для теплоснабжения вновь строящихся зданий (группы зданий) с небольшим теплопотреблением и промышленных объектов рекомендуется использовать автономные источники тепла: отдельностоящие и пристроенные блочно-модульные котельные малой мощности.

На основании вышесказанного, можно сделать вывод, что увеличение отапливаемой площади в зоне действия источника централизованного теплоснабжения не планируется.

Прогнозы перспективных удельных расходов тепловой энергии на отопление, вентиляцию и горячее водоснабжение, согласованных с требованиями к энергетической эффективности объектов теплопотребления, устанавливаемых в соответствии с законодательством Российской Федерации

Прогноз перспективных удельных расходов тепловой энергии на отопление, вентиляцию выполнен с учетом требований к энергетической эффективности объектов теплопотребления, устанавливаемых в соответствии с законодательством Российской Федерации.

Показателем расхода тепловой энергии на отопление и вентиляцию жилого или общественного здания является удельная характеристика расхода тепловой энергии на отопление и вентиляцию здания, численно равная расходу тепловой энергии на 1 м3 отапливаемого объема здания в единицу времени при перепаде температуры в один градус. Расчетное значение удельной характеристики расхода тепловой энергии на отопление и вентиляцию здания определяется с учетом климатических условий района строительства, выбранных объемно-планировочных решений, ориентации здания, теплозащитных свойств ограждающих конструкций, принятой системы вентиляции здания, а также применения энергосберегающих технологий. Расчетное значение удельной характеристики расхода тепловой энергии на отопление и вентиляцию здания должно быть меньше или равно нормируемому значению.

Прогнозные перспективные удельные расходы тепловой энергии на отопление, вентиляцию приняты в соответствии со СП 50.13330.2012. «Свод правил. Тепловая защита зданий. Актуализированная редакция СНиП 23-02-2003» и приведены в таблицах 48 и 49.

Таблица 48 – Нормируемый удельный расход тепловой энергии на отопление жилых зданий, Вт/(м3·°С·сут)

| № п/п | Площадь здания, | С числом этажей |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 1 | 2 | 3 | 4 |
| 1 | 50 | 0,579 | - | - | - |
| 2 | 100 | 0,517 | 0,558 | - | - |
| 3 | 150 | 0,455 | 0,496 | 0,538 | - |
| 4 | 250 | 0,414 | 0,434 | 0,455 | 0,476 |
| 5 | 400 | 0,372 | 0,372 | 0,393 | 0,414 |
| 6 | 600 | 0,359 | 0,359 | 0,359 | 0,372 |
| 7 | 1000 и более | 0,336 | 0,336 | 0,336 | 0,336 |

Таблица 49 – Нормируемая (базовая) удельная характеристика расхода тепловой энергии на отопление и вентиляцию общественных зданий, Вт/(м3·°С·сут)

| № п/п | Тип здания | Этажность здания |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 1 | 2 | 3 | 4, 5 | 6, 7 | 8, 9 | 10, 11 | 12 и выше |
| 1 | Жилые многоквартирные, гостиницы, общежития | 0,455 | 0,414 | 0,372 | 0,359 | 0,336 | 0,319 | 0,301 | 0,290 |
| 2 | Общественные, кроме перечисленных в строках 3-6 | 0,487 | 0,440 | 0,417 | 0,371 | 0,359 | 0,342 | 0,324 | 0,311 |
| 3 | Поликлиники и лечебные учреждения, дома-интернаты | 0,394 | 0,382 | 0,371 | 0,359 | 0,348 | 0,336 | 0,324 | 0,311 |
| 4 | Дошкольные учреждения, хосписы | 0,521 | 0,521 | 0,521 | - | - | - | - | - |
| 5 | Сервисного обслуживания, культурно - досуговой деятельности, технопарки, склады | 0,266 | 0,255 | 0,243 | 0,232 | 0,232 | - | - |  |
| 6 | Административного назначения (офисы) | 0,417 | 0,394 | 0,382 | 0,313 | 0,278 | 0,255 | 0,232 | 0,232 |

Удельные укрупненные показатели расхода теплоты ГВС в соответствии со СП 124.13330.2012. «Свод правил. Тепловые сети. Актуализированная редакция СНиП 41-02-2003» на основании климатических особенностей рассматриваемого региона приведены в таблице 50.

Таблица 50 – Нормы расхода горячей воды потребителями и удельная часовая величина теплоты на ее нагрев

| № п/п | Потребители | Измеритель | Норма расхода горячей воды, л/сут | Норма общей/ полезной площади на 1 измеритель, м2/чел | Удельная величина тепловой энергии, Вт/м2 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Жилые дома независимо от этажности, оборудованные умывальниками, мойками и ваннами, с квартирными регуляторами давления | 1 житель | 105 | 25 | 12,2 |
|  | То же, с заселенностью 20 м2/чел | 1 житель | 105 | 20 | 15,3 |
| 2 | То же, с умывальниками, мойками и душевыми | 1 житель | 85 | 18 | 13,8 |
| 3 | Гостиницы и пансионаты с душами во всех отдельных номерах | 1 проживающий | 70 | 12 | 17 |
| 4 | Больницы с санитарными узлами, приближенными к палатам | 1 больной | 90 | 15 | 17,5 |
| 5 | Поликлиники и амбулатории | 1 больной в смену | 5,2 | 13 | 1,5 |
| 6 | Детские ясли и сады с дневным пребыванием детей и столовыми на полуфабрикатах | 1 ребенок | 11,5 | 10 | 3,1 |
| 7 | Административные здания | 1 работающий | 5 | 10 | 1,3 |
| 8 | Общеобразовательные школы с душевыми при гимнастических залах и столовыми на полуфабрикатах | 1 учащийся | 3 | 10 | 0,8 |
| 9 | Физкультурно-оздоровительные комплексы | 1 человек | 30 | 5 | 17,5 |
| 10 | Предприятия общественного питания для приготовления пищи, реализуемой в обеденном зале | 1 посетитель | 12 | 10 | 3,2 |
| 11 | Магазины продовольственные | 1 работающий | 12 | 30 | 1,1 |
| 12 | Магазины промтоварные | То же | 8 | 30 | 0,7 |

Примечания:

- нормы расхода воды установлены для основных потребителей и включают все дополнительные расходы (обслуживающим персоналом, душевыми для обслуживания персонала, посетителями, на уборку помещений и т.п.);

- для водопотребителей гражданских зданий, сооружений и гражданских зданий, сооружений и помещений, не указанных в настоящей таблице, нормы расхода воды следует принимать согласно настоящему приложению для потребителей, аналогичных по характеру водопотребления.

Прогнозы приростов объемов потребления тепловой энергии (мощности) и теплоносителя с разделением по видам теплопотребления в каждом расчетном элементе территориального деления и в зоне действия каждого из существующих или предлагаемых для строительства источников тепловой энергии на каждом этапе

Планом развития округа предусматривается новое жилищное строительство, размещаемое на территориях существующей застройки путем реконструкции и создания новой современной застройки, обеспечивающей комфортные условия проживания.

Существующая и перспективная тепловая нагрузка источников централизованного теплоснабжения приведена в таблице 51. Перспективная тепловая нагрузка источника теплоснабжения была рассчитана с учетом планов по реконструкции системы теплоснабжения, рассмотренных в разделах 5, 7 и 8 настоящих Обосновывающих материалов.

Таблица 51 – Прогноз суммарного потребления тепловой энергии и прирост спроса на тепловую мощность, Гкал/час

| п/п | Котельная | 2025 год | 2026 год | 2027 год | 2028 год | 2029 год | 2030 год | 2031-2036 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | № 1 Промышленный пр-зд, Районная котельная | 31,23 | 31,23 | 31,23 | 31,85 | 31,85 | 32,47 | 33,72 |
| 2 | № 2 ул. Бахтина, БМК-1 | 6,90 | 6,90 | 6,90 | 6,90 | 6,90 | 6,90 | 6,90 |
| 3 | № 3 ул. Заводская, БМК-2 | 3,09 | 3,09 | 3,09 | 3,09 | 3,09 | 3,09 | 3,09 |
| 4 | № 4 Карманово, ул. Заводская, 4, стр. 2 | 3,28 | 3,28 | 3,28 | 3,28 | 3,28 | 3,28 | 3,28 |
| 5 | № 5 ул. Мира, БМК-3 | 1,20 | 1,20 | 1,20 | 1,20 | 1,20 | 1,20 | 1,20 |
| 6 | № 6 БМК ул. Пушная, 2А | 0,19 | 0,19 | 0,19 | 0,19 | 0,19 | 0,19 | 0,19 |
| 7 | БМК-7 | 5,55 | 5,55 | 5,55 | 5,55 | 5,55 | 5,55 | 5,55 |
| 8 | БМК-8 | 1,94 | 1,94 | 1,94 | 1,94 | 1,94 | 1,94 | 1,94 |
| 9 | БМК-9 | 5,62 | 5,62 | 5,62 | 5,62 | 5,62 | 5,62 | 5,62 |
| 10 | Котельная с. Карманово, ул. Набережная, 18 | 0,11 | 0,11 | 0,11 | 0,11 | 0,11 | 0,11 | 0,11 |
| 11 | Котельная пр. Первомайский, 1 | 0,300 | 0,300 | 0,300 | 0,300 | 0,300 | 0,300 | 0,300 |
| 12 | Котельная ул. Комсомольская, 9 | 0,046 | 0,046 | 0,046 | 0,046 | 0,046 | 0,046 | 0,046 |
| 13 | Котельная г. Гагарин, ул. Советская д. 64а, ФОК «Восток» | 0,250 | 0,250 | 0,250 | 0,250 | 0,250 | 0,250 | 0,250 |
| 14 | Котельная д. Акатово, Акатовская школа | 0,143 | 0,143 | 0,143 | 0,143 | 0,143 | 0,143 | 0,143 |
| 15 | Котельная д. Никольское, Никольская школа | 0,185 | 0,185 | 0,185 | 0,185 | 0,185 | 0,185 | 0,185 |
| 16 | Котельная с. Пречистое, Пречистенская школа | 0,221 | 0,221 | 0,221 | 0,221 | 0,221 | 0,221 | 0,221 |
| 17 | Котельная д. Родоманово, Родомановская школа | 0,197 | 0,197 | 0,197 | 0,197 | 0,197 | 0,197 | 0,197 |
| 18 | Котельная д. Токарево, Токаревская школа | 0,174 | 0,174 | 0,174 | 0,174 | 0,174 | 0,174 | 0,174 |
| 19 | Котельная д. Клушино, Клушинский СДК | 0,057 | 0,057 | 0,057 | 0,057 | 0,057 | 0,057 | 0,057 |
| 20 | Котельная д. Поличня, ул. Новая | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д |

Прогноз приростов объемов потребления теплоносителя рассмотрен в Главе 6 Обосновывающих материалов.

Прогнозы приростов объемов потребления тепловой энергии (мощности) и теплоносителя с разделением по видам теплопотребления в расчетных элементах территориального деления и в зонах действия индивидуального теплоснабжения на каждом этапе

Для отопления и горячего водоснабжения индивидуальных домов рекомендуется применение индивидуальных двухконтурных котлов, работающих на природном газе. Выбор индивидуальных источников тепла объясняется тем, что объекты имеют незначительную тепловую нагрузку и находятся на значительном расстоянии друг от друга, что влечет за собой большие потери в тепловых сетях и значительные капитальные вложения по их прокладке.

Для теплоснабжения зданий (группы зданий) с небольшим теплопотреблением и промышленных объектов рекомендуется использовать автономные источники тепла, отдельностоящие и пристроенные блочно-модульные котельные малой мощности.

Прогнозы приростов объемов потребления тепловой энергии (мощности) и теплоносителя объектами, расположенными в производственных зонах, при условии возможных изменений производственных зон и их перепрофилирования и приростов объемов потребления тепловой энергии (мощности) производственными объектами с разделением по видам теплопотребления и по видам теплоносителя (горячая вода и пар) в зоне действия каждого из существующих или предлагаемых для строительства источников тепловой энергии на каждом этапе

Перспективное развитие промышленности намечается, в основном, за счет развития и реконструкции существующих предприятий.

Состав изменений выполненных в доработанной и (или) актуализированной схеме теплоснабжения

При разработке схемы теплоснабжения были произведены расчеты перспективной тепловой нагрузки котельной в соответствии с Проектом Генерального плана развития округа. А также уточнены сведения по планируемому приросту тепловой нагрузки.

Раздел разработан в соответствии с действующей редакцией Постановления Правительства РФ от 22.02.2012 № 154  «О требованиях к схемам теплоснабжения, порядку их разработки и утверждения» (в редакции Постановлений Правительства РФ от 07.10.2014 № 1016, от 18.03.2016 № 208, от 23.03.2016 № 229, от 12.07.2016 № 666, от 03.04.2018 № 405, от 16.03.2019 № 276) и Методическими указаниями (утв. Приказом Минэнерго России от 05.03.2019 № 212 «Об утверждении Методических указаний по разработке схем теплоснабжения»).

- Электронная модель системы теплоснабжения ПОСЕЛЕНИЯ, МУНИЦИПАЛЬНОГО ОКРУГА, ГОРОДСКОГО ОКРУГА, ГОРОДА ФЕДЕРАЛЬНОГО ЗНАЧЕНИЯ

Электронная модель системы теплоснабжения выполнена в программно-расчетном комплексе Zulu Thermo (разработчик ПРК – компания «Политерм», г. Санкт-Петербург).

В рамках данной работы было выполнено:

- графическое представление объектов системы теплоснабжения с привязкой к топографической основе и с полным топологическим описанием связности объектов. Графическое представление объектов выполнено с использованием ГИС «Zulu» с учетом привязки к топографической основе и схемы расположения инженерных коммуникаций, согласно предоставленным данным;

- паспортизация объектов системы теплоснабжения. Паспортизация объектов системы теплоснабжения осуществлялась на основе предоставленных исходных и расчетных данных;

- паспортизация и описание расчетных единиц территориального деления, включая административное. Разбивка объектов по территориальному делению происходит на основе данных утвержденного генерального плана и карте территориального планирования.

- гидравлический расчет тепловых сетей любой степени закольцованности, в том числе - гидравлический расчет при совместной работе нескольких источников тепловой энергии на единую тепловую сеть;

- моделирование всех видов переключений, осуществляемых в тепловых сетях, в том числе - переключений тепловых нагрузок между источниками тепловой энергии;

- расчет балансов тепловой энергии по источникам тепловой энергии и по территориальному признаку;

- расчет потерь тепловой энергии через изоляцию и с утечками теплоносителя;

- расчет показателей надежности теплоснабжения;

- групповые изменения характеристик объектов (участков тепловых сетей, потребителей) по заданным критериям с целью моделирования различных перспективных вариантов схем теплоснабжения;

- сравнительные пьезометрические графики для разработки и анализа сценариев перспективного развития тепловых сетей.

Информационно-географическая система Zulu, разработанная компанией ООО «Политерм», г. Санкт-Петербург, предназначена для разработки приложений, требующих визуализации пространственных данных в векторном и растровом виде, анализа их топологии и их связи с семантическими базами данных. Входящий в состав этой системы пакет Zulu Termo позволяет создавать электронные модели систем теплоснабжения.

Расчеты Zulu Thermo могут работать как в тесной интеграции с геоинформационной системой (в виде модуля расширения ГИС), так и в виде отдельной библиотеки компонентов, которые позволяют выполнять расчеты из приложений пользователей.

С помощью данного продукта возможна реализация следующего состава задач:

- Построение расчетной модели тепловой сети.

При работе в геоинформационной системе сеть достаточно просто и быстро заноситься с помощью мышки или по координатам. При этом сразу формируется расчетная модель. Остается лишь задать расчетные параметры объектов и нажать кнопку выполнения расчета.

- Наладочный расчет тепловой сети.

Целью наладочного расчета является обеспечение потребителей расчетным количеством воды и тепловой энергии. В результате расчета осуществляется подбор элеваторов и их сопел, производится расчет смесительных и дросселирующих устройств, определяется количество и место установки дроссельных шайб. Расчет может производиться при известном располагаемом напоре на источнике и его автоматическом подборе в случае, если заданного напора недостаточно.

В результате расчета определяются расходы и потери напора в трубопроводах, напоры в узлах сети, в том числе располагаемые напоры у потребителей, температура теплоносителя в узлах сети (при учете тепловых потерь), величина избыточного напора у потребителей, температура внутреннего воздуха.

Дросселирование избыточных напоров на абонентских вводах производят с помощью сопел элеваторов и дроссельных шайб. Дроссельные шайбы перед абонентскими вводами устанавливаются автоматически на подающем, обратном или обоих трубопроводах в зависимости от необходимого для системы гидравлического режима. При работе нескольких источников на одну сеть определяется распределение воды и тепловой энергии между источниками. Подводится баланс по воде и отпущенной тепловой энергией между источником и потребителями.

Определяются потребители и соответствующий им источник, от которого данные потребители получают воду и тепловую энергию.

- Поверочный расчет тепловой сети.

Целью поверочного расчета является определение фактических расходов теплоносителя на участках тепловой сети и у потребителей, а также количестве тепловой энергии, получаемой потребителем при заданной температуре воды в подающем трубопроводе и располагаемом напоре на источнике.

Созданная математическая имитационная модель системы теплоснабжения, служащая для решения поверочной задачи, позволяет анализировать гидравлический и тепловой режим работы системы, а также прогнозировать изменение температуры внутреннего воздуха у потребителей.

Расчеты могут проводиться при различных исходных данных, в том числе аварийных ситуациях, например, отключении отдельных участков тепловой сети, передачи воды и тепловой энергии от одного источника к другому по одному из трубопроводов и т.д.

В результате расчета определяются расходы и потери напора в трубопроводах, напоры в узлах сети, в том числе располагаемые напоры у потребителей, температура теплоносителя в узлах сети (при учете тепловых потерь), температуры внутреннего воздуха у потребителей, расходы и температуры воды на входе и выходе в каждую систему теплопотребления. При работе нескольких источников на одну сеть определяется распределение воды и тепловой энергии между источниками. Подводится баланс по воде и отпущенной тепловой энергией между источником и потребителями. Определяются потребители и соответствующий им источник, от которого данные потребители получают воду и тепловую энергию.

- Конструкторский расчет тепловой сети

Целью конструкторского расчета является определение диаметров трубопроводов тупиковой и кольцевой тепловой сети при пропуске по ним расчетных расходов при заданном (или неизвестном) располагаемом напоре на источнике.

Данная задача может быть использована при выдаче разрешения на подключение потребителей к тепловой сети, так как в качестве источника может выступать любой узел системы теплоснабжения, например, тепловая камера. Для более гибкого решения данной задачи предусмотрена возможность изменения скорости движения воды по участкам тепловой сети, что приводит к изменению диаметров трубопровода, а значит и располагаемого напора в точке подключения.

В результате расчета определяются диаметры трубопроводов тепловой сети, располагаемый напор в точке подключения, расходы, потери напора и скорости движения воды на участках сети, располагаемые напоры на потребителях.

- Расчет требуемой температуры на источнике.

Целью задачи является определение минимально необходимой температуры теплоносителя на выходе из источника для обеспечения у заданного потребителя температуры внутреннего воздуха не ниже расчетной.

- Коммутационные задачи.

Анализ отключений, переключений, поиск ближайшей запорной арматуры, отключающей участок от источников, или полностью изолирующей участок.

- Построение пьезометрических графиков.

Целью построения пьезометрического графика является наглядная иллюстрация результатов гидравлического расчета (наладочного, поверочного, конструкторского).

- Расчет нормативных потерь тепла через изоляцию.

Целью данного расчета является определение нормативных тепловых потерь через изоляцию трубопроводов. Тепловые потери определяются суммарно за год с разбивкой по месяцам. Просмотреть результаты расчета можно как суммарно по всей тепловой сети, так и по каждому отдельно взятому источнику тепловой энергии и каждому центральному тепловому пункту (ЦТП). Расчет может быть выполнен с учетом поправочных коэффициентов на нормы тепловых потерь.

Разработанная модель схемы теплоснабжения позволяет локализовать на карте место возникновения аварии, а также определить количество потребителей, попадающих под отключение на время устранения аварии.

Графическое представление объектов системы теплоснабжения с привязкой к топографической основе населенного пункта и с полным топологическим описанием связности объектов

Информационно-графическое описание объектов системы теплоснабжения населенного пункта в слоях ЭМ представлены графическим изображением объектов системы теплоснабжения с привязкой к топоснове населенного пункта и полным топологическим описанием связности объектов, а также паспортизацией объектов системы теплоснабжения (источников теплоснабжения, участков тепловых сетей, оборудования ЦТП, ИТП).

Основой семантических данных об объектах системы теплоснабжения были базы данных Заказчика и информация, собранная в процессе выполнения анализа существующего состояния системы теплоснабжения.

В составе электронной модели (ЭМ) существующей системы теплоснабжения отдельными слоями представлены:

  - топоснова населенного пункта;

  - адресный план населенного пункта;

  - слои, содержащие сетки районирования населенного пункта;

  - отдельные расчетные слои ZULU по отдельным зонам теплоснабжения населенного пункта;

  - объединенные информационные слои по тепловым источникам и потребителям населенного пункта, созданные для выполнения пространственных технологических запросов по системе в рамках принятой при разработке схемы теплоснабжения сетки расчетных единиц деления населенного пункта или любых других территориальных разрезах в целях решения аналитических задач.

Паспортизация объектов системы теплоснабжения

В программном комплексе к объектам системы теплоснабжения относятся следующие элементы, которые образуют между собой связанную структуру: источник, участок тепловой сети, узел, потребитель. Каждый элемент имеет свой паспорт объекта, состоящий из описательных характеристик. Среди этих характеристик есть как необходимые для проведения гидравлического расчета и решения иных расчетно-аналитических задач, так и чисто справочные. Процедуры технологического ввода позволяют корректно заполнить базу данных характеристик узлов и участков тепловой сети.

Паспортизация и описание расчетных единиц территориального деления, включая административное

В паспортизацию объектов тепловой сети также включена привязка к административным районам населенного пункта, что позволяет получать справочную информацию по объектам базы данных в разрезе территориального деления расчетных единиц.

Гидравлический расчет тепловых сетей любой степени закольцованности, в том числе гидравлический расчет при совместной работе нескольких источников тепловой энергии на единую тепловую сеть

Теплогидравлический расчет ПРК Zulu Thermo включает в себя полный набор функциональных компонент и соответствующие им информационные структуры базы данных, необходимых для гидравлического расчета.

Размерность рассчитываемых тепловых сетей, степень их закольцованности, а также количество теплоисточников, работающих на общую сеть - не ограничены. После графического представления объектов и формирования паспортизации каждого объекта системы теплоснабжения, в электронной модели произведен гидравлический расчет источников тепловой энергии.

Результат гидравлических расчетов системы теплоснабжения по источникам может быть сформирован в протоколы Excel и показан в виде пьезометрических графиков.

Моделирование всех видов переключений, осуществляемых в тепловых сетях, в том числе переключений тепловых нагрузок между источниками тепловой энергии

Моделирование переключений позволяет отслеживать программой состояние запорно-регулирующей арматуры и насосных агрегатов в базе данных описания тепловой сети. Любое переключение на схеме тепловой сети влечет за собой автоматическое выполнение гидравлического расчета и, таким образом, в любой момент времени пользователь видит тот гидравлический режим, который соответствует текущему состоянию всей совокупности запорно-регулирующей арматуры и насосных агрегатов на схеме тепловой сети.

Расчет балансов тепловой энергии по источникам тепловой энергии и по территориальному признаку

Расчет балансов тепловой энергии по источникам в модели тепловых сетей организован по принципу того, что каждый источник привязан к своему административному району. В результате получается расчет балансов тепловой энергии по источникам тепла и по территориальному признаку.

Расчет потерь тепловой энергии через изоляцию и с утечками теплоносителя

Нормы тепловых потерь через изоляцию трубопроводов рассчитываются в ГИС Zulu Thermo на основании приказа Минэнерго от 30.12.2008 № 325 (ред. от 01.02.2010). Целью данного расчета является определение нормативных тепловых потерь через изоляцию трубопроводов. Тепловые потери определяются суммарно за год с разбивкой по месяцам. Просмотреть результаты расчета можно как суммарно по всей тепловой сети, так и по каждому отдельно взятому источнику тепловой энергии и каждому центральному тепловому пункту (ЦТП), по различным владельцам (балансодержателям). Расчет может быть выполнен с учетом поправочных коэффициентов на нормы тепловых потерь. Результаты выполненных расчетов можно экспортировать в Microsoft Excel.

Расчет показателей надежности теплоснабжения

Расчет показателей надежности системы теплоснабжения выполняется в соответствии с «Методикой и алгоритмом расчета надежности тепловых сетей при разработке схем теплоснабжения городов АО «Газпром промгаз».

Цель расчета - количественная оценка надежности теплоснабжения потребителей систем централизованного теплоснабжения и обоснование необходимых мероприятий по достижению требуемой надежности для каждого потребителя, которая позволяет:

- рассчитывать надежность и готовность системы теплоснабжения к отопительному сезону;

- разрабатывать мероприятия, повышающие надежность работы системы теплоснабжения.

Групповые изменения характеристик объектов (участков тепловых сетей, потребителей) по заданным критериям с целью моделирования различных перспективных вариантов схем теплоснабжения

Групповые изменения характеристик объектов применимы для различных целей и задач гидравлического моделирования, однако его основное предназначение - калибровка расчетной гидравлической модели тепловой сети. Трубопроводы реальной тепловой сети всегда имеют физические характеристики, отличающиеся от проектных, в силу происходящих во времени изменений - коррозии и выпадения отложений, отражающихся на изменении эквивалентной шероховатости и уменьшении внутреннего диаметра вследствие зарастания. Очевидно, что эти изменения влияют на гидравлические сопротивления участков трубопроводов, и в масштабах сети в целом это приводит к весьма значительным расхождением результатам гидравлического расчета по «проектным» значениям с реальным гидравлическим режимом, наблюдаемым в эксплуатируемой тепловой сети. С другой стороны, измерить действительные значения шероховатостей и внутренних диаметров участков действующей тепловой сети не представляется возможным, поскольку это потребовало бы массового вскрытия трубопроводов, что вряд ли реализуемо.

Сравнительные пьезометрические графики для разработки и анализа сценариев перспективного развития тепловых сетей

Сравнительные пьезометрические графики одновременно отображают графики давлений тепловой сети, рассчитанные в двух различных базах: контрольной, показывающей существующий гидравлический режим и модельной, показывающей перспективный гидравлический режим. Данный инструментарий реализован в модели тепловых сетей и является удобным средством анализа.

Изменения гидравлических режимов, определяемые в порядке, установленном методическими указаниями по разработке схем теплоснабжения, с учетом изменений в составе оборудования источников тепловой энергии, тепловой сети и теплопотребляющих установок за период, предшествующий актуализации схемы теплоснабжения

Раздел разработан в соответствии с действующей редакцией Постановления Правительства РФ от 22.02.2012 № 154  «О требованиях к схемам теплоснабжения, порядку их разработки и утверждения» (в редакции Постановлений Правительства РФ от 07.10.2014 № 1016, от 18.03.2016 № 208, от 23.03.2016 № 229, от 12.07.2016 № 666, от 03.04.2018 № 405, от 16.03.2019 № 276) и Методическими указаниями (утв. Приказом Минэнерго России от 05.03.2019 № 212 «Об утверждении Методических указаний по разработке схем теплоснабжения»).

- Существующие и перспективные балансы тепловой мощности источников тепловой энергии и тепловой нагрузки потребителей

Целью разработки перспективных балансов тепловой мощности источников тепловой энергии является установление возможных дефицитов тепловой мощности источников теплоснабжения при существующих (в базовом периоде разработки схемы теплоснабжения) установленных и располагаемых значениях тепловых мощностей источников тепловой энергии и определение зон с перспективной тепловой нагрузкой, не обеспеченной источниками тепловой энергии.

Балансы существующей на базовый период схемы теплоснабжения (актуализации схемы теплоснабжения) тепловой мощности и перспективной тепловой нагрузки в каждой из зон действия источников тепловой энергии с определением резервов (дефицитов) существующей располагаемой тепловой мощности источников тепловой энергии, устанавливаемых на основании величины расчетной тепловой нагрузки, а в ценовых зонах теплоснабжения - балансы существующей на базовый период схемы теплоснабжения (актуализации схемы теплоснабжения) тепловой мощности и перспективной тепловой нагрузки в каждой системе теплоснабжения с указанием сведений о значениях существующей и перспективной тепловой мощности источников тепловой энергии, находящихся в государственной или муниципальной собственности и являющихся объектами концессионных соглашений или договоров аренды

Существующие и перспективные балансы тепловой мощности источников тепловой энергии и тепловой нагрузки потребителей приведены в таблице 52.

Таблица 52 – Существующие и перспективные балансы тепловой мощности источников тепловой энергии и тепловой нагрузки потребителей

| № п/п | Зона действия котельной | Ед. изм. | 2024 год | 2025 год | 2026 год | 2027 год | 2028 год | 2029 год | 2030 год | 2031 -2036 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № 1 Промышленный пр-зд, Районная котельная |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Установленная мощность основного оборудования | Гкал/ч | 43,50 | 43,50 | 43,50 | 43,50 | 43,50 | 43,50 | 43,50 | 43,50 |
| 2 | Располагаемая мощность основного оборудования | Гкал/ч | 43,50 | 43,50 | 43,50 | 43,50 | 43,50 | 43,50 | 43,50 | 43,50 |
| 3 | Ограничения тепловой мощности | Гкал/ч | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 4 | Собственные и хозяйственные нужды | Гкал/ч | 0,80 | 0,80 | 0,80 | 0,80 | 0,80 | 0,80 | 0,80 | 0,80 |
| 5 | Потери в тепловых сетях от отпущенной тепловой энергии | Гкал/ч | 9,17 | 9,17 | 9,17 | 9,17 | 9,17 | 9,17 | 9,17 | 9,17 |
| 6 | Присоединенная тепловая нагрузка, в т.ч. | Гкал/ч | 31,23 | 31,23 | 31,23 | 31,85 | 31,85 | 32,47 | 32,47 | 33,72 |
| 9 | Резерв (+)/дефицит (-) тепловой мощности | Гкал/ч | 2,31 | 2,31 | 2,31 | 1,69 | 1,69 | 1,06 | 1,06 | 0 |
| № 2 ул. Бахтина, БМК-1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Установленная мощность основного оборудования | Гкал/ч | 10,40 | 10,40 | 10,40 | 10,40 | 10,40 | 10,40 | 10,40 | 10,40 |
| 2 | Располагаемая мощность основного оборудования | Гкал/ч | 10,40 | 10,40 | 10,40 | 10,40 | 10,40 | 10,40 | 10,40 | 10,40 |
| 3 | Ограничения тепловой мощности | Гкал/ч | 0,00 | 0,00 |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 4 | Собственные и хозяйственные нужды | Гкал/ч | # 0,18 | # 0,18 | # 0,18 | # 0,18 | # 0,18 | # 0,18 | # 0,18 | # 0,18 |
| 5 | Потери в тепловых сетях от отпущенной тепловой энергии | Гкал/ч | # 0,98 | # 0,98 | # 0,98 | # 0,98 | # 0,98 | # 0,98 | # 0,98 | # 0,98 |
| 6 | Присоединенная тепловая нагрузка | Гкал/ч | # 6,90 | # 6,90 | # 6,90 | # 6,90 | # 6,90 | # 6,90 | # 6,90 | # 6,90 |
| 9 | Резерв (+)/дефицит (-) тепловой мощности | Гкал/ч | # 2,34 | # 2,34 | # 2,34 | # 2,34 | # 2,34 | # 2,34 | # 2,34 | # 2,34 |
| № 3 ул. Заводская, БМК-2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Установленная мощность основного оборудования | Гкал/ч | # 5,20 | # 5,20 | # 5,20 | # 5,20 | # 5,20 | # 5,20 | # 5,20 | # 5,20 |
| 2 | Располагаемая мощность основного оборудования | Гкал/ч | # 5,20 | # 5,20 | # 5,20 | # 5,20 | # 5,20 | # 5,20 | # 5,20 | # 5,20 |
| 3 | Ограничения тепловой мощности | Гкал/ч | # 0 | # 0 | # 0 | # 0 | # 0 | # 1 | # 2 | # 3 |
| 4 | Собственные и хозяйственные нужды | Гкал/ч | # 0,10 | # 0,10 | # 0,10 | # 0,10 | # 0,10 | # 0,10 | # 0,10 | # 0,10 |
| 5 | Потери в тепловых сетях от отпущенной тепловой энергии | Гкал/ч | # 0,77 | # 0,77 | # 0,77 | # 0,77 | # 0,77 | # 0,77 | # 0,77 | # 0,77 |
| 6 | Присоединенная тепловая нагрузка | Гкал/ч | # 3,09 | # 3,09 | # 3,09 | # 3,09 | # 3,09 | # 3,09 | # 3,09 | # 3,09 |
| 9 | Резерв (+)/дефицит (-) тепловой мощности | Гкал/ч | # 1,25 | # 1,25 | # 1,25 | # 1,25 | # 1,25 | # 1,25 | # 1,25 | # 1,25 |
| № 4 с. Карманово, ул. Заводская, 4, стр. 2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Установленная мощность основного оборудования | Гкал/ч | # 21,73 | # 21,73 | # 21,73 | # 21,73 | # 21,73 | # 21,73 | # 21,73 | # 21,73 |
| 2 | Располагаемая мощность основного оборудования | Гкал/ч | # 21,73 | # 21,73 | # 21,73 | # 21,73 | # 21,73 | # 21,73 | # 21,73 | # 21,73 |
| 3 | Ограничения тепловой мощности | Гкал/ч | # 0 | # 0 | # 0 | # 0 | # 0 | # 1 | # 2 | # 3 |
| 4 | Собственные и хозяйственные нужды | Гкал/ч | # 0,57 | # 0,57 | # 0,57 | # 0,57 | # 0,57 | # 0,57 | # 0,57 | # 0,57 |
| 5 | Потери в тепловых сетях от отпущенной тепловой энергии | Гкал/ч | # 2,64 | # 2,64 | # 2,64 | # 2,64 | # 2,64 | # 2,64 | # 2,64 | # 2,64 |
| 6 | Присоединенная тепловая нагрузка | Гкал/ч | # 3,28 | # 3,28 | # 3,28 | # 3,28 | # 3,28 | # 3,28 | # 3,28 | # 3,28 |
| 9 | Резерв (+)/дефицит (-) тепловой мощности | Гкал/ч | # 15,23 | # 15,23 | # 15,23 | # 15,23 | # 15,23 | # 15,23 | # 15,23 | # 15,23 |
| № 5 ул. Мира, БМК-3 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Установленная мощность основного оборудования | Гкал/ч | # 2,14 | # 2,14 | # 2,14 | # 2,14 | # 2,14 | # 2,14 | # 2,14 | # 2,14 |
| 2 | Располагаемая мощность основного оборудования | Гкал/ч | # 2,14 | # 2,14 | # 2,14 | # 2,14 | # 2,14 | # 2,14 | # 2,14 | # 2,14 |
| 3 | Ограничения тепловой мощности | Гкал/ч | # 0 | # 0 | # 0 | # 0 | # 0 | # 0 | # 0 | # 0 |
| 4 | Собственные и хозяйственные нужды | Гкал/ч | # 0,04 | # 0,04 | # 0,04 | # 0,04 | # 0,04 | # 0,04 | # 0,04 | # 0,04 |
| 5 | Потери в тепловых сетях от отпущенной тепловой энергии | Гкал/ч | # 0,17 | # 0,17 | # 0,17 | # 0,17 | # 0,17 | # 0,17 | # 0,17 | # 0,17 |
| 6 | Присоединенная тепловая нагрузка | Гкал/ч | # 1,20 | # 1,20 | # 1,20 | # 1,20 | # 1,20 | # 1,20 | # 1,20 | # 1,20 |
| 9 | Резерв (+)/дефицит (-) тепловой мощности | Гкал/ч | # 0,74 | # 0,74 | # 0,74 | # 0,74 | # 0,74 | # 0,74 | # 0,74 | # 0,74 |
| № 6 БМК ул. Пушная, 2А |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Установленная мощность основного оборудования | Гкал/ч | # 0,50 | # 0,50 | # 0,50 | # 0,50 | # 0,50 | # 0,50 | # 0,50 | # 0,50 |
| 2 | Располагаемая мощность основного оборудования | Гкал/ч | # 0,50 | # 0,50 | # 0,50 | # 0,50 | # 0,50 | # 0,50 | # 0,50 | # 0,50 |
| 3 | Ограничения тепловой мощности | Гкал/ч | # 0 | # 0 | # 0 | # 0 | # 0 | # 0 | # 0 | # 0 |
| 4 | Собственные и хозяйственные нужды | Гкал/ч | # 0,01 | # 0,01 | # 0,01 | # 0,01 | # 0,01 | # 0,01 | # 0,01 | # 0,01 |
| 5 | Потери в тепловых сетях от отпущенной тепловой энергии | Гкал/ч | # 0,04 | # 0,04 | # 0,04 | # 0,04 | # 0,04 | # 0,04 | # 0,04 | # 0,04 |
| 6 | Присоединенная тепловая нагрузка | Гкал/ч | # 0,19 | # 0,19 | # 0,19 | # 0,19 | # 0,19 | # 0,19 | # 0,19 | # 0,19 |
| 7 | Резерв (+)/дефицит (-) тепловой мощности | Гкал/ч | # 0,26 | # 0,26 | # 0,26 | # 0,26 | # 0,26 | # 0,26 | # 0,26 | # 0,26 |
| БМК-7 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Установленная мощность основного оборудования | Гкал/ч | # 7,98 | # 7,98 | # 7,98 | # 7,98 | # 7,98 | # 7,98 | # 7,98 | # 7,98 |
| 2 | Располагаемая мощность основного оборудования | Гкал/ч | # 7,98 | # 7,98 | # 7,98 | # 7,98 | # 7,98 | # 7,98 | # 7,98 | # 7,98 |
| 3 | Ограничения тепловой мощности | Гкал/ч | # 0 | # 0 | # 0 | # 0 | # 0 | # 0 | # 0 | # 0 |
| 4 | Собственные и хозяйственные нужды | Гкал/ч | # 0,12 | # 0,12 | # 0,12 | # 0,12 | # 0,12 | # 0,12 | # 0,12 | # 0,12 |
| 5 | Потери в тепловых сетях от отпущенной тепловой энергии | Гкал/ч | # 1 | # 1 | # 1 | # 1 | # 1 | # 1 | # 1 | # 1 |
| 6 | Присоединенная тепловая нагрузка | Гкал/ч | # 5,55 | # 5,55 | # 5,55 | # 5,55 | # 5,55 | # 5,55 | # 5,55 | # 5,55 |
| 7 | Резерв (+)/дефицит (-) тепловой мощности | Гкал/ч | # 0,98 | # 0,98 | # 0,98 | # 0,98 | # 0,98 | # 0,98 | # 0,98 | # 0,98 |
| БМК-8 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Установленная мощность основного оборудования | Гкал/ч | # 2,80 | # 2,80 | # 2,80 | # 2,80 | # 2,80 | # 2,80 | # 2,80 | # 2,80 |
| 2 | Располагаемая мощность основного оборудования | Гкал/ч | # 2,80 | # 2,80 | # 2,80 | # 2,80 | # 2,80 | # 2,80 | # 2,80 | # 2,80 |
| 3 | Ограничения тепловой мощности | Гкал/ч | # 0 | # 0 | # 0 | # 0 | # 0 | # 0 | # 0 | # 0 |
| 4 | Собственные и хозяйственные нужды | Гкал/ч | # 0,05 | # 0,05 | # 0,05 | # 0,05 | # 0,05 | # 0,05 | # 0,05 | # 0,05 |
| 5 | Потери в тепловых сетях от отпущенной тепловой энергии | Гкал/ч | # 0,39 | # 0,39 | # 0,39 | # 0,39 | # 0,39 | # 0,39 | # 0,39 | # 0,39 |
| 6 | Присоединенная тепловая нагрузка | Гкал/ч | # 1,94 | # 1,94 | # 1,94 | # 1,94 | # 1,94 | # 1,94 | # 1,94 | # 1,94 |
| 7 | Резерв (+)/дефицит (-) тепловой мощности | Гкал/ч | # 0,41 | # 0,41 | # 0,41 | # 0,41 | # 0,41 | # 0,41 | # 0,41 | # 0,41 |
| БМК-9 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Установленная мощность основного оборудования | Гкал/ч | # 7,98 | # 7,98 | # 7,98 | # 7,98 | # 7,98 | # 7,98 | # 7,98 | # 7,98 |
| 2 | Располагаемая мощность основного оборудования | Гкал/ч | 7,98 | 7,98 | 7,98 | 7,98 | 7,98 | 7,98 | 7,98 | 7,98 |
| 3 | Ограничения тепловой мощности | Гкал/ч | # 0 | # 0 | # 0 | # 0 | # 0 | # 0 | # 0 | # 0 |
| 4 | Собственные и хозяйственные нужды | Гкал/ч | # 0,14 | # 0,14 | # 0,14 | # 0,14 | # 0,14 | # 0,14 | # 0,14 | # 0,14 |
| 5 | Потери в тепловых сетях от отпущенной тепловой энергии | Гкал/ч | # 1,19 | # 1,19 | # 1,19 | # 1,19 | # 1,19 | # 1,19 | # 1,19 | # 1,19 |
| 6 | Присоединенная тепловая нагрузка | Гкал/ч | # 5,62 | # 5,62 | # 5,62 | # 5,62 | # 5,62 | # 5,62 | # 5,62 | # 5,87 |
| 7 | Резерв (+)/дефицит (-) тепловой мощности | Гкал/ч | # 1,04 | # 1,04 | # 1,04 | # 1,04 | # 1,04 | # 1,04 | # 1,04 | # 0,79 |
| Котельная с. Карманово, ул. Набережная |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Установленная мощность основного оборудования | Гкал/ч | # 0,13 | # 0,13 | # 0,13 | # 0,13 | # 0,13 | # 0,13 | # 0,13 | # 0,13 |
| 2 | Располагаемая мощность основного оборудования | Гкал/ч | # 0,13 | # 0,13 | # 0,13 | # 0,13 | # 0,13 | # 0,13 | # 0,13 | # 0,13 |
| 3 | Ограничения тепловой мощности | Гкал/ч | # 0 | # 0 | # 0 | # 0 | # 0 | # 0 | # 0 | # 0 |
| 4 | Собственные и хозяйственные нужды | Гкал/ч | # 0,00 | # 0,00 | # 0,00 | # 0,00 | # 0,00 | # 0,00 | # 0,00 | # 0,00 |
| 5 | Потери в тепловых сетях от отпущенной тепловой энергии | Гкал/ч | # 0 | # 0 | # 0 | # 0 | # 0 | # 0 | # 0 | # 0 |
| 6 | Присоединенная тепловая нагрузка | Гкал/ч | # 0,11 | # 0,11 | # 0,11 | # 0,11 | # 0,11 | # 0,11 | # 0,11 | # 0,11 |
| 7 | Резерв (+)/дефицит (-) тепловой мощности | Гкал/ч | # 0,02 | # 0,02 | # 0,02 | # 0,02 | # 0,02 | # 0,02 | # 0,02 | # 0,02 |
| Котельная г. Гагарин, пр. Первомайский, 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Установленная мощность основного оборудования | Гкал/ч | 0,31 | 0,31 | 0,31 | 0,31 | 0,31 | 0,31 | 0,31 | 0,31 |
| 2 | Располагаемая мощность основного оборудования | Гкал/ч | 0,31 | 0,31 | 0,31 | 0,31 | 0,31 | 0,31 | 0,31 | 0,31 |
| 3 | Ограничения тепловой мощности | Гкал/ч | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4 | Собственные и хозяйственные нужды | Гкал/ч | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 5 | Потери в тепловых сетях от отпущенной тепловой энергии | Гкал/ч | 0,004 | 0,004 | 0,004 | 0,004 | 0,004 | 0,004 | 0,004 | 0,004 |
| 6 | Присоединенная тепловая нагрузка | Гкал/ч | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 7 | Резерв (+)/дефицит (-) тепловой мощности | Гкал/ч | 0,30 | 0,30 | 0,30 | 0,30 | 0,30 | 0,30 | 0,30 | 0,30 |
| Котельная г. Гагарин, ул. Комсомольская, 9 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Установленная мощность основного оборудования | Гкал/ч | 0,15 | 0,15 | 0,15 | 0,15 | 0,15 | 0,15 | 0,15 | 0,15 |
| 2 | Располагаемая мощность основного оборудования | Гкал/ч | 0,15 | 0,15 | 0,15 | 0,15 | 0,15 | 0,15 | 0,15 | 0,15 |
| 3 | Ограничения тепловой мощности | Гкал/ч | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4 | Собственные и хозяйственные нужды | Гкал/ч | 0,015 | 0,015 | 0,015 | 0,015 | 0,015 | 0,015 | 0,015 | 0,015 |
| 5 | Потери в тепловых сетях от отпущенной тепловой энергии | Гкал/ч | 0 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| 6 | Присоединенная тепловая нагрузка | Гкал/ч | 0,05 | 0,05 | 0,05 | 0,05 | 0,05 | 0,05 | 0,05 | 0,05 |
| 7 | Резерв (+)/дефицит (-) тепловой мощности | Гкал/ч | 0,09 | 0,09 | 0,09 | 0,09 | 0,09 | 0,09 | 0,09 | 0,09 |
| Котельная г. Гагарин, ул. Советская д. 64а, ФОК «Восток» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Установленная мощность основного оборудования | Гкал/ч | 0,28 | 0,28 | 0,28 | 0,28 | 0,28 | 0,28 | 0,28 | 0,28 |
| 2 | Располагаемая мощность основного оборудования | Гкал/ч | 0,28 | 0,28 | 0,28 | 0,28 | 0,28 | 0,28 | 0,28 | 0,28 |
| 3 | Ограничения тепловой мощности | Гкал/ч | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4 | Собственные и хозяйственные нужды | Гкал/ч | 0,003 | 0,003 | 0,003 | 0,003 | 0,003 | 0,003 | 0,003 | 0,003 |
| 5 | Потери в тепловых сетях от отпущенной тепловой энергии | Гкал/ч | 0,009 | 0,009 | 0,009 | 0,009 | 0,009 | 0,009 | 0,009 | 0,009 |
| 6 | Присоединенная тепловая нагрузка | Гкал/ч | 0,25 | 0,25 | 0,25 | 0,25 | 0,25 | 0,25 | 0,25 | 0,25 |
| 7 | Резерв (+)/дефицит (-) тепловой мощности | Гкал/ч | 0,01 | 0,01 | 0,01 | 0,01 | 0,01 | 0,01 | 0,01 | 0,01 |
| Котельная д. Акатово, Акатовская школа |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Установленная мощность основного оборудования | Гкал/ч | 0,28 | 0,28 | 0,28 | 0,28 | 0,28 | 0,28 | 0,28 | 0,28 |
| 2 | Располагаемая мощность основного оборудования | Гкал/ч | 0,28 | 0,28 | 0,28 | 0,28 | 0,28 | 0,28 | 0,28 | 0,28 |
| 3 | Ограничения тепловой мощности | Гкал/ч | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4 | Собственные и хозяйственные нужды | Гкал/ч | 0,003 | 0,003 | 0,003 | 0,003 | 0,003 | 0,003 | 0,003 | 0,003 |
| 5 | Потери в тепловых сетях от отпущенной тепловой энергии | Гкал/ч | 0,005 | 0,005 | 0,005 | 0,005 | 0,005 | 0,005 | 0,005 | 0,005 |
| 6 | Присоединенная тепловая нагрузка | Гкал/ч | 0,14 | 0,14 | 0,14 | 0,14 | 0,14 | 0,14 | 0,14 | 0,14 |
| 7 | Резерв (+)/дефицит (-) тепловой мощности | Гкал/ч | 0,12 | 0,12 | 0,12 | 0,12 | 0,12 | 0,12 | 0,12 | 0,12 |
| Котельная д. Никольское, Никольская школа |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Установленная мощность основного оборудования | Гкал/ч | 0,21 | 0,21 | 0,21 | 0,21 | 0,21 | 0,21 | 0,21 | 0,21 |
| 2 | Располагаемая мощность основного оборудования | Гкал/ч | 0,21 | 0,21 | 0,21 | 0,21 | 0,21 | 0,21 | 0,21 | 0,21 |
| 3 | Ограничения тепловой мощности | Гкал/ч | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4 | Собственные и хозяйственные нужды | Гкал/ч | 0,002 | 0,002 | 0,002 | 0,002 | 0,002 | 0,002 | 0,002 | 0,002 |
| 5 | Потери в тепловых сетях от отпущенной тепловой энергии | Гкал/ч | 0,003 | 0,003 | 0,003 | 0,003 | 0,003 | 0,003 | 0,003 | 0,003 |
| 6 | Присоединенная тепловая нагрузка | Гкал/ч | 0,18 | 0,18 | 0,18 | 0,18 | 0,18 | 0,18 | 0,18 | 0,18 |
| 7 | Резерв (+)/дефицит (-) тепловой мощности | Гкал/ч | 0,02 | 0,02 | 0,02 | 0,02 | 0,02 | 0,02 | 0,02 | 0,02 |
| Котельная с. Пречистое, Пречистенская школа |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Установленная мощность основного оборудования | Гкал/ч | 0,32 | 0,32 | 0,32 | 0,32 | 0,32 | 0,32 | 0,32 | 0,32 |
| 2 | Располагаемая мощность основного оборудования | Гкал/ч | 0,32 | 0,32 | 0,32 | 0,32 | 0,32 | 0,32 | 0,32 | 0,32 |
| 3 | Ограничения тепловой мощности | Гкал/ч | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4 | Собственные и хозяйственные нужды | Гкал/ч | 0,003 | 0,003 | 0,003 | 0,003 | 0,003 | 0,003 | 0,003 | 0,003 |
| 5 | Потери в тепловых сетях от отпущенной тепловой энергии | Гкал/ч | 0,002 | 0,002 | 0,002 | 0,002 | 0,002 | 0,002 | 0,002 | 0,002 |
| 6 | Присоединенная тепловая нагрузка | Гкал/ч | 0,22 | 0,22 | 0,22 | 0,22 | 0,22 | 0,22 | 0,22 | 0,22 |
| 7 | Резерв (+)/дефицит (-) тепловой мощности | Гкал/ч | 0,09 | 0,09 | 0,09 | 0,09 | 0,09 | 0,09 | 0,09 | 0,09 |
| Котельная д. Родоманово, Родомановская школа |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Установленная мощность основного оборудования | Гкал/ч | 0,33 | 0,33 | 0,33 | 0,33 | 0,33 | 0,33 | 0,33 | 0,33 |
| 2 | Располагаемая мощность основного оборудования | Гкал/ч | 0,33 | 0,33 | 0,33 | 0,33 | 0,33 | 0,33 | 0,33 | 0,33 |
| 3 | Ограничения тепловой мощности | Гкал/ч | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4 | Собственные и хозяйственные нужды | Гкал/ч | 0,003 | 0,003 | 0,003 | 0,003 | 0,003 | 0,003 | 0,003 | 0,003 |
| 5 | Потери в тепловых сетях от отпущенной тепловой энергии | Гкал/ч | 0,004 | 0,004 | 0,004 | 0,004 | 0,004 | 0,004 | 0,004 | 0,004 |
| 6 | Присоединенная тепловая нагрузка | Гкал/ч | 0,20 | 0,20 | 0,20 | 0,20 | 0,20 | 0,20 | 0,20 | 0,20 |
| 7 | Резерв (+)/дефицит (-) тепловой мощности | Гкал/ч | 0,13 | 0,13 | 0,13 | 0,13 | 0,13 | 0,13 | 0,13 | 0,13 |
| Котельная д. Токарево, Токаревская школа |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Установленная мощность основного оборудования | Гкал/ч | 0,28 | 0,28 | 0,28 | 0,28 | 0,28 | 0,28 | 0,28 | 0,28 |
| 2 | Располагаемая мощность основного оборудования | Гкал/ч | 0,28 | 0,28 | 0,28 | 0,28 | 0,28 | 0,28 | 0,28 | 0,28 |
| 3 | Ограничения тепловой мощности | Гкал/ч | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4 | Собственные и хозяйственные нужды | Гкал/ч | 0,003 | 0,003 | 0,003 | 0,003 | 0,003 | 0,003 | 0,003 | 0,003 |
| 5 | Потери в тепловых сетях от отпущенной тепловой энергии | Гкал/ч | 0,003 | 0,003 | 0,003 | 0,003 | 0,003 | 0,003 | 0,003 | 0,003 |
| 6 | Присоединенная тепловая нагрузка | Гкал/ч | 0,17 | 0,17 | 0,17 | 0,17 | 0,17 | 0,17 | 0,17 | 0,17 |
| 7 | Резерв (+)/дефицит (-) тепловой мощности | Гкал/ч | 0,10 | 0,10 | 0,10 | 0,10 | 0,10 | 0,10 | 0,10 | 0,10 |
| Котельная д. Клушино, Клушинский СДК |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Установленная мощность основного оборудования | Гкал/ч | 0,15 | 0,15 | 0,15 | 0,15 | 0,15 | 0,15 | 0,15 | 0,15 |
| 2 | Располагаемая мощность основного оборудования | Гкал/ч | 0,15 | 0,15 | 0,15 | 0,15 | 0,15 | 0,15 | 0,15 | 0,15 |
| 3 | Ограничения тепловой мощности | Гкал/ч | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4 | Собственные и хозяйственные нужды | Гкал/ч | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| 5 | Потери в тепловых сетях от отпущенной тепловой энергии | Гкал/ч | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| 6 | Присоединенная тепловая нагрузка | Гкал/ч | 0,06 | 0,06 | 0,06 | 0,06 | 0,06 | 0,06 | 0,06 | 0,06 |
| 7 | Резерв (+)/дефицит (-) тепловой мощности | Гкал/ч | 0,10 | 0,10 | 0,10 | 0,10 | 0,10 | 0,10 | 0,10 | 0,10 |
| Котельная д. Поличня, ул. Новая |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Установленная мощность основного оборудования | Гкал/ч | 0,28 | 0,28 | 0,28 | 0,28 | 0,28 | 0,28 | 0,28 | 0,28 |
| 2 | Располагаемая мощность основного оборудования | Гкал/ч | 0,28 | 0,28 | 0,28 | 0,28 | 0,28 | 0,28 | 0,28 | 0,28 |
| 3 | Ограничения тепловой мощности | Гкал/ч | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4 | Собственные и хозяйственные нужды | Гкал/ч | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д |
| 5 | Потери в тепловых сетях от отпущенной тепловой энергии | Гкал/ч | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д |
| 6 | Присоединенная тепловая нагрузка | Гкал/ч | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д |
| 7 | Резерв (+)/дефицит (-) тепловой мощности | Гкал/ч | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д |

Гидравлический расчет передачи теплоносителя для каждого магистрального вывода с целью определения возможности (невозможности) обеспечения тепловой энергией существующих и перспективных потребителей, присоединенных к тепловой сети от каждого источника тепловой энергии

Гидравлический расчет передачи теплоносителя для каждого магистрального вывода с целью определения возможности (невозможности) обеспечения тепловой энергией существующих и перспективных потребителей, присоединенных к тепловой сети источника тепловой энергии, выполняется с использованием программно-расчетного комплекса «ZuluThermo».

При существующих теплогидравлических режимах располагаемых перепадов даже у самых удаленных потребителей достаточно для обеспечения качественной услуги теплоснабжения.

Выводы о резервах (дефицитах) существующей системы теплоснабжения при обеспечении перспективной тепловой нагрузки потребителей

Существующие значения располагаемой тепловой мощности источника тепловой энергии достаточны для покрытия нагрузки потребителей.

Состав изменений выполненных в доработанной и (или) актуализированной схеме теплоснабжения

Рассмотрены перспективные балансы источников тепловой мощности и тепловой нагрузки в период с 2024 по 2036 гг. (на каждый год).

Раздел разработан в соответствии с действующей редакцией Постановления Правительства РФ от 22.02.2012 № 154  «О требованиях к схемам теплоснабжения, порядку их разработки и утверждения» (в редакции Постановлений Правительства РФ от 07.10.2014 № 1016, от 18.03.2016 № 208, от 23.03.2016 № 229, от 12.07.2016 № 666, от 03.04.2018 № 405, от 16.03.2019 № 276) и Методическими указаниями (утв. Приказом Минэнерго России от 05.03.2019 № 212 «Об утверждении Методических указаний по разработке схем теплоснабжения»).

- Мастер-план развития систем теплоснабжения ПОСЕЛЕНИЯ, МУНИЦИПАЛЬНОГО ОКРУГА, ГОРОДСКОГО ОКРУГА, ГОРОДА ФЕДЕРАЛЬНОГО ЗНАЧЕНИЯ

Описание вариантов (не менее двух) перспективного развития систем теплоснабжения поселения, муниципального округа, городского округа, города федерального значения (в случае их изменения относительно ранее принятого варианта развития систем теплоснабжения в утвержденной в установленном порядке схеме теплоснабжения)

При развитии системы теплоснабжения необходимо придерживаться следующих принципов:

- приоритетное использование природного газа в качестве основного топлива для существующих, реконструируемых и перспективных источников тепловой энергии;

- использование индивидуального (автономного) теплоснабжения для индивидуальных жилых домов, жилых домов блокированной застройки и одиночных удаленных потребителей;

- размещение источников тепловой энергии как можно ближе к потребителю, в том числе, перевод индивидуальных жилых домов и одиночных потребителей на индивидуальное (автономное) теплоснабжение;

- унификация оборудования, что позволяет снизить складской резерв запасных частей;

- разумное повышение коэффициента использования установленной мощности основного теплотехнического оборудования;

- автоматизация, роботизация и диспетчеризация котельных (создание единого диспетчерского центра для дистанционного мониторинга работы объектов коммунальной инфраструктуры);

- использование наилучших доступных технологий;

- внедрение оборудования с высоким классом энергоэффективности;

- приоритетное внедрение мероприятий с малым сроком окупаемости.

В соответствии с методическими рекомендациями к разработке (актуализации) схем теплоснабжения п.83 мастер-план схемы теплоснабжения рекомендуется разрабатывать на основании:

- решений по строительству генерирующих объектов с комбинированной выработкой тепловой и электрической энергии, указанных в утвержденных в региональных схемах и программах перспективного развития электроэнергетики, разработанных в соответствии с Постановлением Правительства РФ от 17.10.2009 № 823 «О схемах и программах перспективного развития электроэнергетики" (Собрание законодательства Российской Федерации, 2009, №43, ст.5073; 2013, № 33, ст.4392; 2014, № 9, ст.907; 2015, № 5, ст.827; №8, ст.1175; 2018, № 34, ст.5483);

- решений о теплофикационных турбоагрегатах, не прошедших конкурентный отбор мощности на оптовом рынке электрической энергии и мощности в соответствии с законодательством Российской Федерации об электроэнергетике;

- решений по строительству, реконструкции и (или) модернизации генерирующих объектов с комбинированной выработкой тепловой и электрической энергии, указанных в договорах поставки мощности;

- принятых региональных программ газификации жилищно-коммунального хозяйства, промышленных и иных организаций;

- предложений по передаче тепловой нагрузки от котельных на источники комбинированной выработки, при наличии резерва тепловых мощностей установленных турбоагрегатов;

- предложений по строительству, реконструкции и (или) модернизации магистральных теплопроводов для обеспечения возможности регулирования загрузки существующих и перспективных источников комбинированной выработки.

Планом развития муниципального образования «Гагаринский муниципальный округ» Смоленкой области предусматривается новое жилищное строительство, размещаемое на территориях существующей застройки путем реконструкции и создания новой современной застройки, обеспечивающей комфортные условия проживания. В настоящее время строительство жилья на территории муниципального округа представлено индивидуальной жилой застройкой.

Отопление вновь строящихся зданий, за исключением индивидуального жилищного строительства, предусматривается от существующих источников теплоснабжения. Строительство новых источников централизованного теплоснабжения на территории поселения не планируется.

Для отопления и горячего водоснабжения вновь строящихся индивидуальных домов рекомендуется использовать индивидуальные двухконтурные котлы. Для теплоснабжения строящихся зданий (группы зданий) с небольшим теплопотреблением рекомендуется использовать автономные источники тепла, отдельностоящие и пристроенные блочно-модульные котельные малой мощности. Выбор индивидуальных источников тепла объясняется тем, что объекты имеют незначительную тепловую нагрузку и находятся на значительном расстоянии друг от друга, что влечет за собой большие потери в тепловых сетях и значительные капитальные вложения по их прокладке.

В целях повышения надежности и качества теплоснабжения потребителей, рассмотрим два сценария перспективного развития системы централизованного теплоснабжения округа.

Сценарий № 1 развития системы централизованного теплоснабжения

Модернизация существующих источников теплоснабжения (замена изношенного оборудования, проведение текущих и плановых ремонтов и т.д.) и тепловых сетей. Для обеспечения качественного и надежного теплоснабжения потребителей данный вариант развития предусматривает также поэтапную замену изношенных тепловых сетей.

В соответствии с Инвестиционной программой ООО «Смоленскрегионтеплоэнерго» на 2016-2026 годы на районной котельной №1 необходимо произвести замену морально устаревшего оборудования с истекшим сроком службы, не соответствующего современным требованиям энергоэффективности и надежности, требованиям норм и правил промышленной безопасности.

Экономическая эффективность реализации мероприятий по сохранению существующей схемы теплоснабжения с проведением работ по модернизации существующих объектов выражается в сокращении эксплуатационных издержек, уменьшении удельных расходов топлива на производство тепла, а также снижении потерь тепла при транспортировке. Для обеспечения надежного теплоснабжения необходимо регулярно проводить работы по замене изношенного и устаревшего оборудования, замене тепловых сетей.

Сценарий № 2 развития системы централизованного теплоснабжения

Сохранение существующей схемы теплоснабжения. Работоспособность объектов системы теплоснабжения при данном варианте развития планируется обеспечивать путем проведения текущих и аварийных ремонтов.

Технико-экономическое сравнение вариантов перспективного развития систем теплоснабжения поселения, муниципального округа, городского округа, города федерального значения

Экономическая эффективность реализации мероприятий по сохранению существующей схемы теплоснабжения с проведением работ по модернизации существующих объектов выражается в сокращении эксплуатационных издержек, уменьшении удельных расходов топлива на производство тепла, а также снижении потерь тепла при транспортировке. Для обеспечения надежного теплоснабжения необходимо регулярно проводить работы по замене изношенного и устаревшего оборудования, замене тепловых сетей.

При отсутствии инвестиций в сохранение и модернизацию объектов системы теплоснабжения надежность и эффективность системы либо останется на неизменном уровне (в случае проведения своевременных ремонтов и регламентах работ), либо ухудшится за счет морального и физического износа оборудования и тепловых сетей.

Обоснование выбора приоритетного варианта перспективного развития системы теплоснабжения поселения, муниципального округа, городского округа, города федерального значения на основе анализа ценовых (тарифных) последствий для потребителей, а в ценовых зонах теплоснабжения - на основе анализа ценовых (тарифных) последствий для потребителей, возникших при осуществлении регулируемых видов деятельности, и индикаторов развития систем теплоснабжения поселения, муниципального округа, городского округа, города федерального значения

Настоящей схемой теплоснабжения основным вариантом развития системы теплоснабжения Гагаринского муниципального округа принято сохранение существующей системы с проведением работ по модернизации оборудования источников теплоснабжения (замена изношенного оборудования, проведение текущих и плановых ремонтов и т.д.). Для обеспечения качественного и надежного теплоснабжения потребителей данный вариант развития предусматривает также поэтапную замену сетей теплоснабжения со сроком эксплуатации более 25 лет. Изменение зоны действия источника централизованного теплоснабжения не планируется.

При реализации мероприятий увеличивается надежность теплоснабжения за счет обновления оборудования, планируется снижение расхода топлива на выработку тепловой энергии в результате увеличения КПД котлов по сравнению с существующим состоянием и сокращения эксплуатационных затрат. Снижение эксплуатационных издержек увеличивает НВВ ресурсоснабжающей организации, что в свою очередь может дать средства к дальнейшему развитию системы теплоснабжения (реализация мероприятий ТСО по обновлению оборудования) и поддержанию его в работоспособном состоянии.

На всех этапах реконструкции системы централизованного теплоснабжения предусматривается замена изношенных участков тепловых сетей.

Состав изменений выполненных в доработанной и (или) актуализированной схеме теплоснабжения

Раздел 5 разработан в соответствии с действующей редакцией Постановления Правительства РФ от 22.02.2012 № 154  «О требованиях к схемам теплоснабжения, порядку их разработки и утверждения» (в редакции Постановлений Правительства РФ от 07.10.2014 № 1016, от 18.03.2016 № 208, от 23.03.2016 № 229, от 12.07.2016 № 666, от 03.04.2018 № 405, от 16.03.2019 № 276) и Методическими указаниями (утв. Приказом Минэнерго России от 05.03.2019 № 212 «Об утверждении Методических указаний по разработке схем теплоснабжения»).

- Существующие и перспективные балансы производительности водоподготовительных установок и максимального потребления теплоносителя теплопотребляющими установками потребителей, в том числе в аварийных режимах

Расчетная величина нормативных потерь (в ценовых зонах теплоснабжения - расчетную величину плановых потерь, определяемых в соответствии с методическими указаниями по актуализации схем теплоснабжения) теплоносителя в тепловых сетях в зонах действия источников тепловой энергии

Балансы производительности водоподготовительных установок теплоносителя формируются по данным о балансах тепловой мощности источника тепловой энергии и присоединенной тепловой нагрузки в зоне действия источника тепловой энергии по каждому из магистральных выводов (если таких выводов несколько) тепловой мощности источника тепловой энергии. Расходы сетевой воды, объем сетей и теплопроводов и потери в сетях определяются по нормативам потерь в зависимости от вида системы теплоснабжения.

Расчет производительности ВПУ котельной для подпитки тепловых сетей с учетом перспективных планов развития выполнен согласно СП 124.13330.2012. «Свод правил. Тепловые сети. Актуализированная редакция СНиП 41-02-2003». Среднегодовая утечка теплоносителя из водяных тепловых сетей должна быть не более 0,25% среднегодового объема воды в тепловой сети и присоединенных системах теплоснабжения независимо от схемы присоединения.

Расчетная величина нормативных потерь теплоносителя приведена в таблице 53.

Таблица 53 – Перспективный расход воды на компенсацию потерь и затрат теплоносителя при передаче тепловой энергии

| Источник тепловой энергии | Существующее состояние |  |  |  | Перспективное состояние |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Присоединен-ная тепловая нагрузка, Гкал/час | подпитка тепловой сети, тыс. м³/год, в т.ч.: |  |  | Присоединен-ная тепловая нагрузка, Гкал/час | подпитка тепловой сети, тыс. м³/год, в т.ч.: |  |  |
|  |  | Всего | утечка теплоносителя | - отпуск теплоносителя из тепловых сетей на гвс (для открытых систем тепло снабжения) |  | Всего | утечка теплоносителя | - отпуск теплоносителя из тепловых сетей на гвс (для открытых систем тепло-снабжения) |
| № 1 Промышленный пр-зд, Районная котельная | 31,225 | 19,342 | 19,342 | - | 33,717 | 20,886 | 20,886 | - |
| № 2 ул. Бахтина, БМК-1 | 6,900 | 2,762 | 2,762 | - | 6,900 | 2,762 | 2,762 | - |
| № 3 ул. Заводская, БМК-2 | 3,086 | 1,398 | 1,398 | - | 3,086 | 1,398 | 1,398 | - |
| № 4 Карманово, ул. Заводская, 4, стр. 2 | 3,279 | 3,064 | 3,064 | - | 3,279 | 3,064 | 3,064 | - |
| № 5 ул. Мира, БМК-3 | 1,197 | 0,494 | 0,494 | - | 1,197 | 0,494 | 0,494 | - |
| № 6 БМК ул. Пушная, 2А | 0,187 | 0,079 | 0,079 | - | 0,187 | 0,079 | 0,079 | - |
| БМК-7 | 5,545 | 3,287 | 3,287 | - | 5,545 | 3,287 | 3,287 | - |
| БМК-8 | 1,939 | 0,807 | 0,807 | - | 1,939 | 0,807 | 0,807 | - |
| БМК-9 | 5,615 | 2,487 | 2,487 | - | 5,865 | 2,598 | 2,598 | - |
| Котельная с. Карманово, ул. Набережная, 18 | 0,108 | 0,029 | 0,029 | - | 0,108 | 0,029 | 0,029 | - |
| Котельная пр. Первомайский, 1 | 0,300 | 0,077 | 0,077 | - | 0,300 | 0,077 | 0,077 | - |
| Котельная ул. Комсомольская, 9 | 0,046 | 0,011 | 0,011 | - | 0,046 | 0,011 | 0,011 | - |
| Котельная г. Гагарин, ул. Советская д. 64а, ФОК «Восток» | 0,250 | 0,074 | 0,074 | - | 0,250 | 0,074 | 0,074 | - |
| Котельная д. Акатово, Акатовская школа | 0,143 | 0,040 | 0,040 | - | 0,143 | 0,040 | 0,040 | - |
| Котельная д. Никольское, Никольская школа | 0,185 | 0,049 | 0,049 | - | 0,185 | 0,049 | 0,049 | - |
| Котельная с. Пречистое, Пречистенская школа | 0,221 | 0,057 | 0,057 | - | 0,221 | 0,057 | 0,057 | - |
| Котельная д. Родоманово, Родомановская школа | 0,197 | 0,057 | 0,057 | - | 0,197 | 0,057 | 0,057 | - |
| Котельная д. Токарево, Токаревская школа | 0,174 | 0,045 | 0,045 | - | 0,174 | 0,045 | 0,045 | - |
| Котельная д. Клушино, Клушинский СДК | 0,057 | 0,014 | 0,014 | - | 0,057 | 0,014 | 0,014 | - |
| Котельная д. Поличня, ул. Новая | н/д | н/д | н/д |  | н/д | н/д | н/д | - |

Максимальный и среднечасовой расход теплоносителя (расход сетевой воды) на горячее водоснабжение потребителей с использованием открытой системы теплоснабжения в зоне действия каждого источника тепловой энергии, рассчитываемый с учетом прогнозных сроков перевода потребителей, подключенных к открытой системе теплоснабжения (горячего водоснабжения), на закрытую систему горячего водоснабжения

Централизованное горячее водоснабжение на территории округа с использованием открытых схем теплоснабжения не осуществляется.

Сведения о наличии баков-аккумуляторов

Сведения не предоставлены.

Нормативный и фактический (для эксплуатационного и аварийного режимов) часовой расход подпиточной воды в зоне действия источников тепловой энергии

Согласно требованию СП 124.13330.2012. «Свод правил. Тепловые сети. Актуализированная редакция СНиП 41-02-2003» для открытых и закрытых систем теплоснабжения должна предусматриваться дополнительно аварийная подпитка химически не обработанной и не деаэрированной водой, расход которой принимается в количестве 2% среднегодового объема воды в тепловой сети и присоединенных системах теплоснабжения независимо от схемы присоединения (за исключением систем горячего водоснабжения, присоединенных через водоподогреватели), если другое не предусмотрено проектными (эксплуатационными) решениями. При наличии нескольких отдельных тепловых сетей, отходящих от коллектора источника тепла, аварийную подпитку допускается определять только для одной наибольшей по объему тепловой сети.

Таблица 54 – Существующие и перспективные балансы производительности водоподготовительных установок для эксплуатационного и аварийного режимов работы источников тепловой энергии

| № п/п | Источник тепловой энергии | Существующее положение |  |  |  | Расчётный срок |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Присоединенная тепловая нагрузка, Гкал/час | Объем системы теплоснабжения, м3 (п. 6.16 в СП 124.13330.2012) | Нормативные утечки, м3/ч (п. 6.16 в СП 124.13330.2012) | Аварийная подпитка «сырой» водой, м3/ч (п. 6.22 в СП 124.13330.2012) | Присоединенная тепловая нагрузка, Гкал/час | Объем системы теплоснабжения, м3 (п. 6.16 в СП 124.13330.2012) | Нормативные утечки, м3/ч (п. 6.16 в СП 124.13330.2012) | Аварийная подпитка «сырой» водой, м3/ч (п. 6.22 в СП 124.13330.2012) |
| 1 | № 1 Промышленный пр-зд, Районная котельная | 31,225 | 1557,4 | 3,893 | 31,147 | 33,717 | 1579,6 | 3,949 | 31,592 |
| 2 | № 2 ул. Бахтина, БМК-1 | 6,900 | 222,4 | 0,556 | 4,448 | 6,900 | 222,4 | 0,556 | 4,448 |
| 3 | № 3 ул. Заводская, БМК-2 | 3,086 | 112,5 | 0,281 | 2,251 | 3,086 | 112,5 | 0,281 | 2,251 |
| 4 | № 4 Карманово, ул. Заводская, 4, стр. 2 | 3,279 | 246,7 | 0,617 | 4,934 | 3,279 | 246,7 | 0,617 | 4,934 |
| 5 | № 5 ул. Мира, БМК-3 | 1,197 | 39,8 | 0,099 | 0,796 | 1,197 | 39,8 | 0,099 | 0,796 |
| 6 | № 6 БМК ул. Пушная, 2А | 0,187 | 6,4 | 0,016 | 0,128 | 0,187 | 6,4 | 0,016 | 0,128 |
| 7 | БМК-7 | 5,545 | 264,7 | 0,662 | 5,294 | 5,545 | 264,7 | 0,662 | 5,294 |
| 8 | БМК-8 | 1,939 | 65,0 | 0,162 | 1,300 | 1,939 | 65,0 | 0,162 | 1,300 |
| 9 | БМК-9 | 5,615 | 200,3 | 0,501 | 4,005 | 5,865 | 205,1 | 0,513 | 4,103 |
| 10 | Котельная с. Карманово, ул. Набережная, 18 | 0,108 | 2,4 | 0,006 | 0,047 | 0,108 | 2,4 | 0,006 | 0,047 |
| 11 | Котельная пр. Первомайский, 1 | 0,300 | 6,2 | 0,016 | 0,125 | 0,300 | 6,2 | 0,016 | 0,125 |
| 12 | Котельная ул. Комсомольская, 9 | 0,046 | 0,9 | 0,002 | 0,018 | 0,046 | 0,9 | 0,002 | 0,018 |
| 13 | Котельная г. Гагарин, ул. Советская д. 64а, ФОК «Восток» | 0,250 | 6,0 | 0,015 | 0,120 | 0,250 | 6,0 | 0,015 | 0,120 |
| 14 | Котельная д. Акатово, Акатовская школа | 0,143 | 3,2 | 0,008 | 0,065 | 0,143 | 3,2 | 0,008 | 0,065 |
| 15 | Котельная д. Никольское, Никольская школа | 0,185 | 3,9 | 0,010 | 0,078 | 0,185 | 3,9 | 0,010 | 0,078 |
| 16 | Котельная с. Пречистое, Пречистенская школа | 0,221 | 4,6 | 0,011 | 0,092 | 0,221 | 4,6 | 0,011 | 0,092 |
| 17 | Котельная д. Родоманово, Родомановская школа | 0,197 | 4,6 | 0,011 | 0,091 | 0,197 | 4,6 | 0,011 | 0,091 |
| 18 | Котельная д. Токарево, Токаревская школа | 0,174 | 3,6 | 0,009 | 0,072 | 0,174 | 3,6 | 0,009 | 0,072 |
| 19 | Котельная д. Клушино, Клушинский СДК | 0,057 | 1,1 | 0,003 | 0,022 | 0,057 | 1,1 | 0,003 | 0,022 |
| 20 | Котельная д. Поличня, ул. Новая | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д |

Существующий и перспективный баланс производительности водоподготовительных установок и потерь теплоносителя с учетом развития системы теплоснабжения

Существующий и перспективный баланс производительности водоподготовительных установок и потерь теплоносителя с учетом развития систем теплоснабжения приведен в таблице 54.

Состав изменений выполненных в доработанной и (или) актуализированной схеме теплоснабжения

При разработке схемы теплоснабжения были рассмотрены перспективные балансы производительности водоподготовительных установок в период с 2024 г. по 2036 г. (на каждый год). Раздел переработан в соответствии с действующей редакцией Постановления Правительства РФ от 22.02.2012 № 154  «О требованиях к схемам теплоснабжения, порядку их разработки и утверждения» (в редакции Постановлений Правительства РФ от 07.10.2014 № 1016, от 18.03.2016 № 208, от 23.03.2016 № 229, от 12.07.2016 № 666, от 03.04.2018 № 405, от 16.03.2019 № 276) и Методическими указаниями (утв. Приказом Минэнерго России от 05.03.2019 № 212 «Об утверждении Методических указаний по разработке схем теплоснабжения»).

- Предложения по строительству, реконструкции, техническому перевооружению и (или) модернизации источников тепловой энергии

Описание условий организации централизованного теплоснабжения, индивидуального теплоснабжения, а также поквартирного отопления, которое должно содержать в том числе определение целесообразности или нецелесообразности подключения (технологического присоединения) теплопотребляющей установки к существующей системе централизованного теплоснабжения исходя из недопущения увеличения совокупных расходов в такой системе централизованного теплоснабжения, расчет которых выполняется в порядке, установленном методическими указаниями по разработке схем теплоснабжения (утв. Приказом Минэнерго России от 05.03.2019 № 212 «Об утверждении Методических указаний по разработке схем теплоснабжения»)

Согласно статье 14 Федерального закона от 27.07.2010 № 190-ФЗ «О теплоснабжении» подключение теплопотребляющих установок и тепловых сетей потребителей тепловой энергии, в том числе застройщиков, к системе теплоснабжения осуществляется в порядке, установленном законодательством о градостроительной деятельности для подключения объектов капитального строительства к сетям инженерно-технического обеспечения, с учетом особенностей, предусмотренных Федеральным законом от 27.07.2010 № 190-ФЗ «О теплоснабжении» и Правилами подключения к системам теплоснабжения, утвержденными Постановлением Правительством РФ от 05.07.2018 № 787 «О подключении (технологическом присоединении) к системам теплоснабжения, недискриминационном доступе к услугам в сфере теплоснабжения, изменении и признании утратившими силу некоторых актов Правительства Российской Федерации» (далее по тексту - Правила подключения к системам теплоснабжения).

Подключение осуществляется на основании договора на подключение к системе теплоснабжения, который является публичным для теплоснабжающей организации, теплосетевой организации. Правила выбора теплоснабжающей организации или теплосетевой организации, к которой следует обращаться заинтересованным в подключении к системе теплоснабжения лицам, и которая не вправе отказать им в услуге по такому подключению и заключению соответствующего договора, устанавливаются Правилами подключения к системам теплоснабжения.

При наличии технической возможности подключения к системе теплоснабжения и при наличии свободной мощности в соответствующей точке подключения отказ потребителю, в том числе застройщику, в заключении договора на подключение объекта капитального строительства, находящегося в границах определенного схемой теплоснабжения радиуса эффективного теплоснабжения, не допускается.

В случае технической невозможности подключения к системе теплоснабжения объекта капитального строительства вследствие отсутствия свободной мощности в соответствующей точке подключения на момент обращения соответствующего потребителя, в том числе застройщика, но при наличии в утвержденной в установленном порядке инвестиционной программе теплоснабжающей организации или теплосетевой организации мероприятий по развитию системы теплоснабжения и снятию технических ограничений, позволяющих обеспечить техническую возможность подключения к системе теплоснабжения объекта капитального строительства, отказ в заключении договора на его подключение не допускается. Нормативные сроки его подключения к системе теплоснабжения устанавливаются в соответствии с инвестиционной программой теплоснабжающей организации или теплосетевой организации в пределах нормативных сроков подключения к системе теплоснабжения, установленных Правилами подключения к системам теплоснабжения.

В случае технической невозможности подключения к системе теплоснабжения объекта капитального строительства вследствие отсутствия свободной мощности в соответствующей точке подключения на момент обращения соответствующего потребителя, в том числе застройщика, и при отсутствии в утвержденной в установленном порядке инвестиционной программе теплоснабжающей организации или теплосетевой организации мероприятий по развитию системы теплоснабжения и снятию технических ограничений, позволяющих обеспечить техническую возможность подключения к системе теплоснабжения этого объекта капитального строительства, теплоснабжающая организация или теплосетевая организация в сроки и в порядке, которые установлены Правилами подключения к системам теплоснабжения, утвержденными Правительством Российской Федерации, обязана обратиться в федеральный орган исполнительной власти, уполномоченный на реализацию государственной политики в сфере теплоснабжения, или орган местного самоуправления, утвердивший схему теплоснабжения, с предложением о включении в нее мероприятий по обеспечению технической возможности подключения к системе теплоснабжения этого объекта капитального строительства. Федеральный орган исполнительной власти, уполномоченный на реализацию государственной политики в сфере теплоснабжения, или орган местного самоуправления, утвердивший схему теплоснабжения, в порядке и на основании критериев, которые установлены порядком разработки и утверждения схем теплоснабжения, принимает решение о внесении изменений в схему теплоснабжения или об отказе во внесении в нее таких изменений. В случае если теплоснабжающая или теплосетевая организация не направит в установленный срок и (или) представит с нарушением установленного порядка в федеральный орган исполнительной власти, уполномоченный на реализацию государственной политики в сфере теплоснабжения, или орган местного самоуправления, утвердивший схему теплоснабжения, предложения о включении в нее соответствующих мероприятий, потребитель, в том числе застройщик, вправе потребовать возмещения убытков, причиненных данным нарушением, и (или) обратиться в федеральный антимонопольный орган с требованием о выдаче в отношении указанной организации предписания о прекращении нарушения правил недискриминационного доступа к товарам.

В случае внесения изменений в схему теплоснабжения теплоснабжающая организация или теплосетевая организация обращается в орган регулирования для внесения изменений в инвестиционную программу. После принятия органом регулирования решения об изменении инвестиционной программы он обязан учесть внесенное в указанную инвестиционную программу изменение при установлении тарифов в сфере теплоснабжения в сроки и в порядке, которые определяются основами ценообразования в сфере теплоснабжения и Правилами регулирования цен (тарифов) в сфере теплоснабжения, утвержденными Постановлением Правительства РФ от 22.10.2012 № 1075 «О ценообразовании в сфере теплоснабжения». Нормативные сроки подключения объекта капитального строительства устанавливаются в соответствии с инвестиционной программой теплоснабжающей организации или теплосетевой организации, в которую внесены изменения, с учетом нормативных сроков подключения объектов капитального строительства, установленных Правилами подключения к системам теплоснабжения.

Таким образом, вновь вводимые потребители, обратившиеся соответствующим образом в теплоснабжающую организацию, должны быть подключены к централизованному теплоснабжению, если такое подсоединение возможно в перспективе.

С потребителями, находящимися за границей радиуса эффективного теплоснабжения, могут быть заключены договоры долгосрочного теплоснабжения по свободной (обоюдно приемлемой) цене, в целях компенсации затрат на строительство новых и реконструкцию существующих тепловых сетей и увеличения радиуса эффективного теплоснабжения.

Кроме того, согласно СП 42.13330.2016 «Свод правил. Градостроительство. Планировка и застройка городских и сельских поселений. Актуализированная редакция СНиП 2.07.01-89*» в районах многоквартирной жилой застройки малой этажности, а также одно-двухквартирной жилой застройки с приусадебными (приквартирными) земельными участками теплоснабжение допускается предусматривать от котельных на группу жилых и общественных зданий или от индивидуальных источников тепла при соблюдении технических регламентов: экологических; санитарно-гигиенических; противопожарных требований. Групповые котельные допускается размещать на селитебной территории с целью сокращения потерь при транспорте теплоносителя и снижения тарифа на тепловую энергию.

Согласно СП 60.13330.2020 «Свод правил. Отопление, вентиляция и кондиционирование воздуха. СНиП 41-01-2003» для индивидуального теплоснабжения зданий следует применять теплогенераторы полной заводской готовности на газообразном, жидком и твердом топливе общей теплопроизводительностью до 360 кВт с параметрами теплоносителя не более 95оС и 0,6 МПа. Теплогенераторы следует размещать в отдельном помещении на любом надземном этаже, а также в цокольном и подвальном этажах отапливаемого здания.

Условия организации поквартирного теплоснабжения определены в СП 54.13330.2016 «Свод правил. Здания жилые многоквартирные. Актуализированная редакция СНиП 31-01-2003» и СП 60.13330.2020 «Свод правил. Отопление, вентиляция и кондиционирование воздуха. СНиП 41-01-2003».

Существующие и планируемые к застройке потребители вправе использовать для отопления индивидуальные источники теплоснабжения. Использование автономных источников теплоснабжения целесообразно в случаях:

- значительной удаленности от существующих и перспективных тепловых сетей;

- малой подключаемой нагрузки (менее 0,01 Гкал/ч);

- отсутствия резервов тепловой мощности в границах застройки на данный момент и в рассматриваемой перспективе;

- использования тепловой энергии в технологических целях.

Потребители, отопление которых осуществляется от индивидуальных источников, могут быть подключены к централизованному теплоснабжению на условиях организации централизованного теплоснабжения.

В соответствии с пунктом 15 статьи 14 Федерального закона от 27.07.2010 № 190-ФЗ «О теплоснабжении» запрещается переход на отопление жилых помещений в многоквартирных домах с использованием индивидуальных квартирных источников тепловой энергии, перечень которых определяется Правилами подключения к системам теплоснабжения, утвержденными Постановлением Правительства РФ от 05.07.2018 № 787 «О подключении (технологическом присоединении) к системам теплоснабжения, недискриминационном доступе к услугам в сфере теплоснабжения, изменении и признании утратившими силу некоторых актов Правительства Российской Федерации», при наличии осуществленного в надлежащем порядке подключения к системам теплоснабжения многоквартирных домов.

Обоснование организации индивидуального теплоснабжения в зонах застройки округа малоэтажными жилыми зданиям приведено в п. 7.11 настоящей Главы.

Описание текущей ситуации, связанной с ранее принятыми в соответствии с законодательством Российской Федерации об электроэнергетике решениями об отнесении генерирующих объектов к генерирующим объектам, мощность которых поставляется в вынужденном режиме в целях обеспечения надежного теплоснабжения потребителей

На территории округа источники тепловой энергии, функционирующие в режиме комбинированной выработки электрической и тепловой энергии, отсутствуют.

Анализ надежности и качества теплоснабжения для случаев отнесения генерирующего объекта к объектам, вывод которых из эксплуатации может привести к нарушению надежности теплоснабжения (при отнесении такого генерирующего объекта к объектам, электрическая мощность которых поставляется в вынужденном режиме в целях обеспечения надежного теплоснабжения потребителей, в соответствующем году долгосрочного конкурентного отбора мощности на оптовом рынке электрической энергии (мощности) на соответствующий период), в соответствии с методическими указаниями по разработке схем теплоснабжения (утв. Приказом Минэнерго России от 05.03.2019 № 212 «Об утверждении Методических указаний по разработке схем теплоснабжения»)

На территории округа источники тепловой энергии, функционирующие в режиме комбинированной выработки электрической и тепловой энергии, отсутствуют.

Обоснование предлагаемых для строительства источников тепловой энергии, функционирующих в режиме комбинированной выработки электрической и тепловой энергии, для обеспечения перспективных тепловых нагрузок, выполненное в порядке, установленном методическими указаниями по разработке схем теплоснабжения (утв. Приказом Минэнерго России от 05.03.2019 № 212 «Об утверждении Методических указаний по разработке схем теплоснабжения»)

Строительство источников тепловой энергии, функционирующих в режиме комбинированной выработки электрической и тепловой энергии, в утвержденной схеме и программе развития Единой энергетической системы России не предусмотрено.

Обоснование предлагаемых для реконструкции и (или) модернизации действующих источников тепловой энергии, функционирующих в режиме комбинированной выработки электрической и тепловой энергии, для обеспечения перспективных приростов тепловых нагрузок, выполненное в порядке, установленном методическими указаниями по разработке схем теплоснабжения (утв. Приказом Минэнерго России от 05.03.2019 № 212 «Об утверждении Методических указаний по разработке схем теплоснабжения»)

На территории округа источники тепловой энергии, функционирующие в режиме комбинированной выработки электрической и тепловой энергии, отсутствуют.

Обоснование предложений по переоборудованию котельных в источники тепловой энергии, функционирующие в режиме комбинированной выработки электрической и тепловой энергии, с выработкой электроэнергии на собственные нужды теплоснабжающей организации в отношении источника тепловой энергии, на базе существующих и перспективных тепловых нагрузок

Реконструкция действующих источников тепловой энергии в источники с комбинированной выработкой тепловой и электрической энергии для обеспечения приростов тепловых нагрузок в рамках Схемы теплоснабжения не предусмотрена.

Обоснование предлагаемых для реконструкции и (или) модернизации котельных с увеличением зоны их действия путем включения в нее зон действия существующих источников тепловой энергии

Развитие системы теплоснабжения Гагаринского муниципального округа предусматривается на базовом уровне с проведением работ по модернизации оборудования котельных, а также поэтапной замене изношенных сетей теплоснабжения.

Обоснование предлагаемых для перевода в пиковый режим работы котельных по отношению к источникам тепловой энергии, функционирующим в режиме комбинированной выработки электрической и тепловой энергии

На территории округа источники тепловой энергии, функционирующие в режиме комбинированной выработки электрической и тепловой энергии, отсутствуют.

Обоснование предложений по расширению зон действия действующих источников тепловой энергии, функционирующих в режиме комбинированной выработки электрической и тепловой энергии

На территории округа источники тепловой энергии, функционирующие в режиме комбинированной выработки электрической и тепловой энергии, отсутствуют.

Основным направлением развития системы теплоснабжения выбрано сохранение существующей системы с проведением работ по модернизации оборудования источников централизованного теплоснабжения (замена изношенного оборудования, проведение текущих и плановых ремонтов и т.д.). Для обеспечения качественного и надежного теплоснабжения потребителей данный вариант развития предусматривает также поэтапную замену изношенных сетей теплоснабжения.

Перераспределение тепловой нагрузки в зоне действия источников тепла не планируется.

Обоснование предлагаемых для вывода в резерв и (или) вывода из эксплуатации котельных при передаче тепловых нагрузок на другие источники тепловой энергии

На территории муниципального образования действует 20 источников теплоснабжения, отапливающих жилые, административные и социально-значимые объекты.

Основным направлением развития системы теплоснабжения выбрано сохранение существующей системы с проведением работ по модернизации оборудования источников централизованного теплоснабжения (замена изношенного оборудования, проведение текущих и плановых ремонтов и т.д.). Для обеспечения качественного и надежного теплоснабжения потребителей данный вариант развития предусматривает также поэтапную замену изношенных сетей теплоснабжения.

Перераспределение тепловой нагрузки в зоне действия источников тепла не планируется.

Обоснование организации индивидуального теплоснабжения в зонах застройки поселения, муниципального округа, городского округа, города федерального значения малоэтажными жилыми зданиями

Поквартирное отопление значительно удешевляет жилищное строительство: отпадает необходимость в дорогостоящих теплосетях, тепловых пунктах, приборах учета тепловой энергии; становится возможным вести жилищное строительство в городских районах, не обеспеченных развитой инфраструктурой тепловых сетей, при условии надежного газоснабжения; снимается проблема окупаемости системы отопления, т.к. погашение стоимости происходит в момент покупки жилья.

Потребитель получает возможность достичь максимального теплового комфорта и сам определяет уровень собственного обеспечения теплом и горячей водой, снимается проблема перебоев в тепле и горячей воде по техническим, организационным и сезонным причинам.

Децентрализованные системы любого вида позволяют исключить потери энергии при ее транспортировке (значит, снизить стоимость тепла для конечного потребителя), повысить надежность отопления и горячего водоснабжения, вести жилищное строительство там, где нет развитых тепловых сетей.

При подключении индивидуальной жилой застройки к сетям централизованного теплоснабжения низкая плотность тепловой нагрузки и высокая протяженность тепловых сетей малого диаметра влечет за собой увеличение тепловых потерь через изоляцию трубопроводов и с утечками теплоносителя и высокие финансовые затраты на строительство таких сетей.

На расчетный срок теплоснабжение индивидуальной жилой застройки предусматривается обеспечить от индивидуальных источников тепла на природном газе, а также посредствам печного отопления. Подключение объектов индивидуальной жилой застройки к централизованным системам теплоснабжения не планируется.

Обоснование перспективных балансов производства и потребления тепловой мощности источников тепловой энергии и теплоносителя и присоединенной тепловой нагрузки в каждой из систем теплоснабжения поселения, муниципального округа, городского округа, города федерального значения

Перспективные балансы тепловой мощности источника тепловой энергии и теплоносителя и присоединенной тепловой нагрузки в системе теплоснабжения рассчитывались на основании предоставленной информации о приростах площадей строительных фондов в зоне действия источника тепловой энергии с учетом величины подключаемых тепловых нагрузок. Перспективные балансы производительности и потребления тепловой мощности источников тепловой энергии и теплоносителя приведены в Разделах 4 и 6 настоящего документа.

Анализ целесообразности ввода новых и реконструкции и (или) модернизации существующих источников тепловой энергии с использованием возобновляемых источников энергии, а также местных видов топлива

Мероприятия по использованию возобновляемых источников энергии и местных видов топлива на источнике тепловой энергии не предусмотрены.

Основным направлением развития системы теплоснабжения выбрано сохранение существующей системы с проведением работ по модернизации оборудования источников централизованного теплоснабжения (замена изношенного оборудования, проведение текущих и плановых ремонтов и т.д.). Для обеспечения качественного и надежного теплоснабжения потребителей данный вариант развития предусматривает также поэтапную замену изношенных сетей теплоснабжения.

Обоснование организации теплоснабжения в производственных зонах на территории поселения, муниципального округа, городского округа, города федерального значения

Источники тепловой энергии на территории производственных зон используются исключительно для технологических и иных нужд самой производственной зоны.

На расчетный срок до 2036 года строительство производственных предприятий с использованием тепловой энергии от централизованных источников теплоснабжения не планируется.

Результаты расчетов радиуса эффективного теплоснабжения

Расчет оптимального радиуса теплоснабжения, применяемого в качестве характерного параметра, позволит определить границы действия централизованного источника теплоснабжения по целевой функции минимума себестоимости полезно отпущенного тепла. При этом возможен также вариант убыточности дальнего транспорта тепла, принимая во внимание важность и сложность проблемы.

Расчет радиуса эффективного теплоснабжения проводился в соответствии с методикой расчета, приведённой в приложении 40 Методических указаний по разработке схем теплоснабжения, утвержденных Приказом Минэнерго России от 05.03.2019 № 212 «Об утверждении Методических указаний по разработке схем теплоснабжения». В соответствии с данной методикой радиус эффективного теплоснабжения определяется как максимальное расстояние от теплопотребляющей установки до ближайшего источника тепловой энергии в системе теплоснабжения, при превышении которого подключение (технологическое присоединение) теплопотребляющей установки к данной системе теплоснабжения нецелесообразно по причине увеличения совокупных расходов в системе теплоснабжения. Другими словами, радиус эффективного теплоснабжения рассчитывается как максимальное расстояние от нового объекта теплопотребления с заданной тепловой нагрузкой до точки возможного подключения к существующим тепловым сетям.

Результаты расчетов представлены в таблице 55.

Для тепловой нагрузки заявителя <0,1 Гкал/ч предельный радиус эффективного теплоснабжения определяется из следующего условия: если дисконтированный срок окупаемости капитальных затрат в строительство тепловой сети, необходимой для подключения объекта капитального строительства заявителя к существующим тепловым сетям системы теплоснабжения исполнителя, превышает полезный срок службы тепловой сети, определенный в соответствии с Общероссийским классификатором основных фондов (ОК 013-94), то подключение объекта является нецелесообразным и объект заявителя находятся за пределами радиуса эффективного теплоснабжения.

Таблица 55 – Расчет радиуса эффективного теплоснабжения

| № п/п | Наименование источников теплоснабжения | Присоединяемая тепловая нагрузка, Гкал/час |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 0,1 | 0,2 | 0,3 | 0,4 | 0,5 | 0,6 | 0,7 | 0,8 | 0,9 | 1,0 |
| 1 | № 1 Промышленный пр-зд, Районная котельная | 517,3 | 439,9 | 412,4 | 416,1 | 419,7 | 379,8 | 383,1 | 386,5 | 389,8 | 347,6 |
| 2 | № 2 ул. Бахтина, БМК-1 | 58,5 | 53,2 | 53,0 | 56,7 | 60,3 | 57,5 | 60,8 | 64,2 | 67,6 | 62,8 |
| 3 | № 3 ул. Заводская, БМК-2 | 43,9 | 41,0 | 41,9 | 45,7 | 49,7 | 48,1 | 51,7 | 55,4 | 59,1 | 55,6 |
| 4 | № 4 с. Карманово, ул. Заводская, 4, стр. 2 | 153,7 | 133,6 | 127,9 | 131,7 | 135,6 | 125,1 | 128,6 | 132,1 | 135,6 | 123,0 |
| 5 | № 5 ул. Мира, БМК-3 | 13,4 | 15,4 | 18,3 | 22,4 | 26,7 | 27,9 | 31,9 | 36,1 | 40,3 | 39,4 |
| 6 | № 6 БМК ул. Пушная, 2А | 8,8 | 12,1 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 7 | БМК-7 | 86,4 | 76,8 | 75,0 | 78,8 | 82,5 | 77,4 | 80,9 | 84,3 | 87,8 | 80,7 |
| 8 | БМК-8 | 21,7 | 22,4 | 24,7 | 28,7 | 32,8 | 33,3 | 37,1 | 41,1 | 45,1 | 43,5 |
| 9 | БМК-9 | 59,0 | 53,7 | 53,6 | 57,3 | 61,1 | 58,3 | 61,7 | 65,2 | 68,8 | 63,9 |
| 10 | Котельная г. Гагарин, пр. Первомайский, 1 | 5,0 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 11 | Котельная г. Гагарин, ул. Комсомольская, 9 | 6,2 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |

Радиус эффективного теплоснабжения позволяет оценивать возможность подключения объекта к тепловым сетям по сравнению с переходом на автономное теплоснабжение. При принятии решения о подключении новых потребителей необходимо помнить, что оптимальный радиус теплоснабжения определяется из расчета минимума затрат, включающих в себя стоимость тепловых сетей и источника тепла, а также минимума эксплуатационных затрат. Следует помнить, что расчет радиуса эффективного теплоснабжения носит информативный характер!

Подключение новой нагрузки к централизованным системам теплоснабжения требует постоянной проработки вариантов их развития. Оптимальный вариант должен характеризоваться экономически целесообразной зоной действия источника зоны теплоснабжения при соблюдении требований качества и надежности теплоснабжения, а также экологии. Если срок окупаемости капитальных затрат в строительство тепловой сети, необходимой для подключения нового объекта капитального строительства к существующим тепловым сетям системы теплоснабжения исполнителя, превышает срок службы тепловой сети, то подключение объекта является нецелесообразным.

Границы действия централизованного теплоснабжения должны определяться по целевой функции минимума себестоимости полезно отпущенного тепла. При этом возможен также вариант убыточности дальнего транспорта тепла, принимая во внимание важность и сложность проблемы.

Состав изменений, выполненных в доработанной и (или) актуализированной схеме теплоснабжения

Раздел разработан в соответствии с действующей редакцией Постановления Правительства РФ от 22.02.2012 № 154  «О требованиях к схемам теплоснабжения, порядку их разработки и утверждения» (в редакции Постановлений Правительства РФ от 07.10.2014 № 1016, от 18.03.2016 № 208, от 23.03.2016 № 229, от 12.07.2016 № 666, от 03.04.2018 № 405, от 16.03.2019 № 276) и Методическими указаниями (утв. Приказом Минэнерго России от 05.03.2019 № 212 «Об утверждении Методических указаний по разработке схем теплоснабжения»).

- Предложения по строительству, реконструкции и (или) модернизации тепловых сетей

Предложения по реконструкции и (или) модернизации, строительству тепловых сетей, обеспечивающих перераспределение тепловой нагрузки из зон с дефицитом тепловой мощности в зоны с избытком тепловой мощности (использование существующих резервов)

На территории муниципального образования «Гагаринский муниципальный округ» Смоленкой области действует 20 источников теплоснабжения, отапливающих жилые, административные и социально-значимые объекты.

Основным направлением развития системы теплоснабжения выбрано сохранение существующей системы с проведением работ по модернизации оборудования источников централизованного теплоснабжения (замена изношенного оборудования, проведение текущих и плановых ремонтов и т.д.). Для обеспечения качественного и надежного теплоснабжения потребителей данный вариант развития предусматривает также поэтапную замену изношенных сетей теплоснабжения.

Предложения по строительству тепловых сетей для обеспечения перспективных приростов тепловой нагрузки под жилищную, комплексную или производственную застройку во вновь осваиваемых районах муниципального округа

Подключение новых объектов, находящихся в застроенной части населенных пунктов, рекомендуется производить к существующим тепловым сетям с учетом их пропускной способности. Однако для отопления и горячего водоснабжения индивидуальных домов рекомендуется применение индивидуальных двухконтурных котлов. Выбор индивидуальных источников тепла объясняется тем, что объекты имеют незначительную тепловую нагрузку и находятся на значительном расстоянии друг от друга, что влечет за собой большие потери в тепловых сетях и значительные капвложения по их прокладке.

В застроенной части и на территории муниципального образования «Гагаринский муниципальный округ» Смоленкой области подлежащей застройке предусматривается подземная прокладка тепловых сетей (бесканальная, в каналах или в тоннелях (коллекторах) совместно с другими инженерными сетями). При обосновании допускается надземная прокладка тепловых сетей, кроме территории детских и лечебных учреждений.

В случае надземной прокладки тепловые сети прокладываются с соблюдением расстояния по горизонтали от строительных конструкций тепловых сетей или оболочки изоляции трубопроводов при бесканальной прокладке до зданий, сооружений и инженерных сетей в соответствии с таблицей А.3 СП 124.13330.2012 «Свод правил. Тепловые сети. Актуализированная редакция СНиП 41-02-2003».

Величину диаметра трубопровода, способ прокладки и т.д. необходимо определить в ходе наладочного гидравлического расчета по каждому факту предполагаемого подключения.

Планом развития округа предусматривается новое жилищное строительство, размещаемое на территориях существующей застройки, путем реконструкции и создания новой современной застройки, обеспечивающей комфортные условия проживания. В соответствии с планами развития на территории муниципального образования «Гагаринский муниципальный округ» Смоленкой области планируется строительство жилых и общественных зданий, а также индивидуальных жилых домов.

Для отопления и горячего водоснабжения индивидуальных домов рекомендуется применение индивидуальных двухконтурных котлов, работающих на газовом и твердом топливе. Выбор индивидуальных источников тепла объясняется тем, что объекты имеют незначительную тепловую нагрузку и находятся на значительном расстоянии друг от друга, что влечет за собой большие потери в тепловых сетях и значительные капвложения по их прокладке.

Для теплоснабжения вновь строящихся зданий (группы зданий) с небольшим теплопотреблением и промышленных объектов рекомендуется использовать автономные источники тепла: отдельностоящие и пристроенные блочно-модульные котельные малой мощности.

Согласно выданным техническим условиям, на период актуализации Схемы теплоснабжения на территории муниципального образования «Гагаринский муниципальный округ» Смоленкой области планируется новое строительство в зонах действия Районной котельной №1 и БМК-9. Информация по реконструкции и новому строительству тепловых сетей, необходимым для реализации мероприятий по подключению новых объектов, представлена в таблице 56.

Таблица 56 – Мероприятия по строительству и реконструкции трубопроводов необходимым для реализации мероприятий по подключению новых объектов

| № п/п | Наименование мероприятий | Год реализации | Объем инвестиций*, тыс. руб |
| --- | --- | --- | --- |
| Подключение физкультурно-оздоровительный комплекс с бассейном на БМК-9 в г. Гагарин |  |  |  |
| 1.1 | Строительство тепловой сети | 2026-2036 | Определяется проектом |
| Комплексная застройка - жилые дома 1,2,3 очереди – подключение к Районной котельной №1 в г. Гагарин |  |  |  |
| 2.1 | Перекладка участка тепловой сети от ЦТП9 до П-3: 2Д 273 – 97 м, надземная прокладка | 2026 | Определяется проектом |
| 2.2 | Строительство тепловых сетей от проектируемой ТК-7/11 до проектируемого ЦТП 107м, 107 м (2 трубная) | 2026 | Определяется проектом |
| 2.3 | Строительство тепловых сетей от проектируемого ЦТП 107м, 67 м + 180 м (4 трубная) – первая очередь | 2026 | Определяется проектом |
| 2.4 | Строительство тепловых сетей от проектируемого ЦТП 107м, 200 м (4 трубная) – вторая очередь | 2028 | Определяется проектом |
| 2.5 | Строительство тепловых сетей от проектируемого ЦТП 107м, 70 м (4 трубная) – третья очередь | 2030 | Определяется проектом |

*величину диаметра трубопровода, способ прокладки и т.д. необходимо определить в ходе наладочного гидравлического расчета по каждому факту предполагаемого подключения при разработке проектно-сметной документации.

Предложения по строительству тепловых сетей, обеспечивающих условия, при наличии которых существует возможность поставок тепловой энергии потребителям от различных источников тепловой энергии при сохранении надежности теплоснабжения

Строительство и реконструкция тепловых сетей в целях обеспечения условий, при наличии которых существует возможность поставок тепловой энергии потребителям от различных источников тепловой энергии, не предусматривается.

Предложения по строительству, реконструкции и (или) модернизации тепловых сетей для повышения эффективности функционирования системы теплоснабжения, в том числе за счет перевода котельных в пиковый режим работы или ликвидации котельных

Перевод котельных в пиковый режим на территории округа не целесообразен в виду отсутствия источников электрогенерации.

Основным направлением развития системы теплоснабжения выбрано сохранение существующей системы с проведением работ по модернизации оборудования источников централизованного теплоснабжения (замена изношенного оборудования, проведение текущих и плановых ремонтов и т.д.). Для обеспечения качественного и надежного теплоснабжения потребителей данный вариант развития предусматривает также поэтапную замену изношенных сетей теплоснабжения.

Для повышения эффективности функционирования системы теплоснабжения рекомендуется модернизация тепловых сетей с заменой существующих трубопроводов, в т. ч. выработавших свой ресурс, на новые предизолированные трубопроводы. Замена трубопроводов на новые приведет к снижению потерь тепловой энергии за счет более эффективной теплоизоляции и минимизации утечек на тепловых сетях.

Предложения по строительству тепловых сетей для обеспечения нормативной надежности теплоснабжения

Строительство тепловых сетей для обеспечения нормативной надежности и безопасности теплоснабжения на данном этапе не предусматривается. Необходимые показатели надежности достигаются за счет реконструкции трубопроводов со сверхнормативным износом. Характеристика рекомендуемых мероприятий приведена в п. 8.7.

Предложения по реконструкции и (или) модернизации тепловых сетей с увеличением диаметра трубопроводов для обеспечения перспективных приростов тепловой нагрузки

Рекомендации отсутствуют.

Предложения по реконструкции и (или) модернизации тепловых сетей, подлежащих замене в связи с исчерпанием эксплуатационного ресурса

На территории округа есть необходимость в реконструкции тепловых сетей в связи с их износом. Характеристика рекомендуемых мероприятий приведена в таблице 57.

После реализации мероприятий по перекладке существующих тепловых сетей, направленных на повышение эффективности функционирования системы теплоснабжения, будет обеспечен нормативный уровень надежности и безопасности теплоснабжения.

Таблица 57 – Мероприятия по реконструкции трубопроводов со сверхнормативным износом

| № п/п | Наименование мероприятий | Год реализации | Объем инвестиций*, тыс. руб |
| --- | --- | --- | --- |
| Поэтапная замена изношенных сетей теплоснабжения, ремонт и замена запорной арматуры |  |  |  |
| 1 | Районная котельная №1 | 2026-2036 | 118 347,4 |
| 2 | Котельная №2 | 2026-2036 | 56 517,1 |
| 3 | Котельная №3 | 2026-2036 | 23 529,7 |
| 4 | Котельная №4 с. Карманово | 2026-2036 | 147 552,9 |
| 5 | Котельная №5 | 2026-2036 | 5 237,9 |
| 6 | Котельная №6 ул. Пушная | 2026-2036 | 3 485,1 |
| 7 | БМК-7 | 2026-2036 | 26 769,3 |
| 8 | БМК-8 | 2026-2036 | 16 804,8 |
| 9 | БМК-9 | 2026-2036 | 42 821,5 |
| ВСЕГО: |  | 2026-2036 | 441 065,7 |

*- Объемы инвестиций в реконструкцию тепловых сетей определены по укрупненным показателям на основании объектов-аналогов и должны быть уточнены на последующих стадиях проектирования.

Текущий ремонт тепловых сетей локальных котельных рекомендуется выполнять в рамках текущей деятельности обслуживающих организаций.

Рекомендуется при новом строительстве и реконструкции существующих теплопроводов применять предизолированные трубопроводы в пенополиуретановой (ППУ) изоляции. Для сокращения времени устранения аварий на тепловых сетях и снижения выбросов теплоносителя в атмосферу и др. последствий, неразрывно связанных с авариями на теплопроводах, рекомендуется применять систему оперативно-дистанционного контроля (ОДК).

Трубы ППУ изоляции представляют собой трехслойную монолитную конструкцию, которая состоит из стальной трубы, теплоизолирующего слоя из пенополиуретана и защитной оболочки из полиэтилена.

Преимущества трубопроводов в ППУ-изоляции:

- низкое водопоглощение пенополиуретана;

- пенополиуретан экологически безопасен;

- долговечность пенополиуретана;

- низкая токсичность;

- пенополиуретан имеет низкий коэффициент теплопроводности. Данный показатель у ППУ равен 0,019 - 0,035 Вт/м∙К;

- высокая адгезионная прочность пенополиуретана;

- звукопоглощение пенополиуретана;

- пенополиуретан, нанесенный на металлическую поверхность, защищает ее от коррозии;

- ППУ сохраняет тепловую энергию в широком температурном диапазоне от минус 100°до плюс 140°С.

Важной особенностью трубопроводов с ППУ изоляцией является встроенная электронная система оперативно дистанционного контроля (ОДК) (два сигнальных медных провода, залитых в пенополиуретановую изоляцию трубы, и электронный детектор повреждений), которая позволяет постоянно следить за состоянием (увлажнением) изоляции теплотрассы длинной до 2500 м. При этом место повреждения изоляции трубопровода устанавливается с точностью до одного метра с помощью импульсного рефлектометра.

Предложения по строительству, реконструкции и (или) модернизации насосных станций

При проектировании новых и реконструкции действующих тепловых сетей не выявлена необходимость строительства насосных станций.

Состав изменений выполненных в доработанной и (или) актуализированной схеме теплоснабжения

Раздел разработан в соответствии с действующей редакцией Постановления Правительства РФ от 22.02.2012 № 154  «О требованиях к схемам теплоснабжения, порядку их разработки и утверждения» (в редакции Постановлений Правительства РФ от 07.10.2014 № 1016, от 18.03.2016 № 208, от 23.03.2016 № 229, от 12.07.2016 № 666, от 03.04.2018 № 405, от 16.03.2019 № 276) и Методическими указаниями (утв. Приказом Минэнерго России от 05.03.2019 № 212 «Об утверждении Методических указаний по разработке схем теплоснабжения»).

- Предложения по переводу открытых систем теплоснабжения (горячего водоснабжения) в закрытые системы горячего водоснабжения

Технико-экономическое обоснование предложений по типам присоединений теплопотребляющих установок потребителей (или присоединений абонентских вводов) к тепловым сетям, обеспечивающим перевод потребителей, подключенных к открытой системе теплоснабжения (горячего водоснабжения), на закрытую систему горячего водоснабжения

Централизованное горячее водоснабжение на территории округа с использованием открытых схем теплоснабжения не осуществляется.

Выбор и обоснование метода регулирования отпуска тепловой энергии от источников тепловой энергии

Централизованное горячее водоснабжение на территории округа с использованием открытых схем теплоснабжения не осуществляется.

Предложения по реконструкции тепловых сетей для обеспечения передачи тепловой энергии при переходе от открытой системы теплоснабжения (горячего водоснабжения) к закрытой системе горячего водоснабжения

Централизованное горячее водоснабжение на территории муниципального образования «Гагаринский муниципальный округ» Смоленкой области с использованием открытых схем теплоснабжения не осуществляется.

Расчет потребности инвестиций для перевода открытой системы теплоснабжения (горячего водоснабжения) в закрытую систему горячего водоснабжения

Централизованное горячее водоснабжение на территории муниципального образования «Гагаринский муниципальный округ» Смоленкой области с использованием открытых схем теплоснабжения не осуществляется.

Оценка целевых показателей эффективности и качества теплоснабжения в открытой системе теплоснабжения (горячего водоснабжения) и закрытой системе горячего водоснабжения

Централизованное горячее водоснабжение на территории муниципального образования «Гагаринский муниципальный округ» Смоленкой области с использованием открытых схем теплоснабжения не осуществляется.

Предложения по источникам инвестиций

Централизованное горячее водоснабжение на территории муниципального образования «Гагаринский муниципальный округ» Смоленкой области с использованием открытых схем теплоснабжения не осуществляется.

Состав изменений, выполненных в доработанной и (или) актуализированной схеме теплоснабжения

Раздел 9 разработан в соответствии с действующей редакцией Постановления Правительства РФ № 154 от 22 февраля 2012 г. «О требованиях к схемам теплоснабжения, порядку их разработки и утверждения» (В редакции постановлений Правительства Российской Федерации от 07.10.2014 № 1016, от 18.03.2016 № 208, от 23.03.2016 № 229, от 12.07.2016 № 666, от 03.04.2018 № 405, от 16.03.2019 № 276) и Методическими указаниями по разработке схем теплоснабжения (утв. Приказом Министерства энергетики РФ от 5 марта 2019 года № 212).

- Перспективные топливные балансы

Расчеты по каждому источнику тепловой энергии перспективных максимальных часовых и годовых расходов основного вида топлива для зимнего и летнего периодов, необходимого для обеспечения нормативного функционирования источников тепловой энергии на территории поселения, муниципального округа, городского округа, города федерального значения

В настоящее время на территории муниципального образования «Гагаринский муниципальный округ» Смоленкой области действует 20 источников централизованного теплоснабжения. В качестве основного вида топлива на централизованных котельных округа используется природный газ. Сведения о фактическом и перспективном потреблении котельно-печного топлива приведены в таблице 58.

Таблица 58 – Существующий и перспективный топливные балансы

| # Составляющая баланса | # Ед. изм. | # 2024 год | # 2025 год | # 2026 год | # 2027 год | # 2028 год | # 2029 год | # 2030 год | # 2031 -2036 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| # № 1 Промышленный пр-зд, Районная котельная |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| # Вид топлива | # - | # Природный газ | # Природный газ | # Природный газ | # Природный газ | # Природный газ | # Природный газ | # Природный газ | # Природный газ |
| # Расход натурального топлива | # Куб. м | # 12425,54 | # 12425,54 | # 11936,91 | # 12143,92 | # 12143,92 | # 12350,93 | # 12350,93 | # 12764,96 |
| # Основное топливо | # т.у.т. | # 14040,86 | # 14040,86 | # 13488,71 | # 13722,63 | # 13722,63 | # 13956,56 | # 13956,56 | # 14424,40 |
| # № 2 ул. Бахтина, БМК-1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| # Вид топлива | # - | # Природный газ | # Природный газ | # Природный газ | # Природный газ | # Природный газ | # Природный газ | # Природный газ | # Природный газ |
| # Расход натурального топлива | # Куб. м | # 2207,31 | # 2207,31 | # 2206,21 | # 2206,21 | # 2206,21 | # 2206,21 | # 2206,21 | # 2206,21 |
| # Основное топливо | # т.у.т. | # 2494,26 | # 2494,26 | # 2493,02 | # 2493,02 | # 2493,02 | # 2493,02 | # 2493,02 | # 2493,02 |
| # № 3 ул. Заводская, БМК-2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| # Вид топлива | # - | # Природный газ | # Природный газ | # Природный газ | # Природный газ | # Природный газ | # Природный газ | # Природный газ | # Природный газ |
| # Расход натурального топлива | # Куб.м | # 1144,76 | # 1144,76 | # 1061,20 | # 1061,20 | # 1061,20 | # 1061,20 | # 1061,20 | # 1061,20 |
| # Основное топливо | # т.у.т. | # 1293,58 | # 1293,58 | # 1199,16 | # 1199,16 | # 1199,16 | # 1199,16 | # 1199,16 | # 1199,16 |
| # № 4 с. Карманово, ул. Заводская, 4, стр. 2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| # Вид топлива | # - | # Природный газ | # Природный газ | # Природный газ | # Природный газ | # Природный газ | # Природный газ | # Природный газ | # Природный газ |
| # Расход натурального топлива | # Куб. м | # 1699,96 | # 1699,96 | # 1712,77 | # 1712,77 | # 1712,77 | # 1712,77 | # 1712,77 | # 1712,77 |
| # Основное топливо | # т.у.т. | # 1920,95 | # 1920,95 | # 1935,43 | # 1935,43 | # 1935,43 | # 1935,43 | # 1935,43 | # 1935,43 |
| # № 5 ул. Мира, БМК-3 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| # Вид топлива | # - | # Природный газ | # Природный газ | # Природный газ | # Природный газ | # Природный газ | # Природный газ | # Природный газ | # Природный газ |
| # Расход натурального топлива | # Куб. м | # 357,89 | # 357,89 | # 385,77 | # 385,77 | # 385,77 | # 385,77 | # 385,77 | # 385,77 |
| # Основное топливо | # т.у.т. | # 404,42 | # 404,42 | # 435,92 | # 435,92 | # 435,92 | # 435,92 | # 435,92 | # 435,92 |
| # № 6 БМК ул. Пушная, 2А |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| # Вид топлива | # - | # Природный газ | # Природный газ | # Природный газ | # Природный газ | # Природный газ | # Природный газ | # Природный газ | # Природный газ |
| # Расход натурального топлива | # Куб. м | # 132,39 | # 132,39 | # 122,41 | # 122,41 | # 122,41 | # 122,41 | # 122,41 | # 122,41 |
| # Основное топливо | # т.у.т. | # 149,60 | # 149,60 | # 138,33 | # 138,33 | # 138,33 | # 138,33 | # 138,33 | # 138,33 |
| # БМК-7 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| # Вид топлива | # - | # Природный газ | # Природный газ | # Природный газ | # Природный газ | # Природный газ | # Природный газ | # Природный газ | # Природный газ |
| # Расход натурального топлива | # Куб. м | # 2217,22 | # 2217,22 | # 2095,54 | # 2095,54 | # 2095,54 | # 2095,54 | # 2095,54 | # 2095,54 |
| # Основное топливо | # т.у.т. | # 2505,46 | # 2505,46 | # 2367,96 | # 2367,96 | # 2367,96 | # 2367,96 | # 2367,96 | # 2367,96 |
| # БМК-8 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| # Вид топлива | # - | # Природный газ | # Природный газ | # Природный газ | # Природный газ | # Природный газ | # Природный газ | # Природный газ | # Природный газ |
| # Расход натурального топлива | # Куб. м | # 517,66 | # 517,66 | # 603,87 | # 603,87 | # 603,87 | # 603,87 | # 603,87 | # 603,87 |
| # Основное топливо | # т.у.т. | # 584,96 | # 584,96 | # 682,37 | # 682,37 | # 682,37 | # 682,37 | # 682,37 | # 682,37 |
| # БМК-9 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| # Вид топлива | # - | # Природный газ | # Природный газ | # Природный газ | # Природный газ | # Природный газ | # Природный газ | # Природный газ | # Природный газ |
| # Расход натурального топлива | # Куб. м | # 1587,28 | # 1587,28 | # 1633,84 | # 1633,84 | # 1633,84 | # 1633,84 | # 1633,84 | # 1633,84 |
| # Основное топливо | # т.у.т. | # 1793,63 | # 1793,63 | # 1846,24 | # 1846,24 | # 1846,24 | # 1846,24 | # 1846,24 | # 1846,24 |
| # Котельная с. Карманово, ул. Набережная, 18 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| # Вид топлива | # - | # Природный газ | # Природный газ | # Природный газ | # Природный газ | # Природный газ | # Природный газ | # Природный газ | # Природный газ |
| # Расход натурального топлива | # Куб. м | # 30,81 | # 30,81 | # 30,20 | # 30,20 | # 30,20 | # 30,20 | # 30,20 | # 30,20 |
| # Основное топливо | # т.у.т. | # 34,82 | # 34,82 | # 34,13 | # 34,13 | # 34,13 | # 34,13 | # 34,13 | # 34,13 |
| # Котельная г. Гагарин, пр. Первомайский, 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| # Вид топлива | # - | # Природный газ | # Природный газ | # Природный газ | # Природный газ | # Природный газ | # Природный газ | # Природный газ | # Природный газ |
| # Расход натурального топлива | # Куб. м | # 114,80 | # 114,80 | # 114,93 | # 114,93 | # 114,93 | # 114,93 | # 114,93 | # 114,93 |
| # Основное топливо | # т.у.т. | # 129,72 | # 129,72 | # 129,87 | # 129,87 | # 129,87 | # 129,87 | # 129,87 | # 129,87 |
| # Котельная г. Гагарин, ул. Комсомольская, 9 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| # Вид топлива | # - | # Природный газ | # Природный газ | # Природный газ | # Природный газ | # Природный газ | # Природный газ | # Природный газ | # Природный газ |
| Расход натурального топлива | Куб. м | 17,00 | 17,00 | 19,43 | 19,43 | 19,43 | 19,43 | 19,43 | 19,43 |
| # Основное топливо | # т.у.т. | # 19,21 | # 19,21 | # 21,95 | # 21,95 | # 21,95 | # 21,95 | # 21,95 | # 21,95 |
| # Котельная г. Гагарин, ул. Советская д. 64а, ФОК «Восток» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| # Вид топлива | # - | # Природный газ | # Природный газ | # Природный газ | # Природный газ | # Природный газ | # Природный газ | # Природный газ | # Природный газ |
| # Расход натурального топлива | # Куб. м | # 97,6 | # 97,6 | # 97,6 | # 97,6 | # 97,6 | # 97,6 | # 97,6 | # 97,6 |
| # Основное топливо | # т.у.т. | # 110,288 | # 110,288 | # 110,288 | # 110,288 | # 110,288 | # 110,288 | # 110,288 | # 110,288 |
| # Котельная д. Акатово, Акатовская школа |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| # Вид топлива | # - | # Природный газ | # Природный газ | # Природный газ | # Природный газ | # Природный газ | # Природный газ | # Природный газ | # Природный газ |
| # Расход натурального топлива | # Куб. м | # 57,3 | # 57,3 | # 57,3 | # 57,3 | # 57,3 | # 57,3 | # 57,3 | # 57,3 |
| # Основное топливо | # т.у.т. | # 64,749 | # 64,749 | # 64,749 | # 64,749 | # 64,749 | # 64,749 | # 64,749 | # 64,749 |
| # Котельная д. Никольское, Никольская школа |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| # Вид топлива | # - | # Природный газ | # Природный газ | # Природный газ | # Природный газ | # Природный газ | # Природный газ | # Природный газ | # Природный газ |
| # Расход натурального топлива | # Куб. м | # 68,8 | # 68,8 | # 68,8 | # 68,8 | # 68,8 | # 68,8 | # 68,8 | # 68,8 |
| # Основное топливо | # т.у.т. | # 77,744 | # 77,744 | # 77,744 | # 77,744 | # 77,744 | # 77,744 | # 77,744 | # 77,744 |
| # Котельная с. Пречистое, Пречистенская школа |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| # Вид топлива | # - | # Природный газ | # Природный газ | # Природный газ | # Природный газ | # Природный газ | # Природный газ | # Природный газ | # Природный газ |
| # Расход натурального топлива | # Куб. м | # 76,8 | # 76,8 | # 76,8 | # 76,8 | # 76,8 | # 76,8 | # 76,8 | # 76,8 |
| # Основное топливо | # т.у.т. | # 86,784 | # 86,784 | # 86,784 | # 86,784 | # 86,784 | # 86,784 | # 86,784 | # 86,784 |
| # Котельная д. Родоманово, Родомановская школа |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| # Вид топлива | # - | # Природный газ | # Природный газ | # Природный газ | # Природный газ | # Природный газ | # Природный газ | # Природный газ | # Природный газ |
| # Расход натурального топлива | # Куб. м | # 68 | # 68 | # 68 | # 68 | # 68 | # 68 | # 68 | # 68 |
| # Основное топливо | # т.у.т. | # 76,84 | # 76,84 | # 76,84 | # 76,84 | # 76,84 | # 76,84 | # 76,84 | # 76,84 |
| # Котельная д. Токарево, Токаревская школа |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| # Вид топлива | # - | # Природный газ | # Природный газ | # Природный газ | # Природный газ | # Природный газ | # Природный газ | # Природный газ | # Природный газ |
| # Расход натурального топлива | # Куб. м | # 75,8 | # 75,8 | # 75,8 | # 75,8 | # 75,8 | # 75,8 | # 75,8 | # 75,8 |
| # Основное топливо | # т.у.т. | # 85,654 | # 85,654 | # 85,654 | # 85,654 | # 85,654 | # 85,654 | # 85,654 | # 85,654 |
| # Котельная д. Клушино, Клушинский СДК |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| # Вид топлива | # - | # Природный газ | # Природный газ | # Природный газ | # Природный газ | # Природный газ | # Природный газ | # Природный газ | # Природный газ |
| # Расход натурального топлива | # Куб. м | # 17,4 | # 17,4 | # 17,4 | # 17,4 | # 17,4 | # 17,4 | # 17,4 | # 17,4 |
| # Основное топливо | # т.у.т. | # 19,662 | # 19,662 | # 19,662 | # 19,662 | # 19,662 | # 19,662 | # 19,662 | # 19,662 |
| # Котельная д. Поличня, ул. Новая |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| # Вид топлива | # - | # Природный газ | # Природный газ | # Природный газ | # Природный газ | # Природный газ | # Природный газ | # Природный газ | # Природный газ |
| # Расход натурального топлива | # Куб. м | # н/д | # н/д | # 79,144 | # 79,144 | # 79,144 | # 79,144 | # 79,144 | # 79,144 |
| # Основное топливо | # т.у.т. | # н/д | # н/д | # 89,432 | # 89,432 | # 89,432 | # 89,432 | # 89,432 | # 89,432 |

Результаты расчетов по каждому источнику тепловой энергии нормативных запасов топлива

Расчеты нормативных объемов запаса резервного топлива выполняются в соответствии с Приказом Минэнерго России от 10.08.2012 № 377 «О порядке определения нормативов технологических потерь при передаче тепловой энергии, теплоносителя, нормативов удельного расхода топлива при производстве тепловой энергии, нормативов запасов топлива на источниках тепловой энергии (за исключением источников тепловой энергии, функционирующих в режиме комбинированной выработки электрической и тепловой энергии), в том числе в целях государственного регулирования цен (тарифов) в сфере теплоснабжения».

- Расчетный размер ННЗТ определяется по среднесуточному плановому расходу топлива самого холодного месяца отопительного периода и количеству суток, определяемых с учетом вида топлива и способа его доставки:

тыс. т.

где: Qmax - среднее значение отпуска тепловой энергии в тепловую сеть (выработка котельной) в самом холодном месяце, Гкал/сутки;

НСР.Т - расчетный норматив удельного расхода топлива на отпущенную тепловую энергию для самого холодного месяца, т у.т./Гкал;

К - коэффициент перевода натурального топлива в условное;

Т - длительность периода формирования объема неснижаемого запаса топлива, сут.

Для котельных, работающих на газе, ННЗТ устанавливается по резервному топливу

- Количество суток, на которые рассчитывается ННЗТ, определяется фактическим временем, необходимым для доставки топлива от поставщика или базовых складов, и временем, необходимым на погрузо-разгрузочные работы (таблица 59).

Таблица 59 – Сведения о количестве суток

| № п/п | Вид. топлива | Способ доставки топлива | Объем запаса топлива, сут. |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | твердое | железнодорожный транспорт | 14 |
|  |  | автотранспорт | 7 |
| 2 | жидкое | железнодорожный транспорт | 10 |
|  |  | автотранспорт | 5 |

- Для расчета размера НЭЗТ принимается плановый среднесуточный расход топлива трех наиболее холодных месяцев отопительного периода и количество суток:

- по твердому топливу - 45 суток;

- по жидкому топливу - 30 суток.

Расчет производится по формуле:

тыс.т.

где:  - среднее значение отпуска тепловой энергии в тепловую сеть (выработка котельными) в течение трех наиболее холодных месяцев, Гкал/сутки;

НСР.Т - расчетный норматив средневзвешенного удельного расхода топлива на отпущенную тепловую энергию по трем наиболее холодным месяцам, кг у.т./Гкал;

Т - количество суток.

- Для организаций, эксплуатирующих отопительные (производственно-отопительные) котельные на газовом топливе с резервным топливом, в состав НЭЗТ включается количество резервного топлива, необходимое для замещения (ВЗАМ) газового топлива в периоды сокращения его подачи газоснабжающими организациями.

Значение ВЗАМ определяется по данным об ограничении подачи газа газоснабжающими организациями в период похолоданий, установленном на текущий год.

С учетом отклонений фактических данных по ограничениям от сообщавшихся газоснабжающими организациями за текущий и два предшествующих года значение ВЗАМ может быть увеличено по их среднему значению, но не более чем на 25 процентов.

тыс.т.

где: ТЗАМ - количество суток, в течение которых снижается подача газа;

dЗАМ - доля суточного расхода топлива, подлежащего замещению;

КЗАМ - коэффициент отклонения фактических показателей снижения подачи газа;

КЭКВ - соотношение теплотворной способности резервного топлива и газа

- НЭЗТ для организаций, топливо для которых завозится сезонно (до начала отопительного сезона), определяется по общему плановому расходу топлива на весь отопительный период по общей его длительности.

Расчет производится по формуле:

тыс.т.

где: QСР - среднесуточное значение отпуска тепловой энергии в тепловую сеть в течение отопительного периода, Гкал/сутки;

НСР - средневзвешенный норматив удельного расхода топлива, за отопительный период, т у.т./Гкал;

Т - длительность отопительного периода, сут.

ННЗТ для организаций, топливо для которых завозится сезонно, не рассчитывается.

Характеристика основного и резервного топлива котельной приведена в таблице 60.

Таблица 60 – Нормативные запасы аварийных видов топлив

| № п/п | Наименование источника | Вид топлива |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  | основное | Резервное/ аварийное |
| 1 | № 1 Промышленный пр-зд, Районная котельная | природный газ | - |
| 2 | № 2 ул. Бахтина, БМК-1 | природный газ | - |
| 3 | № 3 ул. Заводская, БМК-2 | природный газ | - |
| 4 | № 4 Карманово, ул. Заводская, 4, стр. 2 | природный газ | - |
| 5 | № 5 ул. Мира, БМК-3 | природный газ | - |
| 6 | № 6 БМК ул. Пушная, 2А | природный газ | - |
| 7 | БМК-7 | природный газ | - |
| 8 | БМК-8 | природный газ | - |
| 9 | БМК-9 | природный газ | - |
| 10 | Котельная с. Карманово, ул. Набережная, 18 | природный газ | - |
| 11 | Котельная пр. Первомайский, 1 | природный газ | - |
| 12 | Котельная ул. Комсомольская, 9 | природный газ | - |
| 13 | Котельная г. Гагарин, ул. Советская д. 64а, ФОК «Восток» | природный газ | - |
| 14 | Котельная д. Акатово, Акатовская школа | природный газ | - |
| 15 | Котельная д. Никольское, Никольская школа | природный газ | - |
| 16 | Котельная с. Пречистое, Пречистенская школа | природный газ | - |
| 17 | Котельная д. Родоманово, Родомановская школа | природный газ | - |
| 18 | Котельная д. Токарево, Токаревская школа | природный газ | - |
| 19 | Котельная д. Клушино, Клушинский СДК | природный газ | - |
| 20 | Котельная д. Поличня, ул. Новая | природный газ | - |

Расчет НЭЗТ производится ежегодно для каждой котельной, сжигающей или имеющей в качестве резервного твердое или жидкое топливо (уголь, мазут, торф, дизельное топливо).

Вид топлива, потребляемый источником тепловой энергии, в том числе с использованием возобновляемых источников энергии и местных видов топлива

На территории муниципального образования «Гагаринский муниципальный округ» Смоленкой области действует 20 источников теплоснабжения, отапливающих жилые, административные и социально-значимые объекты. В качестве основного вида топлива на централизованных котельных округа используется природный газ. Характеристика используемого котельно-печного топлива приведена в таблице ниже.

Таблица 61 – Особенности характеристик топлива, поставляемого на источник тепла

| № п/п | Вид топлива | Показатель | Значение |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Природный газ | Онр | 7900-8300 ккал/тн |

При отсутствии централизованного теплоснабжения отопление жилых и общественных зданий осуществляется с помощью индивидуальных источников тепловой энергии (твердотопливные котлы, печи на твердом топливе, электроотопление).

Виды топлива (в случае, если топливом является уголь, - вид ископаемого угля в соответствии с Межгосударственным стандартом ГОСТ 25543-2013 «Угли бурые, каменные и антрациты. Классификация по генетическим и технологическим параметрам»), их долю и значение низшей теплоты сгорания топлива, используемые для производства тепловой энергии по каждой системе теплоснабжения

На территории муниципального образования «Гагаринский муниципальный округ» Смоленкой области действует 20 источников теплоснабжения, отапливающих жилые, административные и социально-значимые объекты. В качестве основного вида топлива на централизованных котельных округа используется природный газ.

Перевод источников централизованного теплоснабжения на другие виды топлива не планируется.

Преобладающий в поселении, муниципальном округе, городском округе вид топлива, определяемый по совокупности всех систем теплоснабжения, находящихся в соответствующем поселении, муниципальном округе, городском округе

На территории муниципального образования «Гагаринский муниципальный округ» Смоленкой области действует 20 источников теплоснабжения, отапливающих жилые, административные и социально-значимые объекты. В качестве основного вида топлива на централизованных котельных округа используется природный газ.

Приоритетное направление развития топливного баланса поселения, муниципального округа, городского округа

Перевод источников централизованного теплоснабжения на другие виды топлива не планируется.

Основным направлением развития системы теплоснабжения выбрано сохранение существующей системы с проведением работ по модернизации оборудования источников централизованного теплоснабжения (замена изношенного оборудования, проведение текущих и плановых ремонтов и т.д.). Для обеспечения качественного и надежного теплоснабжения потребителей данный вариант развития предусматривает также поэтапную замену изношенных сетей теплоснабжения.

Состав изменений выполненных в доработанной и (или) актуализированной схеме теплоснабжения

Раздел разработан в соответствии с действующей редакцией Постановления Правительства РФ от 22.02.2012 № 154  «О требованиях к схемам теплоснабжения, порядку их разработки и утверждения» (в редакции Постановлений Правительства РФ от 07.10.2014 № 1016, от 18.03.2016 № 208, от 23.03.2016 № 229, от 12.07.2016 № 666, от 03.04.2018 № 405, от 16.03.2019 № 276) и Методическими указаниями (утв. Приказом Минэнерго России от 05.03.2019 № 212 «Об утверждении Методических указаний по разработке схем теплоснабжения»).

- Оценка надежности теплоснабжения

Метод и результаты обработки данных по отказам участков тепловых сетей (аварийным ситуациям), средней частоты отказов участков тепловых сетей (аварийных ситуаций) в каждой системе теплоснабжения

Методика расчета и оценки показателей надежности системы теплоснабжения выполняется в соответствии с приложением 40 Методических указаний по разработке схем теплоснабжения, утв. Приказом Минэнерго России от 05.03.2019 № 212 «Об утверждении Методических указаний по разработке схем теплоснабжения». Основные положения данной методики приведены в части 9 Раздела 1 настоящего документа.

Вероятность безотказной работы и коэффициент готовности системы теплоснабжения округа соответствует нормативным требованиям. Для обеспечения надежного теплоснабжения потребителей рекомендуется провести работы по реконструкции тепловых сетей с заменой изношенных участков. Ежегодная замена изношенных участков тепловых сетей позволит повысить надежность теплоснабжения, снизить вероятность возникновения аварийной ситуации, а также сократить потери тепловой энергии и теплоносителя в тепловых сетях.

Для обеспечения надежного теплоснабжения потребителей рекомендуется провести работы по реконструкции тепловых сетей с заменой изношенных участков. Ежегодная замена изношенных участков тепловых сетей позволит повысить надежность теплоснабжения, снизить вероятность возникновения аварийной ситуации, а также сократить потери тепловой энергии и теплоносителя в тепловых сетях.

Метод и результаты обработки данных по восстановлениям отказавших участков тепловых сетей (участков тепловых сетей, на которых произошли аварийные ситуации), среднего времени восстановления отказавших участков тепловых сетей в каждой системе теплоснабжения

Отказ теплоснабжения потребителя – событие, приводящее к падению температуры в отапливаемых помещениях жилых и общественных зданий ниже плюс 12°С, в промышленных зданиях ниже плюс 8°С, в соответствии со СП 124.13330.2012 «Свод правил. Тепловые сети. Актуализированная редакция СНиП 41-02-2003». С учетом данных о теплоаккумулирующей способности объектов теплопотребления (зданий) определяется время, за которое температура внутри отапливаемого помещения снизится до температуры, установленной в критериях отказа теплоснабжения.

Период времени снижения температуры при внезапном прекращении теплоснабжения до критического значения (плюс 12°С) рассчитывается по формуле:

,

где  - внутренняя температура, которая устанавливается критерием отказа теплоснабжения (плюс 12°С);

- температура в отапливаемом помещении, которая была в момент начала исходного события;

- коэффициент аккумуляции помещения (здания).

На рисунке 16 представлено графическое сравнение периода времени снижения температуры внутреннего воздуха до критического значения и периода времени, необходимого для восстановления участка тепловой сети.

Рисунок 16 – Графическое сравнение периода времени снижения температуры внутреннего воздуха до критического значения и периода времени, необходимого для восстановления участка тепловой сети

По графику видно, что минимальное значение периода времени снижения температуры внутреннего воздуха соответствует расчетной температуре наружного воздуха. При увеличении повышении температуры наружного воздуха период времени снижения температуры возрастает, так при температуре tн=-39°C период времени составляет z=6,0492 часов, а при температуре плюс tн=9°C - 51,9713 часов.

Период восстановления участка тепловой сети зависит от диаметра трубопровода: большему диаметру соответствует больший период времени восстановления. Период времени восстановления участка тепловой сети диаметром 32 мм составляет 3,803 часов, а участка тепловой сети диаметром 300 мм – 15,967 часов.

По графику видно, что период времени восстановления диаметра тепловой сети диаметром 32 мм меньше периода времени снижения температуры внутреннего воздуха в любом температурном диапазоне.

Период времени восстановления диаметра тепловой сети диаметром 300 мм меньше периода времени снижения температуры внутреннего воздуха при температуре наружного воздуха более минус 4°C. При температуре наружного воздуха менее минус 4°C повышается вероятность «замораживания» систем отопления зданий в связи с тем, что период времени снижения температуры до критического значения меньше, чем период времени восстановления участков тепловой сети.

Результаты оценки вероятности отказа (аварийной ситуации) и безотказной (безаварийной) работы системы теплоснабжения по отношению к потребителям, присоединенным к магистральным и распределительным теплопроводам

Вероятность безотказной работы систем теплоснабжения образования соответствует нормативным требованиям (Раздел 1, п.9).

Результаты оценки коэффициентов готовности теплопроводов к несению тепловой нагрузки

Коэффициенты готовности систем теплоснабжения образования соответствует нормативным требованиям (Раздел 1, п.9).

Результаты оценки недоотпуска тепловой энергии по причине отказов (аварийных ситуаций) и простоев тепловых сетей и источников тепловой энергии

Согласно СП 124.13330.2012. «Свод правил. Тепловые сети. Актуализированная редакция СНиП 41-02-2003» при авариях (отказах) на источнике теплоты на его выходных коллекторах в течение всего ремонтно-восстановительного периода допустимое снижение теплоты при расчетной температуре наружного воздуха для проектирования отопления определяется по таблице 62. При средневзвешенном допустимом времени восстановления тепловой сети (как самого слабого элемента системы теплоснабжения) можно рассчитать допустимый недоотпуск тепловой энергии.

Таблица 62 – Допустимое снижение теплоты при расчетной температуре наружного воздуха

| № п/п | Наименование показателя | Расчетная температура наружного воздуха для проектирования отопления ,°C |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | минус 10 | минус 20 | минус 30 | минус 40 | минус 50 |
| 1 | Допустимое снижение подачи теплоты, %, до | 78 | 84 | 87 | 89 | 91 |

Примечание - таблица соответствует температуре наружного воздуха наиболее холодной пятидневки обеспеченностью 0,92.

Согласно Постановлению Правительства РФ от 08.08.2012  № 808 «Об организации теплоснабжения в Российской Федерации и о внесении изменений в некоторые акты правительства Российской Федерации» частичное ограничение режима потребления влечет за собой снижение объема или температуры теплоносителя, подаваемого потребителю, по сравнению с объемом или температурой, определенными в договоре теплоснабжения, или фактической потребностью (для граждан-потребителей), либо прекращение подачи тепловой энергии или теплоносителя потребителю в определенные периоды в течение суток, недели или месяца. Поставщик освобождается от обязанности поставить объем тепловой энергии, недопоставленный в период ограничения режима потребления, введенного в случае нарушения потребителем своих обязательств, после возобновления (восстановления до прежнего уровня) подачи тепловой энергии.

Поскольку параметры поставляемого теплоносителя потребителю определяются договором теплоснабжения, то имеет смысл говорить о качестве теплоносителя, отпускаемого с источника тепловой энергии.

В аварийной ситуации при качественном регулировании, используемом в системах теплоснабжения, возможно снижение температуры теплоносителя при расчетных расходах сетевой воды в системах теплоснабжения в пределах, позволяющих при том же расходе теплоносителя достичь минимально необходимого количества отпускаемой тепловой энергии. Для этого необходимо рассмотреть возможный температурный график отпуска тепловой энергии при увеличенном расчетном удельном расходе сетевой воды на передачу тепловой энергии.

Состав изменений выполненных в доработанной и (или) актуализированной схеме теплоснабжения

Раздел разработан в соответствии с действующей редакцией Постановления Правительства РФ от 22.02.2012 № 154  «О требованиях к схемам теплоснабжения, порядку их разработки и утверждения» (в редакции Постановлений Правительства РФ от 07.10.2014 № 1016, от 18.03.2016 № 208, от 23.03.2016 № 229, от 12.07.2016 № 666, от 03.04.2018 № 405, от 16.03.2019 № 276) и Методическими указаниями (утв. Приказом Минэнерго России от 05.03.2019 № 212 «Об утверждении Методических указаний по разработке схем теплоснабжения»).

- Обоснование инвестиций в строительство, реконструкцию, техническое перевооружение и (или) модернизацию

Оценка финансовых потребностей для осуществления строительства, реконструкции, технического перевооружения и (или) модернизации источников тепловой энергии и тепловых сетей

Анализ состояния существующей системы теплоснабжения округа показал, что дальнейшая эксплуатация системы теплоснабжения невозможна без проведения неотложных работ, связанных с заменой изношенных тепловых сетей и реконструкцией котельной. Эксплуатация системы теплоснабжения, без решения насущных задач, постепенно приведет к существенному сокращению надежности работы всей системы, а также может привести к аварийным отключениям потребителей тепла.

Для поддержания требуемого у потребителей объема теплоносителя, учитывая фактическое техническое состояние и высокую степень износа установленного котельного оборудования и тепловых сетей, а также для решения задачи по минимизации затрат на теплоснабжение в расчете на каждого потребителя в долгосрочной перспективе требуется реконструкция и техническое перевооружение рассматриваемых объектов.

Предложения по величине необходимых инвестиций в техническое перевооружение и строительство источников тепла и реконструкции тепловых сетей на каждом этапе планируемого периода представлено в таблице 63.

Таблица 63 – Мероприятия по техническому перевооружению объектов системы теплоснабжения

| Наименование мероприятий | Необходимые капитальные затраты, тыс. руб. |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Всего | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 | 2031-2036 |
| Реконструкция (модернизация) источников теплоснабжения |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Модернизация Районной котельной №1 (ремонт, замена изношенного оборудования) | 192 261,0 |  | 73 242,3 | 39 672,9 | 39 672,9 | 39 672,9 |  |  |  |
| Модернизация БМК №2, ул. Бахтина, д.11Б (ремонт, замена изношенного оборудования) | 63 476,6 |  |  |  |  |  |  |  | 63 476,6 |
| Модернизация БМК №3, ул. Заводская, д.5А (ремонт, замена изношенного оборудования) | 31 738,3 |  |  |  |  |  |  |  | 31 738,3 |
| Модернизация Центральной котельной №4, ул. Заводская, д.4 (ремонт, замена изношенного оборудования) | 132 599,0 |  |  |  | 25 787,4 | 24 414,1 | 61 035,2 | 21 362,3 |  |
| Модернизация БМК №5, ул. Мира, д.2А (ремонт, замена изношенного оборудования) | 13 061,5 |  |  |  |  |  |  |  | 13 061,5 |
| Итого по мероприятиям по модернизации котельных | 433 136,5 |  | 73 242,3 | 39 672,9 | 65 460,3 | 64 087,0 | 61 035,2 | 21 362,3 | 108 276,5 |
| Реконструкция сетей теплоснабжения |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Поэтапная замена изношенных сетей теплоснабжения от Районной котельной №1 | 118 347,3 |  |  | 10 758,8 | 10 758,8 | 10 758,8 | 10 758,8 | 10 758,8 | 64 553,1 |
| Поэтапная замена изношенных сетей теплоснабжения от котельной №2 | 56 517,1 |  |  | 5 137,9 | 5 137,9 | 5 137,9 | 5 137,9 | 5 137,9 | 30 827,5 |
| Поэтапная замена изношенных сетей теплоснабжения от котельной №3 | 23 529,7 |  |  | 2 139,1 | 2 139,1 | 2 139,1 | 2 139,1 | 2 139,1 | 12 834,4 |
| Поэтапная замена изношенных сетей теплоснабжения от котельной №4 с. Карманово | 147 552,9 |  |  | 13 413,9 | 13 413,9 | 13 413,9 | 13 413,9 | 13 413,9 | 80 483,4 |
| Поэтапная замена изношенных сетей теплоснабжения от котельной №5 | 5 237,9 |  |  | 476,2 | 476,2 | 476,2 | 476,2 | 476,2 | 2 857,0 |
| Поэтапная замена изношенных сетей теплоснабжения от котельной №6 ул. Пушная | 3 485,1 |  |  | 316,8 | 316,8 | 316,8 | 316,8 | 316,8 | 1 901,0 |
| Поэтапная замена изношенных сетей теплоснабжения от БМК-7 | 26 769,3 |  |  | 2 433,6 | 2 433,6 | 2 433,6 | 2 433,6 | 2 433,6 | 14 601,4 |
| Поэтапная замена изношенных сетей теплоснабжения от БМК-8 | 16 804,8 |  |  | 1 527,7 | 1 527,7 | 1 527,7 | 1 527,7 | 1 527,7 | 9 166,3 |
| Поэтапная замена изношенных сетей теплоснабжения от БМК-9 | 42 821,5 |  |  | 3 892,9 | 3 892,9 | 3 892,9 | 3 892,9 | 3 892,9 | 23 357,2 |
| Итого по мероприятиям по модернизации тепловых сетей | 441 065,7 |  |  | 40 096,9 | 40 096,9 | 40 096,9 | 40 096,9 | 40 096,9 | 240 581,3 |
| ВСЕГО: | 874 202,2 |  | 73 242,3 | 79 769,8 | 105 557,2 | 104 183,9 | 101 132,1 | 61 459,2 | 348 857,8 |

*- Объемы инвестиций в развитие системы теплоснабжения определены по укрупненным показателям на основании объектов-аналогов и должны быть уточнены на последующих стадиях проектирования.

Обоснованные предложения по источникам инвестиций, обеспечивающих финансовые потребности для осуществления строительства, реконструкции, технического перевооружения и (или) модернизации источников тепловой энергии и тепловых сетей

Общий объём необходимых инвестиций в осуществление программы складывается из суммы капитальных затрат на реализацию предлагаемых мероприятий по теплоисточникам и тепловым сетям, требуемых оборотных средств и средств, необходимых для обслуживания долга (в случае финансирования за счёт заёмных средств).

В качестве источников финансирования рассматриваются:

- собственные средства теплоснабжающих организаций;

- заемные средства;

- бюджетные средства;

- инвестиционная программа.

К собственным средствам организации относятся: прибыль, плата за подключение и амортизация. В качестве источника финансирования рассматривается не вся прибыль организации, а только часть, превышающая нормируемую прибыль организации. Амортизация, начисляемая по существующим основным средствам организаций, используется на поддержание и восстановление существующего оборудования и поэтому не является источником финансирования. В качестве источника финансирования рассматривается только часть амортизации, начисляемой по объектам, введенным при реализации программы.

Заемные средства, полученные в виде долгового обязательства, могут быть привлечены организациями для реализации мероприятий на различный срок и на различных условиях.

Бюджетные средства могут быть использованы для финансирования низкоэффективных и социально-значимых проектов при отсутствии других возможностей по финансированию проектов. Кроме того, бюджетные средства могут быть использованы для финансирования мероприятий, реализуемых муниципальными предприятиями.

Расчеты экономической эффективности инвестиций

Экономическая эффективность реализации мероприятий по сохранению существующей схемы теплоснабжения с проведением работ по модернизации существующих объектов выражается в сокращении эксплуатационных издержек, уменьшению удельных расходов топлива на производство тепла, а также снижению потерь тепла при транспортировке.

Для обеспечения надежного теплоснабжения необходимо регулярно проводить работы по замене изношенного и устаревшего оборудования, замене тепловых сетей.

Расчеты ценовых (тарифных) последствий для потребителей при реализации программ строительства, реконструкции, технического перевооружения и (или) модернизации систем теплоснабжения

Снижение темпа роста тарифа на услуги централизованного теплоснабжения для потребителей возможно в случае выделения большего объема бюджетного финансирования для реализации мероприятий или для выплаты процентов по займам.

При реализации низкоэффективных мероприятий, таких как реконструкция тепловых сетей, установка приборов учета тепловой энергии, замена оборудования без увеличения эффективности его работы за счет собственных средств, а также за счет заемных средств организаций, будет происходить рост тарифа на услуги теплоснабжения потребителей.

Поэтому для снижения темпов роста тарифа предполагается, что для реализации низкоэффективных мероприятий, связанных с реконструкцией существующих систем, будут использоваться бюджетные средства.

При подключении новых потребителей, реализации мероприятий, связанных с повышением эффективности работы тепловых сетей, источников тепловой энергии и замене малоэффективного оборудования, возможно использование собственных средств теплоснабжающих организаций, а также использование заемных средств. Для выплат по займам используются собственные средства организации, образующиеся в результате реализации мероприятий (амортизация и дополнительная прибыль). При этом затраты на возврат займов и на использование собственных средств включаются в тариф на услуги теплоснабжения.

Расчеты ценовых (тарифных) последствий для потребителей при реализации программ строительства, реконструкции и технического перевооружения систем теплоснабжения приведены в Разделе 14.

Состав изменений выполненных в доработанной и (или) актуализированной схеме теплоснабжения

Раздел разработан в соответствии с действующей редакцией Постановления Правительства РФ от 22.02.2012 № 154  «О требованиях к схемам теплоснабжения, порядку их разработки и утверждения» (в редакции Постановлений Правительства РФ от 07.10.2014 № 1016, от 18.03.2016 № 208, от 23.03.2016 № 229, от 12.07.2016 № 666, от 03.04.2018 № 405, от 16.03.2019 № 276) и Методическими указаниями (утв. Приказом Минэнерго России от 05.03.2019 № 212 «Об утверждении Методических указаний по разработке схем теплоснабжения»).

- Индикаторы развития систем теплоснабжения МУНИЦИПАЛЬНОГО ОКРУГА

Целевой показатель – это ожидаемая норма усовершенствования, установленная для конкретного процесса, продукта, услуги и т.д. Целевые значения устанавливаются в конкретных единицах (деньги, количество, процент, отношение и т.п.) и ориентированы на определенный период времени.

Необходимо регулярно сравнивать фактически достигнутые результаты с запланированными целевыми показателями для своевременного выявления динамики изменений и принятия при необходимости корректирующих действий.

Индикаторами развития системы теплоснабжения являются:

- количество прекращений подачи тепловой энергии, теплоносителя в результате технологических нарушений на тепловых сетях;

- количество прекращений подачи тепловой энергии, теплоносителя в результате технологических нарушений на источниках тепловой энергии;

- удельный расход условного топлива на единицу тепловой энергии, отпускаемой с коллекторов источников тепловой энергии (отдельно для тепловых электрических станций и котельных);

- отношение величины технологических потерь тепловой энергии, теплоносителя к материальной характеристике тепловой сети;

- коэффициент использования установленной тепловой мощности;

- удельная материальная характеристика тепловых сетей, приведенная к расчетной тепловой нагрузке;

- доля тепловой энергии, выработанной в комбинированном режиме (как отношение величины тепловой энергии, отпущенной из отборов турбоагрегатов, к общей величине выработанной тепловой энергии в границах муниципального округа);

- удельный расход условного топлива на отпуск электрической энергии;

- коэффициент использования теплоты топлива (только для источников тепловой энергии, функционирующих в режиме комбинированной выработки электрической и тепловой энергии);

- доля отпуска тепловой энергии, осуществляемого потребителям по приборам учета в общем объеме отпущенной тепловой энергии;

- средневзвешенный (по материальной характеристике) срок эксплуатации тепловых сетей (для каждой системы теплоснабжения);

- отношение материальной характеристики тепловых сетей, реконструированных за год, к общей материальной характеристике тепловых сетей (фактическое значение за отчетный период и прогноз изменения при реализации проектов, указанных в утвержденной схеме теплоснабжения);

- отношение установленной тепловой мощности оборудования источников тепловой энергии, реконструированного за год, к общей установленной тепловой мощности источников тепловой энергии (фактическое значение за отчетный период и прогноз изменения при реализации проектов, указанных в утвержденной схеме теплоснабжения);

- отсутствие зафиксированных фактов нарушения антимонопольного законодательства (выданных предупреждений, предписаний), а также отсутствие применения санкций, предусмотренных Кодексом Российской Федерации об административных правонарушениях, за нарушение законодательства Российской Федерации в сфере теплоснабжения, антимонопольного законодательства Российской Федерации, законодательства Российской Федерации о естественных монополиях.

Индикаторы развития системы теплоснабжения приведены в таблице 64.

Таблица 64 – Индикаторы развития систем централизованного теплоснабжения*

| п/п | Наименование | Ед. изм | 2024 год | 2025 год | 2026 год | 2027 год | 2028 год | 2029 год | 2030 – 2036 годы |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Количество прекращений подачи тепловой энергии, теплоносителя в результате технологических нарушений на тепловых сетях | ед. год | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2 | Количество прекращений подачи тепловой энергии, теплоносителя в результате технологических нарушений на источниках тепловой энергии | ед. год | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3 | Удельный расход условного топлива на единицу отпускаемой тепловой энергии, в т.ч.: |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | № 1 Промышленный пр-зд, Районная котельная | кг у.т./Гкал | 162,18 | 162,18 | 164,29 | 164,29 | 164,29 | 164,29 | 164,29 |
|  | № 2 ул. Бахтина, БМК-1 | кг у.т./Гкал | 153,10 | 153,10 | 154,16 | 154,16 | 154,16 | 154,16 | 154,16 |
|  | № 3 ул. Заводская, БМК-2 | кг у.т./Гкал | 172,82 | 172,82 | 173,72 | 173,72 | 173,72 | 173,72 | 173,72 |
|  | № 4 с. Карманово, ул. Заводская, 4, стр. 2 | кг у.т./Гкал | 164,94 | 164,94 | 162,76 | 162,76 | 162,76 | 162,76 | 162,76 |
|  | № 5 ул. Мира, БМК-3 | кг у.т./Гкал | 153,16 | 153,16 | 157,37 | 157,37 | 157,37 | 157,37 | 157,37 |
|  | № 6 БМК ул. Пушная, 2А | кг у.т./Гкал | 178,10 | 178,10 | 178,49 | 178,49 | 178,49 | 178,49 | 178,49 |
|  | БМК-7 | кг у.т./Гкал | 156,27 | 156,27 | 156,45 | 156,45 | 156,45 | 156,45 | 156,45 |
|  | БМК-8 | кг у.т./Гкал | 153,03 | 153,03 | 154,45 | 154,45 | 154,45 | 154,45 | 154,45 |
|  | БМК-9 | кг у.т./Гкал | 152,31 | 152,31 | 152,43 | 152,43 | 152,43 | 152,43 | 152,43 |
|  | Котельная с. Карманово, ул. Набережная | кг у.т./Гкал | 156,33 | 156,33 | 156,35 | 156,35 | 156,35 | 156,35 | 156,35 |
|  | Котельная г. Гагарин, пр. Первомайский, 1 | кг у.т./Гкал | 150,84 | 150,84 | 150,84 | 150,84 | 150,84 | 150,84 | 150,84 |
|  | Котельная г. Гагарин, ул. Комсомольская, 9 | кг у.т./Гкал | 168,51 | 168,51 | 152,46 | 152,46 | 152,46 | 152,46 | 152,46 |
|  | Котельная г. Гагарин, ул. Советская д. 64а, ФОК «Восток» | кг у.т./Гкал | 155,55 | 155,55 | 155,55 | 155,55 | 155,55 | 155,55 | 155,55 |
|  | Котельная д. Акатово, Акатовская школа | кг у.т./Гкал | 151,99 | 151,99 | 151,99 | 151,99 | 151,99 | 151,99 | 151,99 |
|  | Котельная д. Никольское, Никольская школа | кг у.т./Гкал | 153,95 | 153,95 | 153,95 | 153,95 | 153,95 | 153,95 | 153,95 |
|  | Котельная с. Пречистое, Пречистенская школа | кг у.т./Гкал | 155,81 | 155,81 | 155,81 | 155,81 | 155,81 | 155,81 | 155,81 |
|  | Котельная д. Родоманово, Родомановская школа | кг у.т./Гкал | 155,23 | 155,23 | 155,23 | 155,23 | 155,23 | 155,23 | 155,23 |
|  | Котельная д. Токарево, Токаревская школа | кг у.т./Гкал | 152,41 | 152,41 | 152,41 | 152,41 | 152,41 | 152,41 | 152,41 |
|  | Котельная д. Клушино, Клушинский СДК | кг у.т./Гкал | 151,25 | 151,25 | 151,25 | 151,25 | 151,25 | 151,25 | 151,25 |
|  | Котельная д. Поличня, ул. Новая | кг у.т./Гкал | н/д | н/д | 155,00 | 155,00 | 155,00 | 155,00 | 155,00 |
| 4 | Отношение величины технологических потерь тепловой энергии к материальной характеристике тепловой сети, в т.ч.: |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | № 1 Промышленный пр-зд, Районная котельная | Гкал/м.кв | 2,673 | 2,673 | 1,951 | 1,951 | 1,951 | 1,951 | 1,951 |
|  | № 2 ул. Бахтина, БМК-1 | Гкал/м.кв | 1,804 | 1,804 | 1,972 | 1,972 | 1,972 | 1,972 | 1,972 |
|  | № 3 ул. Заводская, БМК-2 | Гкал/м.кв | 2,986 | 2,986 | 1,983 | 1,983 | 1,983 | 1,983 | 1,983 |
|  | № 4 с. Карманово, ул. Заводская, 4, стр. 2 | Гкал/м.кв | 2,550 | 2,550 | 2,690 | 2,690 | 2,690 | 2,690 | 2,690 |
|  | № 5 ул. Мира, БМК-3 | Гкал/м.кв | 1,184 | 1,184 | 1,492 | 1,492 | 1,492 | 1,492 | 1,492 |
|  | № 6 БМК ул. Пушная, 2А | Гкал/м.кв | 2,408 | 2,408 | 1,963 | 1,963 | 1,963 | 1,963 | 1,963 |
|  | БМК-7 | Гкал/м.кв | 2,121 | 2,121 | 1,604 | 1,604 | 1,604 | 1,604 | 1,604 |
|  | БМК-8 | Гкал/м.кв | 1,705 | 1,705 | 2,331 | 2,331 | 2,331 | 2,331 | 2,331 |
|  | БМК-9 | Гкал/м.кв | 1,866 | 1,866 | 1,791 | 1,791 | 1,791 | 1,791 | 1,791 |
|  | Котельная с. Карманово, ул. Набережная | Гкал/м.кв | 0,314 | 0,314 | 0,359 | 0,359 | 0,359 | 0,359 | 0,359 |
|  | Котельная г. Гагарин, пр. Первомайский, 1 | Гкал/м.кв | 0,864 | 0,864 | 0,864 | 0,864 | 0,864 | 0,864 | 0,864 |
|  | Котельная г. Гагарин, ул. Комсомольская, 9 | Гкал/м.кв | - | - | - | - | - | - | - |
|  | Котельная г. Гагарин, ул. Советская д. 64а, ФОК «Восток» | Гкал/м.кв | 0,599 | 0,599 | 0,599 | 0,599 | 0,599 | 0,599 | 0,599 |
|  | Котельная д. Акатово, Акатовская школа | Гкал/м.кв | 0,915 | 0,915 | 0,915 | 0,915 | 0,915 | 0,915 | 0,915 |
|  | Котельная д. Никольское, Никольская школа | Гкал/м.кв | 0,678 | 0,678 | 0,678 | 0,678 | 0,678 | 0,678 | 0,678 |
|  | Котельная с. Пречистое, Пречистенская школа | Гкал/м.кв | 0,439 | 0,439 | 0,439 | 0,439 | 0,439 | 0,439 | 0,439 |
|  | Котельная д. Родоманово, Родомановская школа | Гкал/м.кв | 0,413 | 0,413 | 0,413 | 0,413 | 0,413 | 0,413 | 0,413 |
|  | Котельная д. Токарево, Токаревская школа | Гкал/м.кв | 1,117 | 1,117 | 1,117 | 1,117 | 1,117 | 1,117 | 1,117 |
|  | Котельная д. Клушино, Клушинский СДК | Гкал/м.кв | - | - | - | - | - | - | - |
|  | Котельная д. Поличня, ул. Новая | Гкал/м.кв | н/д | н/д | 1,55 | 1,55 | 1,55 | 1,55 | 1,55 |
| 5 | Отношение величины потерь теплоносителя к материальной характеристике тепловой сети, в т.ч.: |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | № 1 Промышленный пр-зд, Районная котельная | куб.м/м.кв | 3,157 | 3,157 | 3,157 | 3,220 | 3,220 | 3,283 | 3,409 |
|  | № 2 ул. Бахтина, БМК-1 | куб.м/м.кв | 2,399 | 2,399 | 2,399 | 2,399 | 2,399 | 2,399 | 2,399 |
|  | № 3 ул. Заводская, БМК-2 | куб.м/м.кв | 0,946 | 0,946 | 0,946 | 0,946 | 0,946 | 0,946 | 0,946 |
|  | № 4 с. Карманово, ул. Заводская, 4, стр. 2 | куб.м/м.кв | 0,685 | 0,685 | 0,685 | 0,685 | 0,685 | 0,685 | 0,685 |
|  | № 5 ул. Мира, БМК-3 | куб.м/м.кв | 1,561 | 1,561 | 1,561 | 1,561 | 1,561 | 1,561 | 1,561 |
|  | № 6 БМК ул. Пушная, 2А | куб.м/м.кв | 0,749 | 0,749 | 0,749 | 0,749 | 0,749 | 0,749 | 0,749 |
|  | БМК-7 | куб.м/м.кв | 1,096 | 1,096 | 1,096 | 1,096 | 1,096 | 1,096 | 1,096 |
|  | БМК-8 | куб.м/м.кв | 0,984 | 0,984 | 0,984 | 0,984 | 0,984 | 0,984 | 0,984 |
|  | БМК-9 | куб.м/м.кв | 0,868 | 0,868 | 0,868 | 0,868 | 0,868 | 0,868 | 0,906 |
|  | Котельная с. Карманово, ул. Набережная | куб.м/м.кв | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
|  | Котельная г. Гагарин, пр. Первомайский, 1 | куб.м/м.кв | 6,443 | 6,443 | 6,443 | 6,443 | 6,443 | 6,443 | 6,443 |
|  | Котельная г. Гагарин, ул. Комсомольская, 9 | куб.м/м.кв | - | - | - | - | - | - | - |
|  | Котельная г. Гагарин, ул. Советская д. 64а, ФОК «Восток» | куб.м/м.кв | 1,628 | 1,628 | 1,628 | 1,628 | 1,628 | 1,628 | 1,628 |
|  | Котельная д. Акатово, Акатовская школа | куб.м/м.кв | 3,720 | 3,720 | 3,720 | 3,720 | 3,720 | 3,720 | 3,720 |
|  | Котельная д. Никольское, Никольская школа | куб.м/м.кв | 5,618 | 5,618 | 5,618 | 5,618 | 5,618 | 5,618 | 5,618 |
|  | Котельная с. Пречистое, Пречистенская школа | куб.м/м.кв | 4,912 | 4,912 | 4,912 | 4,912 | 4,912 | 4,912 | 4,912 |
|  | Котельная д. Родоманово, Родомановская школа | куб.м/м.кв | 2,355 | 2,355 | 2,355 | 2,355 | 2,355 | 2,355 | 2,355 |
|  | Котельная д. Токарево, Токаревская школа | куб.м/м.кв | 6,576 | 6,576 | 6,576 | 6,576 | 6,576 | 6,576 | 6,576 |
|  | Котельная д. Клушино, Клушинский СДК | куб.м/м.кв | - | - | - | - | - | - | - |
|  | Котельная д. Поличня, ул. Новая | куб.м/м.кв | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д |
| 6 | Коэффициент использования установленной тепловой мощности |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | № 1 Промышленный пр-зд, Районная котельная | % | 40,81 | 40,81 | 39,20 | 39,88 | 39,88 | 40,56 | 41,92 |
|  | № 2 ул. Бахтина, БМК-1 | % | 32,08 | 32,08 | 32,07 | 32,07 | 32,07 | 32,07 | 32,07 |
|  | № 3 ул. Заводская, БМК-2 | % | 29,56 | 29,56 | 27,40 | 27,40 | 27,40 | 27,40 | 27,40 |
|  | № 4 с. Карманово, ул. Заводская, 4, стр. 2 | % | 11,08 | 11,08 | 11,17 | 11,17 | 11,17 | 11,17 | 11,17 |
|  | № 5 ул. Мира, БМК-3 | % | 25,29 | 25,29 | 27,26 | 27,26 | 27,26 | 27,26 | 27,26 |
|  | № 6 БМК ул. Пушная, 2А | % | 34,74 | 34,74 | 32,13 | 32,13 | 32,13 | 32,13 | 32,13 |
|  | БМК-7 | % | 41,08 | 41,08 | 38,83 | 38,83 | 38,83 | 38,83 | 38,83 |
|  | БМК-8 | % | 28,05 | 28,05 | 32,72 | 32,72 | 32,72 | 32,72 | 32,72 |
|  | БМК-9 | % | 30,23 | 30,23 | 31,12 | 31,12 | 31,12 | 31,12 | 31,12 |
|  | Котельная с. Карманово, ул. Набережная | % | 34,85 | 34,85 | 34,17 | 34,17 | 34,17 | 34,17 | 34,17 |
|  | Котельная г. Гагарин, пр. Первомайский, 1 | % | 56,20 | 56,20 | 56,27 | 56,27 | 56,27 | 56,27 | 56,27 |
|  | Котельная г. Гагарин, ул. Комсомольская, 9 | % | 16,47 | 16,47 | 18,82 | 18,82 | 18,82 | 18,82 | 18,82 |
|  | Котельная г. Гагарин, ул. Советская д. 64а, ФОК «Восток» | % | 52,22 | 52,22 | 52,22 | 52,22 | 52,22 | 52,22 | 52,22 |
|  | Котельная д. Акатово, Акатовская школа | % | 31,47 | 31,47 | 31,47 | 31,47 | 31,47 | 31,47 | 31,47 |
|  | Котельная д. Никольское, Никольская школа | % | 48,20 | 48,20 | 48,20 | 48,20 | 48,20 | 48,20 | 48,20 |
|  | Котельная с. Пречистое, Пречистенская школа | % | 35,64 | 35,64 | 35,64 | 35,64 | 35,64 | 35,64 | 35,64 |
|  | Котельная д. Родоманово, Родомановская школа | % | 30,50 | 30,50 | 30,50 | 30,50 | 30,50 | 30,50 | 30,50 |
|  | Котельная д. Токарево, Токаревская школа | % | 41,58 | 41,58 | 41,58 | 41,58 | 41,58 | 41,58 | 41,58 |
|  | Котельная д. Клушино, Клушинский СДК | % | 16,99 | 16,99 | 16,99 | 16,99 | 16,99 | 16,99 | 16,99 |
|  | Котельная д. Поличня, ул. Новая | % | н/д | н/д | 42,67 | 42,67 | 42,67 | 42,67 | 42,67 |
| 7 | Удельная материальная характеристика тепловых сетей, приведенная к расчетной тепловой нагрузке |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | № 1 Промышленный пр-зд, Районная котельная | м.кв/(Гкал/ч) | 236,46 | 236,46 | 236,46 | 231,84 | 231,84 | 227,39 | 218,99 |
|  | № 2 ул. Бахтина, БМК-1 | м.кв/(Гкал/ч) | 162,83 | 162,83 | 162,83 | 162,83 | 162,83 | 162,83 | 162,83 |
|  | № 3 ул. Заводская, БМК-2 | м.кв/(Гкал/ч) | 162,30 | 162,30 | 162,30 | 162,30 | 162,30 | 162,30 | 162,30 |
|  | № 4 с. Карманово, ул. Заводская, 4, стр. 2 | м.кв/(Гкал/ч) | 629,58 | 629,58 | 629,58 | 629,58 | 629,58 | 629,58 | 629,58 |
|  | № 5 ул. Мира, БМК-3 | м.кв/(Гкал/ч) | 230,06 | 230,06 | 230,06 | 230,06 | 230,06 | 230,06 | 230,06 |
|  | № 6 БМК ул. Пушная, 2А | м.кв/(Гкал/ч) | 321,47 | 321,47 | 321,47 | 321,47 | 321,47 | 321,47 | 321,47 |
|  | БМК-7 | м.кв/(Гкал/ч) | 264,96 | 264,96 | 264,96 | 264,96 | 264,96 | 264,96 | 264,96 |
|  | БМК-8 | м.кв/(Гкал/ч) | 194,91 | 194,91 | 194,91 | 194,91 | 194,91 | 194,91 | 194,91 |
|  | БМК-9 | м.кв/(Гкал/ч) | 196,80 | 196,80 | 196,80 | 196,80 | 196,80 | 196,80 | 196,80 |
|  | Котельная с. Карманово, ул. Набережная | м.кв/(Гкал/ч) | 59,00 | 59,00 | 59,00 | 59,00 | 59,00 | 59,00 | 59,00 |
|  | Котельная г. Гагарин, пр. Первомайский, 1 | м.кв/(Гкал/ч) | 42,42 | 0,0012 | 0,0012 | 0,0012 | 0,0012 | 0,0012 | 0,0012 |
|  | Котельная г. Гагарин, ул. Комсомольская, 9 | м.кв/(Гкал/ч) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  | Котельная г. Гагарин, ул. Советская д. 64а, ФОК «Восток» | м.кв/(Гкал/ч) | 167,06 | 167,06 | 167,06 | 167,06 | 167,06 | 167,06 | 167,06 |
|  | Котельная д. Акатово, Акатовская школа | м.кв/(Гкал/ч) | 115,00 | 115,00 | 115,00 | 115,00 | 115,00 | 115,00 | 115,00 |
|  | Котельная д. Никольское, Никольская школа | м.кв/(Гкал/ч) | 55,91 | 55,91 | 55,91 | 55,91 | 55,91 | 55,91 | 55,91 |
|  | Котельная с. Пречистое, Пречистенская школа | м.кв/(Гкал/ч) | 51,48 | 51,48 | 51,48 | 51,48 | 51,48 | 51,48 | 51,48 |
|  | Котельная д. Родоманово, Родомановская школа | м.кв/(Гкал/ч) | 122,63 | 122,63 | 122,63 | 122,63 | 122,63 | 122,63 | 122,63 |
|  | Котельная д. Токарево, Токаревская школа | м.кв/(Гкал/ч) | 46,39 | 46,39 | 46,39 | 46,39 | 46,39 | 46,39 | 46,39 |
|  | Котельная д. Клушино, Клушинский СДК | м.кв/(Гкал/ч) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  | Котельная д. Поличня, ул. Новая | м.кв/(Гкал/ч) | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д |
| 8 | Доля тепловой энергии, выработанной в комбинированном режиме | % | - | - | - | - | - | - | - |
| 9 | удельный расход условного топлива на отпуск электрической энергии | кг у.т./кВт.ч | - | - | - | - | - | - | - |
| 10 | коэффициент использования теплоты топлива (только для источников тепловой энергии, функционирующих в режиме комбинированной выработки электрической и тепловой энергии) | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 11 | доля отпуска тепловой энергии, осуществляемого потребителям по приборам учета, в общем объеме отпущенной тепловой энергии |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | ООО "Смоленскрегионтеплоэнерго" | % | 60 | 60 | 60 | 70 | 75 | 80 | 100 |
|  | МБУ "Управление ДКХ Гагаринского района" | % | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 12 | отношение материальной характеристики тепловых сетей, реконструированных за год, к общей материальной характеристике тепловых сетей (фактическое значение за отчетный период и прогноз изменения при реализации проектов, указанных в утвержденной схеме теплоснабжения) (для каждой системы теплоснабжения, а также для поселения, муниципального округа, городского округа, города федерального значения) | % |  |  | 3 | 3 | 3 | 3 | 21 |
| 13 | Отношение установленной тепловой мощности оборудования источников тепловой энергии, реконструированного за год, к общей установленной тепловой мощности источников тепловой энергии. | % |  | 11 | 6 | 10 | 10 | 10 | 20 |
| 14 | Отсутствие зафиксированных фактов нарушения антимонопольного законодательства (выданных предупреждений, предписаний), а также отсутствие применения санкций, предусмотренных Кодексом Российской Федерации об административных правонарушениях, за нарушение законодательства Российской Федерации в сфере теплоснабжения, антимонопольного законодательства Российской Федерации, законодательства Российской Федерации о естественных монополиях. | % | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

* - перспективные удельные расходы топлива подлежат пересмотру и корректировке

Состав изменений, выполненных в доработанной и (или) актуализированной схеме теплоснабжения

Раздел разработан в соответствии с действующей редакцией Постановления Правительства РФ от 22.02.2012 № 154  «О требованиях к схемам теплоснабжения, порядку их разработки и утверждения» (в редакции Постановлений Правительства РФ от 07.10.2014 № 1016, от 18.07.2016 № 208, от 27.07.2016 № 229, от 12.07.2016 № 666, от 07.04.2018 № 405, от 16.07.2019 № 276) и Методическими указаниями (утв. Приказом Минэнерго России от 05.07.2019 № 212 «Об утверждении Методических указаний по разработке схем теплоснабжения»).

- Ценовые (тарифные) последствия

Тарифно-балансовые расчетные модели теплоснабжения потребителей по каждой системе теплоснабжения

Развитие системы теплоснабжения муниципального образования «Гагаринский муниципальный округ» Смоленкой области предусматривается на базовом уровне, с проведением работ по модернизации оборудования котельных, а также поэтапной замене изношенных сетей теплоснабжения.

Прогнозные тарифы рассчитаны на основе экспертных оценок и могут пересматриваться по мере появления уточненных прогнозов социально-экономического развития по данным Минэкономразвития РФ (прогнозов роста цен на топливо и электроэнергию, ИПЦ и других индексов-дефляторов) и с учетом возможного изменения условий реализации мероприятий схемы теплоснабжения.

Прогнозирование финансово-хозяйственной деятельности Теплоснабжающей организации проводится на основе фактических показателей финансово-хозяйственной деятельности за базовый период регулирования и утверждённый период регулирования на момент разработки схемы теплоснабжения. Исходные данные принимаются с портала по раскрытию информации, подлежащих свободному доступу (http://ri.eias.ru) и данных от ТСО.

Индексы-дефляторы, принятые для прогноза производственных расходов и тарифов на покупные энергоносители и воду определены на основе следующих документов:

- прогноз социально-экономического развития Российской Федерации на 2024 год и на плановый период 2025 и 2026 годов (опубликован на сайте Минэкономразвития РФ, от 22.09.2024 г.);

- прогноз социально-экономического развития Российской Федерации на период до 2024 года опубликован на сайте Минэкономразвития РФ 30.09.2019 г.).

Таблица 65 – Индексы-дефляторы, принятые для прогноза производственных расходов и тарифов на покупные энергоносители и воду (базовый вариант развития)

| Наименование показателя | 2023 год | 2024 год | 2025 год | 2026 год | 2027 год | 2028 год | 2029 год | 2030 год | 2031-2036 год |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Темп роста по отношению к предыдущему году | 100% | 109,50% | 111,50% | 109,30% | 106,30% | 104,00% | 104,00% | 104,00% | 104,00% |
| Темп роста по отношению к 2023 году | 100% | 109,50% | 122,09% | 119,03% | 120,86% | 123,34% | 128,44% | 133,74% | 139,15% |

Тарифно-балансовые модели теплоснабжения потребителей по каждой системе теплоснабжения приведены в таблице ниже.

Таблица 66 – Тарифно-балансовые модели теплоснабжения

| Составляющая баланса | Ед. изм. | 2024 год | 2025 год | 2026 год | 2027 год | 2028 год | 2029 год | 2030 год | 2031 -2036 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № 1 Промышленный пр-зд, Районная котельная |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Вид топлива | - | Природный газ | Природный газ | Природный газ | Природный газ | Природный газ | Природный газ | Природный газ | Природный газ |
| Расход натурального топлива | Куб. м | 12425,54 | 12425,54 | 11936,91 | 12143,92 | 12143,92 | 12350,93 | 12350,93 | 12764,96 |
| Основное топливо | т.у.т. | 14040,86 | 14040,86 | 13488,71 | 13722,63 | 13722,63 | 13956,56 | 13956,56 | 14424,40 |
| Выработка тепловой энергии | Гкал | 88189,00 | 88189,00 | 84721,00 | 86190,25 | 86190,25 | 87659,49 | 87659,49 | 90597,99 |
| Собственные и хозяйственные нужды котельной | Гкал | 1612,30 | 1612,30 | 2616,00 | 2661,37 | 2661,37 | 2706,73 | 2706,73 | 2797,47 |
| Тепловая энергия, отпущенная в сети | Гкал | 86576,70 | 86576,70 | 82105,00 | 83528,88 | 83528,88 | 84952,76 | 84952,76 | 87800,52 |
| Потери тепловой сети | Гкал | 19739,80 | 19739,80 | 14408,00 | 14408,00 | 14408,00 | 14408,00 | 14408,00 | 14408,00 |
|  | % | 22,38 | 22,38 | 17,01 | 16,72 | 16,72 | 16,44 | 16,44 | 15,90 |
| Тепловая энергия, отпущенная потребителям | Гкал | 66836,90 | 66836,90 | 67697,00 | 69120,88 | 69120,88 | 70544,76 | 70544,76 | 73392,52 |
| УРУТ на отпуск тепловой энергии | кг.у.т/Гкал | 162,18 | 162,18 | 164,29 | 164,29 | 164,29 | 164,29 | 164,29 | 164,29 |
| № 2 ул. Бахтина, БМК-1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| # Вид топлива | # - | # Природный газ | # Природный газ | # Природный газ | # Природный газ | # Природный газ | # Природный газ | # Природный газ | # Природный газ |
| # Расход натурального топлива | # Куб. м | # 2207,31 | # 2207,31 | # 2206,21 | # 2206,21 | # 2206,21 | # 2206,21 | # 2206,21 | # 2206,21 |
| # Основное топливо | # т.у.т. | # 2494,26 | # 2494,26 | # 2493,02 | # 2493,02 | # 2493,02 | # 2493,02 | # 2493,02 | # 2493,02 |
| # Выработка тепловой энергии | # Гкал | # 16577,26 | # 16577,26 | # 16569,00 | # 16569,00 | # 16569,00 | # 16569,00 | # 16569,00 | # 16569,00 |
| # Собственные и хозяйственные нужды котельной | # Гкал | # 286,06 | # 286,06 | # 397,00 | # 397,00 | # 397,00 | # 397,00 | # 397,00 | # 397,00 |
| # Тепловая энергия, отпущенная в сети | # Гкал | # 16291,20 | # 16291,20 | # 16172,00 | # 16172,00 | # 16172,00 | # 16172,00 | # 16172,00 | # 16172,00 |
| # Потери тепловой сети | # Гкал | # 2027,20 | # 2027,20 | # 2216,00 | # 2216,00 | # 2216,00 | # 2216,00 | # 2216,00 | # 2216,00 |
|  | # % | # 12,23 | # 12,23 | # 13,37 | # 13,37 | # 13,37 | # 13,37 | # 13,37 | # 13,37 |
| # Тепловая энергия, отпущенная потребителям | # Гкал | # 14264,00 | # 14264,00 | # 13956,00 | # 13956,00 | # 13956,00 | # 13956,00 | # 13956,00 | # 13956,00 |
| # УРУТ на отпуск тепловой энергии | # кг.у.т/Гкал | # 153,10 | # 153,10 | # 154,16 | # 154,16 | # 154,16 | # 154,16 | # 154,16 | # 154,16 |
| # № 3 ул. Заводская, БМК-2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| # Вид топлива | # - | # Природный газ | # Природный газ | # Природный газ | # Природный газ | # Природный газ | # Природный газ | # Природный газ | # Природный газ |
| # Расход натурального топлива | # Куб.м | # 1144,76 | # 1144,76 | # 1061,20 | # 1061,20 | # 1061,20 | # 1061,20 | # 1061,20 | # 1061,20 |
| # Основное топливо | # т.у.т. | # 1293,58 | # 1293,58 | # 1199,16 | # 1199,16 | # 1199,16 | # 1199,16 | # 1199,16 | # 1199,16 |
| # Выработка тепловой энергии | # Гкал | # 7635,30 | # 7635,30 | # 7078,00 | # 7078,00 | # 7078,00 | # 7078,00 | # 7078,00 | # 7078,00 |
| # Собственные и хозяйственные нужды котельной | # Гкал | # 150,00 | # 150,00 | # 175,00 | # 175,00 | # 175,00 | # 175,00 | # 175,00 | # 175,00 |
| # Тепловая энергия, отпущенная в сети | # Гкал | # 7485,30 | # 7485,30 | # 6903,00 | # 6903,00 | # 6903,00 | # 6903,00 | # 6903,00 | # 6903,00 |
| # Потери тепловой сети | # Гкал | # 1495,50 | # 1495,50 | # 993,00 | # 993,00 | # 993,00 | # 993,00 | # 993,00 | # 993,00 |
|  | # % | # 19,59 | # 19,59 | # 14,03 | # 14,03 | # 14,03 | # 14,03 | # 14,03 | # 14,03 |
| # Тепловая энергия, отпущенная потребителям | # Гкал | # 5989,80 | # 5989,80 | # 5910,00 | # 5910,00 | # 5910,00 | # 5910,00 | # 5910,00 | # 5910,00 |
| # УРУТ на отпуск тепловой энергии | # кг.у.т/Гкал | # 172,82 | # 172,82 | # 173,72 | # 173,72 | # 173,72 | # 173,72 | # 173,72 | # 173,72 |
| # № 4 с. Карманово, ул. Заводская, 4, стр. 2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| # Вид топлива | # - | # Природный газ | # Природный газ | # Природный газ | # Природный газ | # Природный газ | # Природный газ | # Природный газ | # Природный газ |
| # Расход натурального топлива | # Куб. м | # 1699,96 | # 1699,96 | # 1712,77 | # 1712,77 | # 1712,77 | # 1712,77 | # 1712,77 | # 1712,77 |
| # Основное топливо | # т.у.т. | # 1920,95 | # 1920,95 | # 1935,43 | # 1935,43 | # 1935,43 | # 1935,43 | # 1935,43 | # 1935,43 |
| # Выработка тепловой энергии | # Гкал | # 11960,90 | # 11960,90 | # 12051,00 | # 12051,00 | # 12051,00 | # 12051,00 | # 12051,00 | # 12051,00 |
| # Собственные и хозяйственные нужды котельной | # Гкал | # 314,20 | # 314,20 | # 160,00 | # 160,00 | # 160,00 | # 160,00 | # 160,00 | # 160,00 |
| # Тепловая энергия, отпущенная в сети | # Гкал | # 11646,70 | # 11646,70 | # 11891,00 | # 11891,00 | # 11891,00 | # 11891,00 | # 11891,00 | # 11891,00 |
| # Потери тепловой сети | # Гкал | # 5263,70 | # 5263,70 | # 5554,00 | # 5554,00 | # 5554,00 | # 5554,00 | # 5554,00 | # 5554,00 |
|  | # % | # 44,01 | # 44,01 | # 46,09 | # 46,09 | # 46,09 | # 46,09 | # 46,09 | # 46,09 |
| # Тепловая энергия, отпущенная потребителям | # Гкал | # 6383,00 | # 6383,00 | # 6337,00 | # 6337,00 | # 6337,00 | # 6337,00 | # 6337,00 | # 6337,00 |
| # УРУТ на отпуск тепловой энергии | # кг.у.т/Гкал | # 164,94 | # 164,94 | # 162,76 | # 162,76 | # 162,76 | # 162,76 | # 162,76 | # 162,76 |
| # № 5 ул. Мира, БМК-3 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| # Вид топлива | # - | # Природный газ | # Природный газ | # Природный газ | # Природный газ | # Природный газ | # Природный газ | # Природный газ | # Природный газ |
| # Расход натурального топлива | # Куб. м | # 357,89 | # 357,89 | # 385,77 | # 385,77 | # 385,77 | # 385,77 | # 385,77 | # 385,77 |
| # Основное топливо | # т.у.т. | # 404,42 | # 404,42 | # 435,92 | # 435,92 | # 435,92 | # 435,92 | # 435,92 | # 435,92 |
| # Выработка тепловой энергии | # Гкал | # 2688,55 | # 2688,55 | # 2898,00 | # 2898,00 | # 2898,00 | # 2898,00 | # 2898,00 | # 2898,00 |
| # Собственные и хозяйственные нужды котельной | # Гкал | # 48,05 | # 48,05 | # 128,00 | # 128,00 | # 128,00 | # 128,00 | # 128,00 | # 128,00 |
| # Тепловая энергия, отпущенная в сети | # Гкал | # 2640,50 | # 2640,50 | # 2770,00 | # 2770,00 | # 2770,00 | # 2770,00 | # 2770,00 | # 2770,00 |
| # Потери тепловой сети | # Гкал | # 326,10 | # 326,10 | # 411,00 | # 411,00 | # 411,00 | # 411,00 | # 411,00 | # 411,00 |
|  | # % | # 21,20 | # 12,13 | # 14,18 | # 14,18 | # 14,18 | # 14,18 | # 14,18 | # 14,18 |
| # Тепловая энергия, отпущенная потребителям | # Гкал | # 2314,40 | # 2314,40 | # 2359,00 | # 2359,00 | # 2359,00 | # 2359,00 | # 2359,00 | # 2359,00 |
| # УРУТ на отпуск тепловой энергии | # кг.у.т/Гкал | # 153,16 | # 153,16 | # 157,37 | # 157,37 | # 157,37 | # 157,37 | # 157,37 | # 157,37 |
| # № 6 БМК ул. Пушная, 2А |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| # Вид топлива | # - | # Природный газ | # Природный газ | # Природный газ | # Природный газ | # Природный газ | # Природный газ | # Природный газ | # Природный газ |
| # Расход натурального топлива | # Куб. м | # 132,39 | # 132,39 | # 122,41 | # 122,41 | # 122,41 | # 122,41 | # 122,41 | # 122,41 |
| # Основное топливо | # т.у.т. | # 149,60 | # 149,60 | # 138,33 | # 138,33 | # 138,33 | # 138,33 | # 138,33 | # 138,33 |
| # Выработка тепловой энергии | # Гкал | # 863,04 | # 863,04 | # 798,00 | # 798,00 | # 798,00 | # 798,00 | # 798,00 | # 798,00 |
| # Собственные и хозяйственные нужды котельной | # Гкал | # 23,05 | # 23,05 | # 23,00 | # 23,00 | # 23,00 | # 23,00 | # 23,00 | # 23,00 |
| # Тепловая энергия, отпущенная в сети | # Гкал | # 839,99 | # 839,99 | # 775,00 | # 775,00 | # 775,00 | # 775,00 | # 775,00 | # 775,00 |
| # Потери тепловой сети | # Гкал | # 144,78 | # 144,78 | # 118,00 | # 118,00 | # 118,00 | # 118,00 | # 118,00 | # 118,00 |
|  | # % | # 21,20 | # 16,78 | # 14,79 | # 14,79 | # 14,79 | # 14,79 | # 14,79 | # 14,79 |
| # Тепловая энергия, отпущенная потребителям | # Гкал | # 695,21 | # 695,21 | # 657,00 | # 657,00 | # 657,00 | # 657,00 | # 657,00 | # 657,00 |
| # УРУТ на отпуск тепловой энергии | # кг.у.т/Гкал | # 178,10 | # 178,10 | # 178,49 | # 178,49 | # 178,49 | # 178,49 | # 178,49 | # 178,49 |
| БМК-7 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| # Вид топлива | # - | # Природный газ | # Природный газ | # Природный газ | # Природный газ | # Природный газ | # Природный газ | # Природный газ | # Природный газ |
| # Расход натурального топлива | # Куб. м | # 2217,22 | # 2217,22 | # 2095,54 | # 2095,54 | # 2095,54 | # 2095,54 | # 2095,54 | # 2095,54 |
| # Основное топливо | # т.у.т. | # 2505,46 | # 2505,46 | # 2367,96 | # 2367,96 | # 2367,96 | # 2367,96 | # 2367,96 | # 2367,96 |
| # Выработка тепловой энергии | # Гкал | # 16287,85 | # 16287,85 | # 15394,00 | # 15394,00 | # 15394,00 | # 15394,00 | # 15394,00 | # 15394,00 |
| # Собственные и хозяйственные нужды котельной | # Гкал | # 254,65 | # 254,65 | # 258,00 | # 258,00 | # 258,00 | # 258,00 | # 258,00 | # 258,00 |
| # Тепловая энергия, отпущенная в сети | # Гкал | # 16033,20 | # 16033,20 | # 15136,00 | # 15136,00 | # 15136,00 | # 15136,00 | # 15136,00 | # 15136,00 |
| # Потери тепловой сети | # Гкал | # 3116,24 | # 3116,24 | # 2357,00 | # 2357,00 | # 2357,00 | # 2357,00 | # 2357,00 | # 2357,00 |
|  | # % | # 19,13 | # 19,13 | # 15,31 | # 15,31 | # 15,31 | # 15,31 | # 15,31 | # 15,31 |
| # Тепловая энергия, отпущенная потребителям | # Гкал | # 12916,96 | # 12916,96 | # 12779,00 | # 12779,00 | # 12779,00 | # 12779,00 | # 12779,00 | # 12779,00 |
| # УРУТ на отпуск тепловой энергии | # кг.у.т/Гкал | # 156,27 | # 156,27 | # 156,45 | # 156,45 | # 156,45 | # 156,45 | # 156,45 | # 156,45 |
| # БМК-8 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| # Вид топлива | # - | # Природный газ | # Природный газ | # Природный газ | # Природный газ | # Природный газ | # Природный газ | # Природный газ | # Природный газ |
| # Расход натурального топлива | # Куб. м | # 517,66 | # 517,66 | # 603,87 | # 603,87 | # 603,87 | # 603,87 | # 603,87 | # 603,87 |
| # Основное топливо | # т.у.т. | # 584,96 | # 584,96 | # 682,37 | # 682,37 | # 682,37 | # 682,37 | # 682,37 | # 682,37 |
| # Выработка тепловой энергии | # Гкал | # 3894,43 | # 3894,43 | # 4543,00 | # 4543,00 | # 4543,00 | # 4543,00 | # 4543,00 | # 4543,00 |
| # Собственные и хозяйственные нужды котельной | # Гкал | # 71,89 | # 71,89 | # 125,00 | # 125,00 | # 125,00 | # 125,00 | # 125,00 | # 125,00 |
| # Тепловая энергия, отпущенная в сети | # Гкал | # 3822,54 | # 3822,54 | # 4418,00 | # 4418,00 | # 4418,00 | # 4418,00 | # 4418,00 | # 4418,00 |
| # Потери тепловой сети | # Гкал | # 644,31 | # 644,31 | # 881,00 | # 881,00 | # 881,00 | # 881,00 | # 881,00 | # 881,00 |
|  | # % | # 16,54 | # 16,54 | # 19,39 | # 19,39 | # 19,39 | # 19,39 | # 19,39 | # 19,39 |
| # Тепловая энергия, отпущенная потребителям | # Гкал | # 3178,23 | # 3178,23 | # 3537,00 | # 3537,00 | # 3537,00 | # 3537,00 | # 3537,00 | # 3537,00 |
| # УРУТ на отпуск тепловой энергии | # кг.у.т/Гкал | # 153,03 | # 153,03 | # 154,45 | # 154,45 | # 154,45 | # 154,45 | # 154,45 | # 154,45 |
| # БМК-9 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| # Вид топлива | # - | # Природный газ | # Природный газ | # Природный газ | # Природный газ | # Природный газ | # Природный газ | # Природный газ | # Природный газ |
| # Расход натурального топлива | # Куб. м | # 1587,28 | # 1587,28 | # 1633,84 | # 1633,84 | # 1633,84 | # 1633,84 | # 1633,84 | # 1633,84 |
| # Основное топливо | # т.у.т. | # 1793,63 | # 1793,63 | # 1846,24 | # 1846,24 | # 1846,24 | # 1846,24 | # 1846,24 | # 1846,24 |
| # Выработка тепловой энергии | # Гкал | # 11985,42 | # 11985,42 | # 12337,00 | # 12337,00 | # 12337,00 | # 12337,00 | # 12337,00 | # 12337,00 |
| # Собственные и хозяйственные нужды котельной | # Гкал | # 208,92 | # 208,92 | # 225,00 | # 225,00 | # 225,00 | # 225,00 | # 225,00 | # 225,00 |
| # Тепловая энергия, отпущенная в сети | # Гкал | # 11776,50 | # 11776,50 | # 12112,00 | # 12112,00 | # 12112,00 | # 12112,00 | # 12112,00 | # 12112,00 |
| # Потери тепловой сети | # Гкал | # 2061,78 | # 2061,78 | # 1979,00 | # 1979,00 | # 1979,00 | # 1979,00 | # 1979,00 | # 1979,00 |
|  | # % | # 17,20 | # 17,20 | # 16,04 | # 16,04 | # 16,04 | # 16,04 | # 16,04 | # 16,04 |
| # Тепловая энергия, отпущенная потребителям | # Гкал | # 9714,72 | # 9714,72 | # 10133,00 | # 10133,00 | # 10133,00 | # 10133,00 | # 10133,00 | # 10133,00 |
| # УРУТ на отпуск тепловой энергии | # кг.у.т/Гкал | # 152,31 | # 152,31 | # 152,43 | # 152,43 | # 152,43 | # 152,43 | # 152,43 | # 152,43 |
| # Котельная с. Карманово, ул. Набережная,18 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| # Вид топлива | # - | # Природный газ | # Природный газ | # Природный газ | # Природный газ | # Природный газ | # Природный газ | # Природный газ | # Природный газ |
| # Расход натурального топлива | # Куб. м | # 30,81 | # 30,81 | # 30,20 | # 30,20 | # 30,20 | # 30,20 | # 30,20 | # 30,20 |
| # Основное топливо | # т.у.т. | # 34,82 | # 34,82 | # 34,13 | # 34,13 | # 34,13 | # 34,13 | # 34,13 | # 34,13 |
| # Выработка тепловой энергии | # Гкал | # 225,10 | # 225,10 | # 220,66 | # 220,66 | # 220,66 | # 220,66 | # 220,66 | # 220,66 |
| # Собственные и хозяйственные нужды котельной | # Гкал | # 2,40 | # 2,40 | # 2,37 | # 2,37 | # 2,37 | # 2,37 | # 2,37 | # 2,37 |
| # Тепловая энергия, отпущенная в сети | # Гкал | # 222,70 | # 222,70 | # 218,29 | # 218,29 | # 218,29 | # 218,29 | # 218,29 | # 218,29 |
| # Потери тепловой сети | # Гкал | # 2,00 | # 2,00 | # 2,29 | # 2,29 | # 2,29 | # 2,29 | # 2,29 | # 2,29 |
|  | # % | # 0,89 | # 0,89 | # 1,04 | # 1,04 | # 1,04 | # 1,04 | # 1,04 | # 1,04 |
| # Тепловая энергия, отпущенная потребителям | # Гкал | # 220,70 | # 220,70 | # 216,00 | # 216,00 | # 216,00 | # 216,00 | # 216,00 | # 216,00 |
| # УРУТ на отпуск тепловой энергии | # кг.у.т/Гкал | # 156,33 | # 156,33 | # 156,35 | # 156,35 | # 156,35 | # 156,35 | # 156,35 | # 156,35 |
| # Котельная г. Гагарин, пр. Первомайский, 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| # Вид топлива | # - | # Природный газ | # Природный газ | # Природный газ | # Природный газ | # Природный газ | # Природный газ | # Природный газ | # Природный газ |
| # Расход натурального топлива | # Куб. м | # 114,80 | # 114,80 | # 114,93 | # 114,93 | # 114,93 | # 114,93 | # 114,93 | # 114,93 |
| # Основное топливо | # т.у.т. | # 129,72 | # 129,72 | # 129,87 | # 129,87 | # 129,87 | # 129,87 | # 129,87 | # 129,87 |
| # Выработка тепловой энергии | # Гкал | # 860,00 | # 860,00 | # 861,00 | # 861,00 | # 861,00 | # 861,00 | # 861,00 | # 861,00 |
| # Собственные и хозяйственные нужды котельной | # Гкал | # 0,00 | # 0,00 | # 0,00 | # 0,00 | # 0,00 | # 0,00 | # 0,00 | # 0,00 |
| # Тепловая энергия, отпущенная в сети | # Гкал | # 860,00 | # 860,00 | # 861,00 | # 861,00 | # 861,00 | # 861,00 | # 861,00 | # 861,00 |
| # Потери тепловой сети | # Гкал | # 11,00 | # 11,00 | # 11,00 | # 11,00 | # 11,00 | # 11,00 | # 11,00 | # 11,00 |
|  | # % | # 1,28 | # 1,28 | # 1,28 | # 1,28 | # 1,28 | # 1,28 | # 1,28 | # 1,28 |
| # Тепловая энергия, отпущенная потребителям | # Гкал | # 849,00 | # 849,00 | # 850,00 | # 850,00 | # 850,00 | # 850,00 | # 850,00 | # 850,00 |
| # УРУТ на отпуск тепловой энергии | # кг.у.т/Гкал | # 150,84 | # 150,84 | # 150,84 | # 150,84 | # 150,84 | # 150,84 | # 150,84 | # 150,84 |
| Котельная г. Гагарин, ул. Комсомольская, 9 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Вид топлива | - | Природный газ | Природный газ | Природный газ | Природный газ | Природный газ | Природный газ | Природный газ | Природный газ |
| Расход натурального топлива | Куб. м | 17,00 | 17,00 | 19,43 | 19,43 | 19,43 | 19,43 | 19,43 | 19,43 |
| Основное топливо | т.у.т. | 19,21 | 19,21 | 21,95 | 21,95 | 21,95 | 21,95 | 21,95 | 21,95 |
| Выработка тепловой энергии | Гкал | 126,00 | 126,00 | 144,00 | 144,00 | 144,00 | 144,00 | 144,00 | 144,00 |
| Собственные и хозяйственные нужды котельной | Гкал | 12,00 | 12,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Тепловая энергия, отпущенная в сети | Гкал | 114,00 | 114,00 | 144,00 | 144,00 | 144,00 | 144,00 | 144,00 | 144,00 |
| Потери тепловой сети | Гкал | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  | % | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Тепловая энергия, отпущенная потребителям | Гкал | 114,00 | 114,00 | 144,00 | 144,00 | 144,00 | 144,00 | 144,00 | 144,00 |
| УРУТ на отпуск тепловой энергии | кг.у.т/Гкал | 168,51 | 168,51 | 152,46 | 152,46 | 152,46 | 152,46 | 152,46 | 152,46 |
| Котельная г. Гагарин, ул. Советская д. 64а, ФОК «Восток» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Вид топлива | - | Природный газ | Природный газ | Природный газ | Природный газ | Природный газ | Природный газ | Природный газ | Природный газ |
| Расход натурального топлива | Куб. м | 97,60 | 97,60 | 97,60 | 97,60 | 97,60 | 97,60 | 97,60 | 97,60 |
| Основное топливо | т.у.т. | 110,29 | 110,29 | 110,29 | 110,29 | 110,29 | 110,29 | 110,29 | 110,29 |
| Выработка тепловой энергии | Гкал | 716,00 | 716,00 | 716,00 | 716,00 | 716,00 | 716,00 | 716,00 | 716,00 |
| Собственные и хозяйственные нужды котельной | Гкал | 7,00 | 7,00 | 7,00 | 7,00 | 7,00 | 7,00 | 7,00 | 7,00 |
| Тепловая энергия, отпущенная в сети | Гкал | 709,00 | 709,00 | 709,00 | 709,00 | 709,00 | 709,00 | 709,00 | 709,00 |
| Потери тепловой сети | Гкал | 25,00 | 25,00 | 25,00 | 25,00 | 25,00 | 25,00 | 25,00 | 25,00 |
|  | % | 3,49 | 3,49 | 3,49 | 3,49 | 3,49 | 3,49 | 3,49 | 3,49 |
| Тепловая энергия, отпущенная потребителям | Гкал | 684,00 | 684,00 | 684,00 | 684,00 | 684,00 | 684,00 | 684,00 | 684,00 |
| УРУТ на отпуск тепловой энергии | кг.у.т/Гкал | 155,55 | 155,55 | 155,55 | 155,55 | 155,55 | 155,55 | 155,55 | 155,55 |
| Котельная д. Акатово, Акатовская школа |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Вид топлива | - | Природный газ | Природный газ | Природный газ | Природный газ | Природный газ | Природный газ | Природный газ | Природный газ |
| Расход натурального топлива | Куб. м | 57,30 | 57,30 | 57,30 | 57,30 | 57,30 | 57,30 | 57,30 | 57,30 |
| Основное топливо | т.у.т. | 64,75 | 64,75 | 64,75 | 64,75 | 64,75 | 64,75 | 64,75 | 64,75 |
| Выработка тепловой энергии | Гкал | 430,00 | 430,00 | 430,00 | 430,00 | 430,00 | 430,00 | 430,00 | 430,00 |
| Собственные и хозяйственные нужды котельной | Гкал | 4,00 | 4,00 | 4,00 | 4,00 | 4,00 | 4,00 | 4,00 | 4,00 |
| Тепловая энергия, отпущенная в сети | Гкал | 426,00 | 426,00 | 426,00 | 426,00 | 426,00 | 426,00 | 426,00 | 426,00 |
| Потери тепловой сети | Гкал | 15,00 | 15,00 | 15,00 | 15,00 | 15,00 | 15,00 | 15,00 | 15,00 |
|  | % | 3,49 | 3,49 | 3,49 | 3,49 | 3,49 | 3,49 | 3,49 | 3,49 |
| Тепловая энергия, отпущенная потребителям | Гкал | 411,00 | 411,00 | 411,00 | 411,00 | 411,00 | 411,00 | 411,00 | 411,00 |
| УРУТ на отпуск тепловой энергии | кг.у.т/Гкал | 151,99 | 151,99 | 151,99 | 151,99 | 151,99 | 151,99 | 151,99 | 151,99 |
| Котельная д. Никольское, Никольская школа |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Вид топлива | - | Природный газ | Природный газ | Природный газ | Природный газ | Природный газ | Природный газ | Природный газ | Природный газ |
| Расход натурального топлива | Куб. м | 68,80 | 68,80 | 68,80 | 68,80 | 68,80 | 68,80 | 68,80 | 68,80 |
| Основное топливо | т.у.т. | 77,74 | 77,74 | 77,74 | 77,74 | 77,74 | 77,74 | 77,74 | 77,74 |
| Выработка тепловой энергии | Гкал | 510,00 | 510,00 | 510,00 | 510,00 | 510,00 | 510,00 | 510,00 | 510,00 |
| Собственные и хозяйственные нужды котельной | Гкал | 5,00 | 5,00 | 5,00 | 5,00 | 5,00 | 5,00 | 5,00 | 5,00 |
| Тепловая энергия, отпущенная в сети | Гкал | 505,00 | 505,00 | 505,00 | 505,00 | 505,00 | 505,00 | 505,00 | 505,00 |
| Потери тепловой сети | Гкал | 7,00 | 7,00 | 7,00 | 7,00 | 7,00 | 7,00 | 7,00 | 7,00 |
|  | % | 1,37 | 1,37 | 1,37 | 1,37 | 1,37 | 1,37 | 1,37 | 1,37 |
| Тепловая энергия, отпущенная потребителям | Гкал | 498,00 | 498,00 | 498,00 | 498,00 | 498,00 | 498,00 | 498,00 | 498,00 |
| УРУТ на отпуск тепловой энергии | кг.у.т/Гкал | 153,95 | 153,95 | 153,95 | 153,95 | 153,95 | 153,95 | 153,95 | 153,95 |
| Котельная с. Пречистое, Пречистенская школа |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Вид топлива | - | Природный газ | Природный газ | Природный газ | Природный газ | Природный газ | Природный газ | Природный газ | Природный газ |
| Расход натурального топлива | Куб. м | 76,80 | 76,80 | 76,80 | 76,80 | 76,80 | 76,80 | 76,80 | 76,80 |
| Основное топливо | т.у.т. | 86,78 | 86,78 | 86,78 | 86,78 | 86,78 | 86,78 | 86,78 | 86,78 |
| Выработка тепловой энергии | Гкал | 563,00 | 563,00 | 563,00 | 563,00 | 563,00 | 563,00 | 563,00 | 563,00 |
| Собственные и хозяйственные нужды котельной | Гкал | 6,00 | 6,00 | 6,00 | 6,00 | 6,00 | 6,00 | 6,00 | 6,00 |
| Тепловая энергия, отпущенная в сети | Гкал | 557,00 | 557,00 | 557,00 | 557,00 | 557,00 | 557,00 | 557,00 | 557,00 |
| Потери тепловой сети | Гкал | 5,00 | 5,00 | 5,00 | 5,00 | 5,00 | 5,00 | 5,00 | 5,00 |
|  | % | 0,89 | 0,89 | 0,89 | 0,89 | 0,89 | 0,89 | 0,89 | 0,89 |
| Тепловая энергия, отпущенная потребителям | Гкал | 552,00 | 552,00 | 552,00 | 552,00 | 552,00 | 552,00 | 552,00 | 552,00 |
| УРУТ на отпуск тепловой энергии | кг.у.т/Гкал | 155,81 | 155,81 | 155,81 | 155,81 | 155,81 | 155,81 | 155,81 | 155,81 |
| Котельная д. Родоманово, Родомановская школа |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Вид топлива | - | Природный газ | Природный газ | Природный газ | Природный газ | Природный газ | Природный газ | Природный газ | Природный газ |
| Расход натурального топлива | Куб. м | 68,00 | 68,00 | 68,00 | 68,00 | 68,00 | 68,00 | 68,00 | 68,00 |
| Основное топливо | т.у.т. | 76,84 | 76,84 | 76,84 | 76,84 | 76,84 | 76,84 | 76,84 | 76,84 |
| Выработка тепловой энергии | Гкал | 500,00 | 500,00 | 500,00 | 500,00 | 500,00 | 500,00 | 500,00 | 500,00 |
| Собственные и хозяйственные нужды котельной | Гкал | 5,00 | 5,00 | 5,00 | 5,00 | 5,00 | 5,00 | 5,00 | 5,00 |
| Тепловая энергия, отпущенная в сети | Гкал | 495,00 | 495,00 | 495,00 | 495,00 | 495,00 | 495,00 | 495,00 | 495,00 |
| Потери тепловой сети | Гкал | 10,00 | 10,00 | 10,00 | 10,00 | 10,00 | 10,00 | 10,00 | 10,00 |
|  | % | 2,00 | 2,00 | 2,00 | 2,00 | 2,00 | 2,00 | 2,00 | 2,00 |
| Тепловая энергия, отпущенная потребителям | Гкал | 485,00 | 485,00 | 485,00 | 485,00 | 485,00 | 485,00 | 485,00 | 485,00 |
| УРУТ на отпуск тепловой энергии | кг.у.т/Гкал | 155,23 | 155,23 | 155,23 | 155,23 | 155,23 | 155,23 | 155,23 | 155,23 |
| Котельная д. Токарево, Токаревская школа |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Вид топлива | - | Природный газ | Природный газ | Природный газ | Природный газ | Природный газ | Природный газ | Природный газ | Природный газ |
| Расход натурального топлива | Куб. м | 75,80 | 75,80 | 75,80 | 75,80 | 75,80 | 75,80 | 75,80 | 75,80 |
| Основное топливо | т.у.т. | 85,65 | 85,65 | 85,65 | 85,65 | 85,65 | 85,65 | 85,65 | 85,65 |
| Выработка тепловой энергии | Гкал | 568,00 | 568,00 | 568,00 | 568,00 | 568,00 | 568,00 | 568,00 | 568,00 |
| Собственные и хозяйственные нужды котельной | Гкал | 6,00 | 6,00 | 6,00 | 6,00 | 6,00 | 6,00 | 6,00 | 6,00 |
| Тепловая энергия, отпущенная в сети | Гкал | 562,00 | 562,00 | 562,00 | 562,00 | 562,00 | 562,00 | 562,00 | 562,00 |
| Потери тепловой сети | Гкал | 9,00 | 9,00 | 9,00 | 9,00 | 9,00 | 9,00 | 9,00 | 9,00 |
|  | % | 1,58 | 1,58 | 1,58 | 1,58 | 1,58 | 1,58 | 1,58 | 1,58 |
| Тепловая энергия, отпущенная потребителям | Гкал | 553,00 | 553,00 | 553,00 | 553,00 | 553,00 | 553,00 | 553,00 | 553,00 |
| УРУТ на отпуск тепловой энергии | кг.у.т/Гкал | 152,41 | 152,41 | 152,41 | 152,41 | 152,41 | 152,41 | 152,41 | 152,41 |
| Котельная д. Клушино, Клушинский СДК |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Вид топлива | - | Природный газ | Природный газ | Природный газ | Природный газ | Природный газ | Природный газ | Природный газ | Природный газ |
| Расход натурального топлива | Куб. м | 17,40 | 17,40 | 17,40 | 17,40 | 17,40 | 17,40 | 17,40 | 17,40 |
| Основное топливо | т.у.т. | 19,66 | 19,66 | 19,66 | 19,66 | 19,66 | 19,66 | 19,66 | 19,66 |
| Выработка тепловой энергии | Гкал | 130,00 | 130,00 | 130,00 | 130,00 | 130,00 | 130,00 | 130,00 | 130,00 |
| Собственные и хозяйственные нужды котельной | Гкал | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Тепловая энергия, отпущенная в сети | Гкал | 130,00 | 130,00 | 130,00 | 130,00 | 130,00 | 130,00 | 130,00 | 130,00 |
| Потери тепловой сети | Гкал | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  | % | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Тепловая энергия, отпущенная потребителям | Гкал | 130,00 | 130,00 | 130,00 | 130,00 | 130,00 | 130,00 | 130,00 | 130,00 |
| УРУТ на отпуск тепловой энергии | кг.у.т/Гкал | 151,25 | 151,25 | 151,25 | 151,25 | 151,25 | 151,25 | 151,25 | 151,25 |
| Котельная д. Поличня, ул. Новая |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Вид топлива | - | Природный газ | Природный газ | Природный газ | Природный газ | Природный газ | Природный газ | Природный газ | Природный газ |
| Расход натурального топлива | Куб. м | н/д | н/д | 79,14 | 79,14 | 79,14 | 79,14 | 79,14 | 79,14 |
| Основное топливо | т.у.т. | н/д | н/д | 89,43 | 89,43 | 89,43 | 89,43 | 89,43 | 89,43 |
| Выработка тепловой энергии | Гкал | н/д | н/д | 583,00 | 583,00 | 583,00 | 583,00 | 583,00 | 583,00 |
| Собственные и хозяйственные нужды котельной | Гкал | н/д | н/д | 6,00 | 6,00 | 6,00 | 6,00 | 6,00 | 6,00 |
| Тепловая энергия, отпущенная в сети | Гкал | н/д | н/д | 577,00 | 577,00 | 577,00 | 577,00 | 577,00 | 577,00 |
| Потери тепловой сети | Гкал | н/д | н/д | 23,00 | 23,00 | 23,00 | 23,00 | 23,00 | 23,00 |
|  | % | н/д | н/д | 3,95 | 3,95 | 3,95 | 3,95 | 3,95 | 3,95 |
| Тепловая энергия, отпущенная потребителям | Гкал | н/д | н/д | 554,00 | 554,00 | 554,00 | 554,00 | 554,00 | 554,00 |
| УРУТ на отпуск тепловой энергии | кг.у.т/Гкал | н/д | н/д | 155,00 | 155,00 | 155,00 | 155,00 | 155,00 | 155,00 |

Основные результаты расчетов тарифно-балансовых моделей приведены в таблице ниже.

Таблица 67 – Расчет средневзвешенной стоимости производства тепла

| Одноставочный тариф, руб./Гкал |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Период | с 01.01.24 по 30.06.24 | с 01.07.24 по 31.12.24 | с 01.01.25 по 30.06.25 | с 01.07.25 по 31.12.25 | с 01.01.26 по 30.06.26 | с 01.07.26 по 31.12.26 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030-2036 |
| ООО "Смоленскрегионтеплоэнерго" |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Прочие потребители, г. Гагарин | 3 133,44 | 3 500,05 | 3 500,05 | 3 916,55 | 3 916,55 | 4 280,79 | 4 550,48 | 4 732,50 | 4 732,50 | 4 732,50 |
| Население, г. Гагарин | 2 960,90 | 3 256,99 | 3 256,99 | 3 553,38 | 3 553,38 | 3 883,84 | 4 128,53 | 4 293,67 | 4 293,67 | 4 293,67 |
| Г. Гагарин (для потребителей, нагрузки которых переведены с котельной ЗАО "Гагаринконсервмолоко") | 1 896,71 | 2 086,38 | 2 086,38 | 2 334,66 | 2 334,66 | 2 551,78 | 2 712,55 | 2 821,05 | 2 821,05 | 2 821,05 |
| Г. Гагарин, ул. Пушная | 2 749,70 | 3 024,67 | 3 024,67 | 3 384,61 | 3 384,61 | 3 699,38 | 3 932,44 | 4 089,74 | 4 089,74 | 4 089,74 |
| Население, с. Карманово | 3 652,38 | 4 017,62 | 4 017,62 | 4 375,99 | 4 375,99 | 4 782,96 | 5 084,28 | 5 287,65 | 5 287,65 | 5 287,65 |
| МБУ «Управление ДКХ Гагаринского района» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Прочие, г. Гагарин, проезд Первомайский, д. 1 | - | 2 721,15 | 2 721,15 | 3 044,97 | 3 044,97 | 3 328,15 | 3 537,83 | 3 679,34 | 3 679,34 | 3 679,34 |
| Население, г. Гагарин, проезд Первомайский, д. 1 | - | 3 265,38 | 3 265,38 | 3 653,96 | 3 653,96 | 3 993,78 | 4 245,39 | 4 415,20 | 4 415,20 | 4 415,20 |
| Прочие, г. Гагарин, ул. Комсомольская, д. 9 | - | 1 983,98 | 1 983,98 | 2 220,07 | 2 220,07 | 2 426,54 | 2 579,41 | 2 682,58 | 2 682,58 | 2 682,58 |
| Население, г. Гагарин, ул. Комсомольская, д. 9 | - | 2 380,78 | 2 380,78 | 2 664,08 | 2 664,08 | 2 911,84 | 3 095,29 | 3 219,10 | 3 219,10 | 3 219,10 |

Реализация мероприятий по техническому перевооружению и реконструкции источников теплоснабжения позволит повысить надежность системы в целом, снизить тепловые потери при передаче тепловой энергии потребителю, снизить расход топлива.

Тарифно-балансовые расчетные модели теплоснабжения потребителей по каждой единой теплоснабжающей организации

В соответствии с действующим в сфере государственного ценового регулирования законодательством тариф на тепловую энергию, отпускаемую организацией, должен обеспечивать покрытие как экономически обоснованных расходов организации, так и обеспечивать достаточные средства для финансирования мероприятий по надежному функционированию и развитию систем теплоснабжения.

Тариф ежегодно пересматривается и устанавливается органом исполнительной власти субъекта РФ в области государственного регулирования цен (тарифов) с учетом изменения экономически обоснованных расходов организации и возможных изменений условий реализации инвестиционной программы.

Законодательством определен механизм ограничения предельной величины тарифов путем установления ежегодных предельных индексов роста, а также механизм ограничения предельной величины платы за ЖКУ для граждан путем установления ежегодных предельных индексов роста.

При этом для возмещения затрат на реализацию рекомендуемых мероприятий организации, осуществляющей регулируемые виды деятельности в сфере теплоснабжения, возможно потребовать установления для организации тарифов на уровне выше установленного федеральным органом предельного максимального уровня.

Решение об установлении для организации тарифов на уровне выше предельного максимального принимается органом исполнительной власти субъекта РФ в области государственного регулирования тарифов (цен) самостоятельно и не требует согласования с федеральным органом исполнительной власти в области государственного регулирования тарифов в сфере теплоснабжения.

Результаты оценки ценовых (тарифных) последствий реализации проектов схемы теплоснабжения на основании разработанных тарифно-балансовых моделей

Настоящей схемой теплоснабжения основным вариантом развития системы теплоснабжения муниципального образования «Гагаринский муниципальный округ» Смоленкой области принято сохранение существующей системы с проведением работ по модернизации оборудования источников теплоснабжения (замена изношенного оборудования, проведение текущих и плановых ремонтов и т.д.). Для обеспечения качественного и надежного теплоснабжения потребителей данный вариант развития предусматривает также поэтапную замену сетей теплоснабжения со сроком эксплуатации более 25 лет.

Результаты оценки ценовых (тарифных) последствий реализации проектов схемы теплоснабжения на основании разработанных тарифно-балансовых моделей приведены в таблице 68.

Состав изменений выполненных в доработанной и (или) актуализированной схеме теплоснабжения

Раздел разработан в соответствии с действующей редакцией Постановления Правительства РФ от 22.02.2012 № 154  «О требованиях к схемам теплоснабжения, порядку их разработки и утверждения» (в редакции Постановлений Правительства РФ от 07.10.2014 № 1016, от 18.07.2016 № 208, от 27.07.2016 № 229, от 12.07.2016 № 666, от 07.04.2018 № 405, от 16.07.2019 № 276) и Методическими указаниями (утв. Приказом Минэнерго России от 05.07.2019 № 212 «Об утверждении Методических указаний по разработке схем теплоснабжения»).

- Реестр единых теплоснабжающих организаций

Реестр систем теплоснабжения, содержащий перечень теплоснабжающих организаций, действующих в каждой системе теплоснабжения, расположенных в границах муниципального округа

В настоящее время на муниципального образования «Гагаринский муниципальный округ» Смоленкой области действует 20 источников централизованного теплоснабжения. Обслуживание источников теплоснабжения осуществляется Вяземским филиалом ООО «Смоленскрегионтеплоэнерго» и МБУ «Управление ДКХ Гагаринского района».

Реестр систем теплоснабжения приведен в таблице 68.

Реестр единых теплоснабжающих организаций, содержащий перечень систем теплоснабжения, входящих в состав единой теплоснабжающей организации

Реестр единых теплоснабжающих организаций, содержащий перечень систем теплоснабжения, входящих в зону деятельности единой теплоснабжающей организаций, приведен в таблице 68.

Таблица 68 – Реестр ЕТО, содержащий перечень систем теплоснабжения

| Наименование Единой теплоснабжающей организации | Наименование источника системы централизованного теплоснабжения | Зона деятельности | Информация о подаче заявки на присвоение ЕТО | Основание для присвоения статуса ЕТО* |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| ООО «Смоленскрегионтеплоэнерго» | № 1 Промышленный пр-зд, Районная котельная | Котельная, тепловые сети | отсутствует | Пункт 11 |
|  | № 2 ул. Бахтина, БМК-1 | Котельная, тепловые сети | отсутствует | Пункт 11 |
|  | № 3 ул. Заводская, БМК-2 | Котельная, тепловые сети | отсутствует | Пункт 11 |
|  | № 4 Карманово, ул. Заводская, 4, стр. 2 | Котельная, тепловые сети | отсутствует | Пункт 11 |
|  | № 5 ул. Мира, БМК-3 | Котельная, тепловые сети | отсутствует | Пункт 11 |
|  | № 6 БМК ул. Пушная, 2А | Котельная, тепловые сети | отсутствует | Пункт 11 |
|  | БМК-7 | Котельная, тепловые сети | отсутствует | Пункт 11 |
|  | БМК-8 | Котельная, тепловые сети | отсутствует | Пункт 11 |
|  | БМК-9 | Котельная, тепловые сети | отсутствует | Пункт 11 |
|  | БМК-10 | Котельная, тепловые сети | отсутствует | Пункт 11 |
| МБУ «Управление ДКХ Гагаринского района» | Котельная пр. Первомайский, 1 | Котельная, тепловые сети | отсутствует | Пункт 11 |
|  | Котельная ул. Комсомольская, 9 | Котельная, тепловые сети | отсутствует | Пункт 11 |
|  | Котельная г. Гагарин, ул. Советская д. 64а, ФОК «Восток» | Котельная, тепловые сети | отсутствует | Пункт 11 |
|  | Котельная д. Акатово, Акатовская школа | Котельная, тепловые сети | отсутствует | Пункт 11 |
|  | Котельная д. Никольское, Никольская школа | Котельная, тепловые сети | отсутствует | Пункт 11 |
|  | Котельная с. Пречистое, Пречистенская школа | Котельная, тепловые сети | отсутствует | Пункт 11 |
|  | Котельная д. Родоманово, Родомановская школа | Котельная, тепловые сети | отсутствует | Пункт 11 |
|  | Котельная д. Токарево, Токаревская школа | Котельная, тепловые сети | отсутствует | Пункт 11 |
|  | Котельная д. Клушино, Клушинский СДК | Котельная, тепловые сети | отсутствует | Пункт 11 |
|  | Котельная д. Поличня, ул. Новая | Котельная, тепловые сети | отсутствует | Пункт 11 |

* - пункт 11 Критериев и порядка определения единой теплоснабжающей организации, утвержденных Постановлением Правительства РФ от 08.08.2012 N 808 (ред. от 25.11.2021) «Об организации теплоснабжения в Российской Федерации и о внесении изменений в некоторые акты Правительства Российской Федерации» (в ред. Постановления Правительства РФ от 22.05.2019 N 637)

Основания, в том числе критерии, в соответствии с которыми теплоснабжающей организации присвоен статус единой теплоснабжающей организации

Основные понятия и нормативно-правовая база.

Зона деятельности единой теплоснабжающей организации - одна или несколько систем теплоснабжения на территории поселения, муниципального округа, городского округа, города федерального значения, в границах которых единая теплоснабжающая организация обязана обслуживать любых обратившихся к ней потребителей тепловой энергии.

Система теплоснабжения - совокупность источников тепловой энергии и теплопотребляющих установок, технологически соединенных тепловыми сетями.

Тепловая сеть - совокупность устройств (включая центральные тепловые пункты, насосные станции), предназначенных для передачи тепловой энергии, теплоносителя от источников тепловой энергии до теплопотребляющих установок.

Источник тепловой энергии - устройство, предназначенное для производства тепловой энергии.

Зона действия системы теплоснабжения - территория поселения, муниципального округа, городского округа, города федерального значения или ее часть, границы которой устанавливаются по наиболее удаленным точкам подключения потребителей к тепловым сетям, входящим в систему теплоснабжения.

В соответствии с пунктом 28 статьи 2 Федерального закона от 27.07.2010 № 190-ФЗ «О теплоснабжении»: единая теплоснабжающая организация в системе теплоснабжения (далее - единая теплоснабжающая организация) - теплоснабжающая организация, которая определяется в схеме теплоснабжения федеральным органом исполнительной власти, уполномоченным Правительством Российской Федерации на реализацию государственной политики в сфере теплоснабжения (далее - федеральный орган исполнительной власти, уполномоченный на реализацию государственной политики в сфере теплоснабжения) или органом местного самоуправления, на основании критериев и в порядке, которые установлены правилами организации теплоснабжения, утвержденными Правительством Российской Федерации.

В соответствии пунктом 1 статьи 6 Федерального закона от 27.07.2010 № 190-ФЗ «О теплоснабжении»: К полномочиям органов местного самоуправления поселений, городских округов по организации теплоснабжения на соответствующих территориях относится утверждение схем теплоснабжения поселений, городских округов с численностью населения менее пятисот тысяч человек, в том числе определение единой теплоснабжающей организации.

Порядок и критерии определения единой теплоснабжающей организации.

Критерии и порядок определения единой теплоснабжающей организации (далее ЕТО) определены пунктами 3-19 Правил организации теплоснабжения, утвержденных Постановлением Правительства РФ от 08.08.2012 № 808 «Об организации теплоснабжения в Российской Федерации и о внесении изменений в некоторые акты Правительства Российской Федерации».

Статус ЕТО присваивается теплоснабжающей и (или) теплосетевой организации решением органа местного самоуправления (далее - уполномоченные органы) при утверждении схемы теплоснабжения муниципального округа.

В случае если на территории округа существуют несколько систем теплоснабжения, уполномоченные органы вправе:

- определить ЕТО в каждой из систем теплоснабжения, расположенных в границах муниципального округа;

- определить на несколько систем теплоснабжения одну ЕТО.

Для присвоения организации статуса ЕТО на территории муниципального образования «Гагаринский муниципальный округ» Смоленкой области лица, владеющие на праве собственности или ином законном основании источниками тепловой энергии и (или) тепловыми сетями, подают в уполномоченный орган в течение 1 месяца с даты опубликования (размещения) в установленном порядке проекта схемы теплоснабжения, а также с даты опубликования (размещения) сообщения, указанного в пункте 17 Правила организации теплоснабжения, заявку на присвоение организации статуса ЕТО с указанием зоны ее деятельности. К заявке прилагается бухгалтерская отчетность, составленная на последнюю отчетную дату перед подачей заявки, с отметкой налогового органа об ее принятии.

Уполномоченные органы обязаны в течение 3 рабочих дней с даты окончания срока для подачи заявок разместить сведения о принятых заявках на сайте муниципального округа.

В случае если в отношении одной зоны деятельности ЕТО подана одна заявка от лица, владеющего на праве собственности или ином законном основании источниками тепловой энергии и (или) тепловыми сетями в соответствующей зоне деятельности ЕТО, то статус ЕТО присваивается указанному лицу. В случае если в отношении одной зоны деятельности ЕТО подано несколько заявок от лиц, владеющих на праве собственности или ином законном основании источниками тепловой энергии и (или) тепловыми сетями в соответствующей зоне деятельности ЕТО, уполномоченный орган присваивает статус ЕТО в соответствии с пунктами 7-10 Правила организации теплоснабжения:

Критериями определения ЕТО являются:

- владение на праве собственности или ином законном основании источниками тепловой энергии с наибольшей рабочей тепловой мощностью и (или) тепловыми сетями с наибольшей емкостью в границах зоны деятельности единой теплоснабжающей организации;

- размер собственного капитала;

- способность в лучшей мере обеспечить надежность теплоснабжения в соответствующей системе теплоснабжения.

Для определения указанных критериев уполномоченный орган при разработке схемы теплоснабжения вправе запрашивать у теплоснабжающих и теплосетевых организаций соответствующие сведения.

В случае если заявка на присвоение статуса ЕТО подана организацией, которая владеет на праве собственности или ином законном основании источниками тепловой энергии с наибольшей рабочей тепловой мощностью и тепловыми сетями с наибольшей емкостью в границах зоны деятельности ЕТО, статус ЕТО присваивается данной организации.

Показатели рабочей мощности источников тепловой энергии и емкости тепловых сетей определяются на основании данных схемы (проекта схемы) теплоснабжения округа.

В случае если заявки на присвоение статуса ЕТО поданы от организации, которая владеет на праве собственности или ином законном основании источниками тепловой энергии с наибольшей рабочей тепловой мощностью, и от организации, которая владеет на праве собственности или ином законном основании тепловыми сетями с наибольшей емкостью в границах зоны деятельности ЕТО, статус ЕТО присваивается той организации из указанных, которая имеет наибольший размер собственного капитала. В случае если размеры собственных капиталов этих организаций различаются не более чем на 5 процентов, статус ЕТО присваивается организации, способной в лучшей мере обеспечить надежность теплоснабжения в соответствующей системе теплоснабжения.

Размер собственного капитала определяется по данным бухгалтерской отчетности, составленной на последнюю отчетную дату перед подачей заявки на присвоение организации статуса ЕТО с отметкой налогового органа о ее принятии.

Способность в лучшей мере обеспечить надежность теплоснабжения в соответствующей системе теплоснабжения определяется наличием у организации технических возможностей и квалифицированного персонала по наладке, мониторингу, диспетчеризации, переключениям и оперативному управлению гидравлическими и температурными режимами системы теплоснабжения и обосновывается в схеме теплоснабжения.

В случае если организациями не подано ни одной заявки на присвоение статуса ЕТО, статус ЕТО присваивается организации, владеющей в соответствующей зоне деятельности источниками тепловой энергии с наибольшей рабочей тепловой мощностью и (или) тепловыми сетями с наибольшей тепловой емкостью.

ЕТО при осуществлении своей деятельности обязана:

- заключать и исполнять договоры теплоснабжения с любыми обратившимися к ней потребителями тепловой энергии, теплопотребляющие установки которых находятся в данной системе теплоснабжения при условии соблюдения указанными потребителями выданных им в соответствии с законодательством о градостроительной деятельности технических условий подключения к тепловым сетям;

- заключать и исполнять договоры поставки тепловой энергии (мощности) и (или) теплоносителя в отношении объема тепловой нагрузки, распределенной в соответствии со схемой теплоснабжения;

- заключать и исполнять договоры оказания услуг по передаче тепловой энергии, теплоносителя в объеме, необходимом для обеспечения теплоснабжения потребителей тепловой энергии с учетом потерь тепловой энергии, теплоносителя при их передаче.

Организация может утратить статус ЕТО в следующих случаях:

- неисполнение или ненадлежащее исполнение обязательств по оплате тепловой энергии (мощности) и (или) теплоносителя, и (или) услуг по передаче тепловой энергии, теплоносителя в размере, превышающем объем таких обязательств за 2 расчетных периода, либо систематическое (3 и более раза в течение 12 месяцев) неисполнение или ненадлежащее исполнение иных обязательств, предусмотренных условиями таких договоров. Факт неисполнения или ненадлежащего исполнения обязательств должен быть подтвержден вступившими в законную силу решениями федерального антимонопольного органа и (или) его территориальных органов, и (или) судов;

- принятие в установленном порядке решения о реорганизации (за исключением реорганизации в форме присоединения, когда к организации, имеющей статус ЕТО, присоединяются другие реорганизованные организации, а также реорганизации в форме преобразования) или ликвидации организации, имеющей статус ЕТО;

- принятие арбитражным судом решения о признании организации, имеющей статус ЕТО, банкротом;

- прекращение права собственности или владения имуществом по основаниям, предусмотренным законодательством Российской Федерации;

- несоответствие организации, имеющей статус ЕТО, критериям, связанным с размером собственного капитала, а также способностью в лучшей мере обеспечить надежность теплоснабжения в соответствующей системе теплоснабжения;

- подача организацией заявления о прекращении осуществления функций ЕТО.

Границы зоны деятельности ЕТО могут быть изменены в следующих случаях:

- подключение к системе теплоснабжения новых теплопотребляющих установок, источников тепловой энергии или тепловых сетей, или их отключение от системы теплоснабжения;

- технологическое объединение или разделение систем теплоснабжения.

В настоящее время ООО «Смоленскрегионтеплоэнерго» и МБУ «Управление ДКХ Гагаринского района» отвечают всем требованиям, предъявляемым к единым теплоснабжающим организациям в зонах действия обслуживаемых систем теплоснабжения. Реестр теплоснабжающих организаций, содержащий перечень систем теплоснабжения, приведен в таблице 68.

Сведения об изменении границ зон деятельности ЕТО, а также сведения о присвоении другой организации статуса ЕТО подлежат внесению в схему теплоснабжения при ее актуализации.

Заявки теплоснабжающих организаций, поданные в рамках актуализации проекта схемы теплоснабжения (при их наличии), на присвоение статуса единой теплоснабжающей организации

Сведения о заявках, поданных в рамках разработки проекта схемы теплоснабжения (при их наличии), на присвоение статуса единой теплоснабжающей организации отсутствуют.

Описание границ зон деятельности единой теплоснабжающей организации (организаций)

После присвоения статуса ЕТО границы зон деятельности ЕТО будут совпадать с зонами действия соответствующих систем централизованного теплоснабжения.

Состав изменений выполненных в доработанной и (или) актуализированной схеме теплоснабжения

Раздел разработан в соответствии с действующей редакцией Постановления Правительства РФ от 22.02.2012 № 154  «О требованиях к схемам теплоснабжения, порядку их разработки и утверждения» (в редакции Постановлений Правительства РФ от 07.10.2014 № 1016, от 18.07.2016 № 208, от 27.07.2016 № 229, от 12.07.2016 № 666, от 07.04.2018 № 405, от 16.07.2019 № 276) и Методическими указаниями (утв. Приказом Минэнерго России от 05.07.2019 № 212 «Об утверждении Методических указаний по разработке схем теплоснабжения»).

- Реестр мероприятий схемы теплоснабжения

Перечень мероприятий по строительству, реконструкции, техническому перевооружению и (или) модернизации источников тепловой энергии

Перечень мероприятий по строительству, реконструкции или техническому перевооружению источников тепловой энергии приведен в таблице 69.

Таблица 69 – Мероприятия по техническому перевооружению и строительству источников тепла

| Наименование мероприятий | Необходимые капитальные затраты, тыс. руб. |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Всего | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 | 2031-2036 |
| Реконструкция (модернизация) источников теплоснабжения |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Модернизация Районной котельной №1 (ремонт, замена изношенного оборудования) | 192 261,0 |  | 73 242,3 | 39 672,9 | 39 672,9 | 39 672,9 |  |  |  |
| Модернизация БМК №2, ул. Бахтина, д.11Б (ремонт, замена изношенного оборудования) | 63 476,6 |  |  |  |  |  |  |  | 63 476,6 |
| Модернизация БМК №3, ул. Заводская, д.5А (ремонт, замена изношенного оборудования) | 31 738,3 |  |  |  |  |  |  |  | 31 738,3 |
| Модернизация Центральной котельной №4, ул. Заводская, д.4 (ремонт, замена изношенного оборудования) | 132 599,0 |  |  |  | 25 787,38 | 24 414,09 | 61 035,23 | 21 362,33 |  |
| Модернизация БМК №5, ул. Мира, д.2А (ремонт, замена изношенного оборудования) | 13 061,5 |  |  |  |  |  |  |  | 13 061,5 |
| Итого по мероприятиям по модернизации котельных | 433 136,5 |  | 73 242,3 | 39 672,9 | 65 460,3 | 64 087,0 | 61 035,2 | 21 362,3 | 108 276,5 |

*- Объемы инвестиций в развитие системы теплоснабжения определены по укрупненным показателям на основании объектов-аналогов и должны быть уточнены на последующих стадиях проектирования.

Перечень мероприятий по строительству, реконструкции, техническому перевооружению и (или) модернизации тепловых сетей и сооружений на них

Перечень мероприятий по строительству, реконструкции и техническому перевооружению тепловых сетей приведен в таблице 70.

Таблица 70 - Перечень мероприятий по строительству, реконструкции и техническому перевооружению тепловых сетей

| Наименование мероприятий | Необходимые капитальные затраты, тыс. руб. |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Всего | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 | 2031-2036 |
| Реконструкция сетей теплоснабжения |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Поэтапная замена изношенных сетей теплоснабжения от Районной котельной №1 | 118 347,3 |  |  | 10 758,8 | 10 758,8 | 10 758,8 | 10 758,8 | 10 758,8 | 64 553,1 |
| Поэтапная замена изношенных сетей теплоснабжения от котельной №2 | 56 517,1 |  |  | 5 137,9 | 5 137,9 | 5 137,9 | 5 137,9 | 5 137,9 | 30 827,5 |
| Поэтапная замена изношенных сетей теплоснабжения от котельной №3 | 23 529,7 |  |  | 2 139,1 | 2 139,1 | 2 139,1 | 2 139,1 | 2 139,1 | 12 834,4 |
| Поэтапная замена изношенных сетей теплоснабжения от котельной №4 с. Карманово | 147 552,9 |  |  | 13 413,9 | 13 413,9 | 13 413,9 | 13 413,9 | 13 413,9 | 80 483,4 |
| Поэтапная замена изношенных сетей теплоснабжения от котельной №5 | 5 237,9 |  |  | 476,2 | 476,2 | 476,2 | 476,2 | 476,2 | 2 857,0 |
| Поэтапная замена изношенных сетей теплоснабжения от котельной №6 ул. Пушная | 3 485,1 |  |  | 316,8 | 316,8 | 316,8 | 316,8 | 316,8 | 1 901,0 |
| Поэтапная замена изношенных сетей теплоснабжения от БМК-7 | 26 769,3 |  |  | 2 433,6 | 2 433,6 | 2 433,6 | 2 433,6 | 2 433,6 | 14 601,4 |
| Поэтапная замена изношенных сетей теплоснабжения от БМК-8 | 16 804,8 |  |  | 1 527,7 | 1 527,7 | 1 527,7 | 1 527,7 | 1 527,7 | 9 166,3 |
| Поэтапная замена изношенных сетей теплоснабжения от БМК-9 | 42 821,5 |  |  | 3 892,9 | 3 892,9 | 3 892,9 | 3 892,9 | 3 892,9 | 23 357,2 |
| Итого по мероприятиям по модернизации тепловых сетей | 441 065,7 |  |  | 40 096,9 | 40 096,9 | 40 096,9 | 40 096,9 | 40 096,9 | 240 581,3 |

*- Объемы инвестиций в развитие системы теплоснабжения определены по укрупненным показателям на основании объектов-аналогов и должны быть уточнены на последующих стадиях проектирования.

Перечень мероприятий, обеспечивающих переход от открытых систем теплоснабжения (горячего водоснабжения) на закрытые системы горячего водоснабжения

Централизованное горячее водоснабжение на территории округа с использованием открытых схем теплоснабжения не осуществляется.

Состав изменений, выполненных в доработанной и (или) актуализированной схеме теплоснабжения

Раздел разработан в соответствии с действующей редакцией Постановления Правительства РФ от 22.02.2012 № 154  «О требованиях к схемам теплоснабжения, порядку их разработки и утверждения» (в редакции Постановлений Правительства РФ от 07.10.2014 № 1016, от 18.07.2016 № 208, от 27.07.2016 № 229, от 12.07.2016 № 666, от 07.04.2018 № 405, от 16.07.2019 № 276) и Методическими указаниями (утв. Приказом Минэнерго России от 05.07.2019 № 212 «Об утверждении Методических указаний по разработке схем теплоснабжения»).

- ЗАМЕЧАНИЯ И ПРЕДЛОЖЕНИЯ К ПРОЕКТУ СХЕМЫ ТЕПЛОСНАБЖЕНИЯ

Перечень всех замечаний и предложений, поступивших при разработке, утверждении и актуализации схемы теплоснабжения

Замечания, поступившие в ходе разработки и утверждения схемы теплоснабжения, были учтены в итоговом варианте схему теплоснабжения.

Ответы разработчиков проекта схемы теплоснабжения на замечания и предложения

Замечания и предложения к проекту схемы теплоснабжения были доработаны по условиям Технического задания на разработку схемы теплоснабжения.

Перечень учтенных замечаний и предложений, а также реестр изменений, внесенных в разделы схемы теплоснабжения и главы обосновывающих материалов к схеме теплоснабжения

В проект схемы теплоснабжения были внесены следующие изменения:

- скорректированы объемы выработки и полезного отпуска тепловой энергии;

- скорректированы мощности источников тепловой энергии;

- уточнены планы мероприятий по развитию систем теплоснабжения;

- доработаны все разделы и главы схемы теплоснабжения в соответствии с требованиями Постановления Правительства РФ от 22.02.2012 № 154 «О требованиях к схемам теплоснабжения, порядку их разработки и утверждения» (в редакции Постановлений Правительства РФ от 07.10.2014 № 1016, от 18.07.2016 № 208, от 27.07.2016 № 229, от 12.07.2016 № 666, от 07.04.2018 № 405, от 16.07.2019 № 276) и Методических указаний (утв. Приказом Минэнерго России от 05.07.2019 № 212 «Об утверждении Методических указаний по разработке схем теплоснабжения»).

- Сводный том изменений, выполненных в доработанной и (или) актуализированной схеме теплоснабжения

Обосновывающие материалы

РАЗДЕЛ 1 Существующее положение в сфере производства, передачи и потребления тепловой энергии для целей теплоснабжения

Муниципальное образование «Гагаринский муниципальный округ» образовано в соответствии с законом Смоленской области от 10 июня 2024 года №125-з «О преобразовании муниципальных образований, входящих в состав муниципального образования „Гагаринский район“ Смоленской области, путём объединения всех поселений во вновь образованное муниципальное образование с наделением его статусом муниципального округа».

Раздел разработан с учетом требований Постановление Правительства РФ от 22.02.2012 № 154 «О требованиях к схемам теплоснабжения, порядку их разработки и утверждения», а также Методических указаний по разработке схем теплоснабжения (утв. Приказом Минэнерго России от 05.07.2019 № 212 «Об утверждении Методических указаний по разработке схем теплоснабжения»).

РАЗДЕЛ 2 Существующее и перспективное потребление тепловой энергии на цели теплоснабжения

При актуализации схемы теплоснабжения были произведены расчеты перспективной тепловой нагрузки котельной в соответствии с Проектом Генерального плана развития муниципального округа. Также уточнены сведения по планируемому приросту тепловой нагрузки.

Раздел разработан в соответствии с действующей редакцией Постановления Правительства РФ от 22.02.2012 № 154  «О требованиях к схемам теплоснабжения, порядку их разработки и утверждения» и Методическими указаниями (утв. Приказом Минэнерго России от 05.07.2019 № 212 «Об утверждении Методических указаний по разработке схем теплоснабжения»).

РАЗДЕЛ 3 Электронная модель системы теплоснабжения поселения, муниципального округа, городского округа, города федерального значения

Раздел разработан в соответствии с действующей редакцией Постановления Правительства РФ от 22.02.2012 № 154  «О требованиях к схемам теплоснабжения, порядку их разработки и утверждения» и Методическими указаниями (утв. Приказом Минэнерго России от 05.07.2019 № 212 «Об утверждении Методических указаний по разработке схем теплоснабжения»).

РАЗДЕЛ 4 Существующие и перспективные балансы тепловой мощности источников тепловой энергии и тепловой нагрузки потребителей

Рассмотрены перспективные балансы источника тепловой мощности и тепловой нагрузки в период с 2024 по 2036 гг. (на каждый год).

Раздел разработан в соответствии с действующей редакцией Постановления Правительства РФ от 22.02.2012 № 154  «О требованиях к схемам теплоснабжения, порядку их разработки и утверждения» и Методическими указаниями (утв. Приказом Минэнерго России от 05.07.2019 № 212 «Об утверждении Методических указаний по разработке схем теплоснабжения»).

РАЗДЕЛ 5 Мастер-план развития систем теплоснабжения поселения, муниципального округа, городского округа, города федерального значения

Раздел разработан в соответствии с действующей редакцией Постановления Правительства РФ от 22.02.2012 № 154  «О требованиях к схемам теплоснабжения, порядку их разработки и утверждения» и Методическими указаниями (утв. Приказом Минэнерго России от 05.07.2019 № 212 «Об утверждении Методических указаний по разработке схем теплоснабжения»).

РАЗДЕЛ 6 Существующие и перспективные балансы производительности водоподготовительных установок и максимального потребления теплоносителя теплопотребляющими установками потребителей, в том числе в аварийных режимах

При актуализации схемы теплоснабжения были рассмотрены перспективные балансы производительности водоподготовительных установок в период с 2024 по 2036 гг. (на каждый год).

Раздел переработан в соответствии с действующей редакцией Постановления Правительства РФ от 22.02.2012 № 154  «О требованиях к схемам теплоснабжения, порядку их разработки и утверждения» и Методическими указаниями (утв. Приказом Минэнерго России от 05.07.2019 № 212 «Об утверждении Методических указаний по разработке схем теплоснабжения»).

РАЗДЕЛ 7 Предложения по строительству, реконструкции, техническому перевооружению и (или) модернизации источников тепловой энергии

Глава актуализирована в соответствии с действующей редакцией Постановления Правительства РФ от 22.02.2012 № 154  «О требованиях к схемам теплоснабжения, порядку их разработки и утверждения» и Методическими указаниями (утв. Приказом Минэнерго России от 05.07.2019 № 212 «Об утверждении Методических указаний по разработке схем теплоснабжения»).

РАЗДЕЛ 8 Предложения по строительству, реконструкции и (или) модернизации тепловых сетей

Раздел актуализирован в соответствии с действующей редакцией Постановления Правительства РФ от 22.02.2012 № 154  «О требованиях к схемам теплоснабжения, порядку их разработки и утверждения» и Методическими указаниями (утв. Приказом Минэнерго России от 05.07.2019 № 212 «Об утверждении Методических указаний по разработке схем теплоснабжения»).

РАЗДЕЛ 9 Предложения по переводу открытых систем теплоснабжения (горячего водоснабжения) в закрытые системы горячего водоснабжения

Не разрабатывалась, так как горячее водоснабжение на муниципального образования «Гагаринский муниципальный округ» Смоленкой области организованно по закрытой схеме.

РАЗДЕЛ 10 Перспективные топливные балансы

Раздел актуализирован в соответствии с действующей редакцией Постановления Правительства РФ от 22.02.2012 № 154  «О требованиях к схемам теплоснабжения, порядку их разработки и утверждения» и Методическими указаниями (утв. Приказом Минэнерго России от 05.07.2019 № 212 «Об утверждении Методических указаний по разработке схем теплоснабжения»).

РАЗДЕЛ 11 Оценка надежности теплоснабжения

Раздел актуализирован в соответствии с действующей редакцией Постановления Правительства РФ от 22.02.2012 № 154  «О требованиях к схемам теплоснабжения, порядку их разработки и утверждения» и Методическими указаниями (утв. Приказом Минэнерго России от 05.07.2019 № 212 «Об утверждении Методических указаний по разработке схем теплоснабжения»).

РАЗДЕЛ 12 Обоснование инвестиций в строительство, реконструкцию, техническое перевооружение и (или) модернизацию

Раздел актуализирован в соответствии с действующей редакцией Постановления Правительства РФ от 22.02.2012 № 154  «О требованиях к схемам теплоснабжения, порядку их разработки и утверждения» и Методическими указаниями по разработке схем теплоснабжения (утв. Приказом Минэнерго России от 05.07.2019 № 212 «Об утверждении Методических указаний по разработке схем теплоснабжения»).

РАЗДЕЛ 13 Индикаторы развития систем теплоснабжения поселения, муниципального округа, городского округа, города федерального значения

Раздел актуализирован в соответствии с действующей редакцией Постановления Правительства РФ от 22.02.2012 № 154  «О требованиях к схемам теплоснабжения, порядку их разработки и утверждения» и Методическими указаниями по разработке схем теплоснабжения (утв. Приказом Минэнерго России от 05.07.2019 № 212 «Об утверждении Методических указаний по разработке схем теплоснабжения»).

РАЗДЕЛ 14 Ценовые (тарифные) последствия

Раздел актуализирован в соответствии с действующей редакцией Постановления Правительства РФ от 22.02.2012 № 154  «О требованиях к схемам теплоснабжения, порядку их разработки и утверждения» и Методическими указаниями по разработке схем теплоснабжения (утв. Приказом Минэнерго России от 05.07.2019 № 212 «Об утверждении Методических указаний по разработке схем теплоснабжения»).

РАЗДЕЛ 15 Реестр единых теплоснабжающих организаций

Раздел актуализирован в соответствии с действующей редакцией Постановления Правительства РФ от 22.02.2012 № 154  «О требованиях к схемам теплоснабжения, порядку их разработки и утверждения» и Методическими указаниями по разработке схем теплоснабжения (утв. Приказом Минэнерго России от 05.07.2019 № 212 «Об утверждении Методических указаний по разработке схем теплоснабжения»).

РАЗДЕЛ 16 Реестр мероприятий схемы теплоснабжения

Раздел актуализирован в соответствии с действующей редакцией Постановления Правительства РФ от 22.02.2012 № 154 «О требованиях к схемам теплоснабжения, порядку их разработки и утверждения» и Методическими указаниями по разработке схем теплоснабжения (утв. Приказом Министерства энергетики РФ от 5 марта 2019 года № 212).

- Оценка экологической безопасности теплоснабжения

Описание фоновых и/или сводных расчетов концентраций вредных (загрязняющих) веществ на территории округа

Наиболее Основными гигиеническими критериями качества атмосферного воздуха при установлении ПДВ для источников загрязнения атмосферы являются предельно-допустимые концентрации (ПДК) вредных веществ в атмосферном воздухе, утвержденные Министерством здравоохранения Российской Федерации.

Данные для описания фоновых и/или сводных расчетов концентраций вредных (загрязняющих) веществ на территории муниципального образования «Гагаринский муниципальный округ» Смоленкой области не предоставлены или отсутствуют.

Прогнозные расчеты максимальных разовых концентраций вредных (загрязняющих) веществ в приземном слое атмосферного воздуха от сохраняемых, модернизируемых и планируемых к строительству объектов теплоснабжения с учетом плана реализации мер по уменьшению загрязнения атмосферного воздуха

В Максимальные разовые концентрации вредных (загрязняющих) веществ в приземном слое атмосферного воздуха от сохраняемых, модернизируемых и планируемых к строительству объектов теплоснабжения, с учетом плана реализации мер по уменьшению загрязнения атмосферного воздуха не предоставлены.

Прогнозные расчеты вкладов выбросов от объектов теплоснабжения, в фоновые (сводные) концентрации загрязняющих веществ на территории округа

Расчет прогнозных вкладов выбросов от объектов теплоснабжения, в фоновые (сводные) концентрации загрязняющих веществ произвести не предоставляется возможным ввиду отсутствия данных для расчета.

Прогнозы удельных выбросов загрязняющих веществ на выработку тепловой и электрической энергии, согласованных с требованиями к обеспечению экологической безопасности объектов теплоэнергетики, устанавливаемых в соответствии с законодательством Российской Федерации

В таблице 71 приведены нормативы удельных выбросов в атмосферу оксидов серы для котельных установок, введенных в эксплуатацию на ТЭС до 31 декабря 2000 года.

Таблица 71 – Нормативы удельных выбросов в атмосферу оксидов серы для котельных установок, введенных в эксплуатацию до 31 декабря 2000 года

| Тепловая мощность котлов Q, МВт (паропроизводительность котла D, т/ч) | Приведенное содержание золы Sпр, %·кг/МДж | Массовый выброс SОх на единицу тепловой энергии, г/МДж | Массовый выброс SОх, кг/т у.т. | Массовая концентрация SOх в дымовых газах при α = 1,4, мг/м³ |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| До 299 (до 420) | 0,045 и менее | 0,575 | 25,7 | 2000 |
|  | Более 0,045 | 1,5 | 44 | 3400 |
| 300 и более (420 и более) | 0,045 и менее | 0,875 | 25,7 | 2000 |
|  | Более 0,045 | 1,3 | 38 | 3000 |

Норматив удельных выбросов в атмосферу окиси углерода от котельных установок при коэффициенте избытка воздуха 1,4 не должен превышать для газа и мазута 300 мг/м³ при нормальных условиях.

Прогнозы образования и размещения отходов сжигания топлива на сохраняемых, модернизируемых и планируемых к строительству объектах теплоснабжения

Отходы сжигания топлива ни на одном из источников тепловой энергии в муниципального образования «Гагаринский муниципальный округ» Смоленкой области не имеются и не планируются.

Информация о суммарном объеме потребляемого топлива в округе в натуральном и условном выражении с выделением газа, угля и мазута с разбивкой на каждый год действия схемы теплоснабжения

Информация о суммарном объеме потребляемого топлива в поселении в натуральном и условном выражении с разбивкой на каждый год действия схемы теплоснабжения представлена в Главе 10 Обосновывающих материалов.