Общество с ограниченной ответственностью

«Энергетическая компания №1»

______________________________________________________________________________

ИНН 6732053869 КПП 673201001

214040 г.Смоленск, пр.М.Конева д. 29

| СОГЛАСОВАНО Заместитель начальника Управления по строительству и ЖКХ Администрации «Гагаринский район» Смоленской области ________________Титор В.И. «___» ____________2018 г. | РАЗРАБОТАЛ Генеральный директор ООО «Энергетическая компания №1» ______________________ Пупко Р.Л. «___» ___________________ 2018 г. |
| --- | --- |

Схема теплоснабжения Гагаринского городского поселения

на период до 2028 года

Утверждаемая часть

(Актуализация на 2019 год)

г. Смоленск,

2018

Содержание

Общие сведения	4

Введение	9

1.	Показатели перспективного спроса на тепловую энергию (мощность) и теплоноситель в установленных границах г. Гагарин	11

1.1.	Анализ фактических темпов ввода жилья	12

1.2.	Показатели существующего спроса на тепловую энергию	14

1.3.	Прогнозы прироста площади строительных фондов	19

1.1.	Прогноз объёмов потребления тепловой энергии (мощности)	23

2. Перспективные балансы располагаемой тепловой мощности источников тепловой энергии и тепловой нагрузки потребителей	26

3.	Перспективные балансы теплоносителя	29

4.	Решения по новому строительству, реконструкции и техническому перевооружению источников тепловой энергии	38

4.1.	Предложения по реконструкции и техническому перевооружению источников	38

4.1.1.	Районная котельная	38

4.1.2.	Мероприятия Инвестиционной программы ООО «Смоленскрегионтеплоэнерго» на 2016-2021 гг.	38

4.1.3.	Котельная № 2, № 3 и № 5	39

4.2.	Предложения по строительству источников тепловой энергии	40

4.2.1.	Новая блочно-модульная котельная №6	40

4.2.2.	Новые блочно-модульные котельные № 1, 2, 3	40

4.2.3.	Новые блочно-модульные котельные № 11 и № 12	42

5.	Решения по новому строительству и реконструкции тепловых сетей	43

5.1.	Районная котельная	43

5.1.1.	Мероприятия Инвестиционной программы ООО «Смоленскрегионтеплоэнерго» на 2016-2021гг.	43

5.2.	Котельная № 2 и № 3	44

5.3.	Котельная №5 (п.Лесной)	46

5.4.	Котельная №6	47

5.5.	Новые блочно-модульные котельные № 11 и № 12	49

5.6.	Оценка затрат на реконструкцию тепловых сетей котельных г.Гагрин за период 2017-2028 гг. Расчёт простого срока окупаемости мероприятий	52

6.	Перспективные топливные балансы	55

7.	Инвестиции в новое строительство, реконструкцию и техническое перевооружение	57

8.	Решение по определению единой теплоснабжающей организации	60

9.	Решения о распределении тепловой нагрузки между источниками тепловой энергии	63

10.	Решения по бесхозяйным тепловым сетям	64

Библиографический список	76

# Общие сведения

Схема теплоснабжения Гагаринского городского поселения Гагаринского района Смоленской области на период с 2013 по 2028 года» (далее – Схема теплоснабжения) утверждена постановлением Администрации города Гагарин №320 от 02.12.2013г.

В соответствии с Требованиями к порядку разработки и утверждения схем теплоснабжения, утвержденными постановлением Правительства РФ №154 от 22.02.2012 г. (п. 22), схема теплоснабжения подлежит ежегодно актуализации в отношении следующих данных:

а) распределение тепловой нагрузки между источниками тепловой энергии в период, на который распределяются нагрузки;

б) изменение тепловых нагрузок в каждой зоне действия источников тепловой энергии, в том числе за счет перераспределения тепловой нагрузки из одной зоны действия в другую в период, на который распределяются нагрузки;

в) внесение изменений в схему теплоснабжения или отказ от внесения изменений в части включения в нее мероприятий по обеспечению технической возможности подключения к системам теплоснабжения объектов капитального строительства;

г) переключение тепловой нагрузки от котельных на источники с комбинированной выработкой тепловой и электрической энергии в весенне-летний период функционирования систем теплоснабжения;

д) переключение тепловой нагрузки от котельных на источники с комбинированной выработкой тепловой и электрической энергии в отопительный период, в том числе за счет вывода котельных в пиковый режим работы, холодный резерв, из эксплуатации;

е) мероприятия по переоборудованию котельных в источники комбинированной выработки электрической и тепловой энергии;

ж) ввод в эксплуатацию в результате строительства, реконструкции и технического перевооружения источников тепловой энергии и соответствие их обязательным требованиям, установленным законодательством Российской Федерации, и проектной документации;

з) строительство и реконструкция тепловых сетей, включая их реконструкцию в связи с исчерпанием установленного и продленного ресурсов;

и) баланс топливно-энергетических ресурсов для обеспечения теплоснабжения, в том числе расходов аварийных запасов топлива;

к) финансовые потребности при изменении схемы теплоснабжения и источники их покрытия.

В Таблице 1 приведено краткое описание выполнения указанных требований.

Актуализация Схемы теплоснабжения Гагаринского городского поселения Гагаринского района Смоленской области на 2018 год выполнена Обществом с ограниченной ответственностью «Энергетическая компания №1».

Работа выполнена с учетом требований:

- Федерального закона от 27 июля 2010 года N 190-ФЗ «О теплоснабжении»;

- Федерального закона от 23 ноября 2009 года N 261-ФЗ «Об энергосбережении и о повышении энергетической эффективности и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации»;

- Постановления Правительства Российской Федерации от 22 февраля 2012 года N 154 «О требованиях к схемам теплоснабжения, порядку их разработки и утверждения»;

и на основе исходных данных и материалов, полученных от администрации городского поселения Гагарин и теплоснабжающей организации ООО "Смоленскрегионтеплоэнерго".

Таблица 1 – Анализ выполнения требований по актуализации схемы теплоснабжения в соответствии с п.22 Требований к порядку разработки и утверждения схем теплоснабжения

| Данные, подлежащие актуализации | Комментарии |
| --- | --- |
| а) распределение тепловой нагрузки между источниками тепловой энергии в период, на который распределяются нагрузки | В 2018 году планируется построить три блочно-модульные котельные в районе ЦТП-11, ЦТП-18 и ЦТП-12 вместо котельной ООО «Факел». Оставшаяся нагрузка (ООО «Гагаринский консервный завод», ОАО «Гагаринский светотехнический завод», ЗАО «Инженерный центр «Электролуч», ЗАО «Электролуч», ООО «Дельта-АРТ») будут обеспечена от котельной АО «Гагаринский светотехнический завод». В 2017 году произошло отключение 4-х квартирного жилого дома по адресу: ул. Юных Космонавтов, д. 9а, мкр. Лесной с переводом на индивидуальное газовое отопление. Перевод на индивидуальное газовое отопление произойдет по ул. Гагарина, д. 23, кв. 1 и 3. Данные актуализированы по состоянию на 2018 год. Изменения внесены в соответствующие главы обосновывающих материалов и разделы схемы теплоснабжения. |
| б) изменение тепловых нагрузок в каждой зоне действия источников тепловой энергии, в том числе за счет перераспределения тепловой нагрузки из одной зоны действия в другую в период, на который распределяются нагрузки | Данные актуализированы по состоянию на 2018 год. Изменения внесены в соответствующие главы обосновывающих материалов и разделы схемы теплоснабжения. |
| в) внесение изменений в схему теплоснабжения или отказ от внесения изменений в части включения в нее мероприятий по обеспечению технической возможности подключения к системам теплоснабжения объектов капитального строительства | На период 2017-2018 гг. отсутствуют заявки о планируемом вводе (выводе) жилых и нежилых строений. Мероприятия, предусмотренные схемой на I очередь, отнесены на расчётный срок с разбивкой по годам. Значения показателей на базовый год актуализации схемы приняты исходя из фактических показателей поставки тепловой энергии и тепловых нагрузок в 2018г. Скорректированы Главы 6, 7, 10 Обосновывающих материалов и соответствующие разделы схемы теплоснабжения. |
| г) переключение тепловой нагрузки от котельных на источники с комбинированной выработкой тепловой и электрической энергии в весенне-летний период функционирования систем теплоснабжения | В схемы теплоснабжения, актуализированной на 2018г., подобные мероприятия не предусмотрены. Источники с комбинированной выработкой тепловой и электрической энергией в городе Гагарине отсутствуют. |
| д) переключение тепловой нагрузки от котельных на источники с комбинированной выработкой тепловой и электрической энергии в отопительный период, в том числе за счет вывода котельных в пиковый режим работы, холодный резерв, из эксплуатации | Источники с комбинированной выработкой тепловой и электрической энергией в городе Гагарине отсутствуют. |
| е) мероприятия по переоборудованию котельных в источники комбинированной выработки электрической и тепловой энергии | В схеме теплоснабжения, актуализированной на 2018г., подобные мероприятия не предусмотрены. |
| ж) ввод в эксплуатацию в результате строительства, реконструкции и технического перевооружения источников тепловой энергии и соответствие их обязательным требованиям, установленным законодательством Российской Федерации, и проектной документации | В результате актуализации схемы теплоснабжения определено, что в период с момента утверждения схемы теплоснабжения в городе Гагарине новых источников теплоснабжения не вводилось, реконструкции и технического перевооружения не проводилось. Мероприятия, рекомендованные в утверждённой схеме, не выполнены. Скорректированы сроки реализации мероприятий |
| з) строительство и реконструкция тепловых сетей, включая их реконструкцию в связи с исчерпанием установленного и продленного ресурсов | В результате актуализации схемы теплоснабжения определено, что в период с момента утверждения схемы теплоснабжения в городе Гагарине строительство и реконструкция тепловых сетей не проводилось. Мероприятия, рекомендованные в утверждённой схеме, не выполнены. ООО «Смоленскрегионтеплоэнерго» разработана инвестиционная программа в части реконструкции магистральной тепловой сети районной котельной на 2016 -2021 гг. |
| и) баланс топливно-энергетических ресурсов для обеспечения теплоснабжения, в том числе расходов аварийных запасов топлива | Топливные балансы скорректированы с учетом выполненной корректировки прогноза прироста тепловой нагрузки и мероприятий по развитию источников тепловой энергии (мощности). |
| к) финансовые потребности при изменении схемы теплоснабжения и источники их покрытия | Скорректированы данные на основании инвестиционной программы ООО «Смоленскрегионтеплоэнерго». В связи с нестабильной экономической ситуацией в стране рекомендуется скорректировать финансовые потребности других мероприятий при актуализации схемы теплоснабжения на 2019 г. |

# Введение

Гага́рин (до 1968 г. — Гжатск) — город в России, административный центр Гагаринского района Смоленской области.

Площадь города — 14,46 км², население — 31,7 тыс. чел. (2010).

Город расположен на реке Гжать (бассейн Волги), в южной части Гжатско-Вазузской низины, в 180 км к юго-западу от Москвы и в 239 км к северо-востоку от Смоленска.

Основные промышленные предприятия города:

- ООО «Гагаринский бетонный завод» (производство строительных материалов; производит бетон, раствор, тротуарную плитку, блоки строительные).

- ОАО «Гагаринский машиностроительный завод» (ГМЗ, поставщик продукции для предприятий теплоэнергетического, нефтегазового, оборонного, космического и других комплексов Российской Федерации).

- ОАО «Гагаринский светотехнический завод» (производство светотехнического оборудования).

- ООО «Дикая Орхидея» — выпускает женское бельё.

- ЗАО «Гагаринский молочно-консервный завод» (ЗАО «Гагаринконсервмолоко», выпускает сухое молоко, сливочное масло).

- ООО «ЭГГЕР ДРЕВПРОДУКТ ГАГАРИН» (крупнейшее в Европе предприятие по выпуску ДСП и ЛДСП).

- Складской логистический центр «Классен Рус».

- ТНП «Мебельный мир» — комплектующие для офисных стульев и кресел.

- ООО «Гагарин-Останкино» — предприятие по забою свиней и производству замороженного мяса.

- ООО «Гагаринжилстрой» — строительство жилых и общественных зданий, производство железобетонных изделий и товарного бетона.

Рисунок 1 – Гагаринское городское поселение

В соответствии СП 131.1330.2012 «Строительная климатология» климатические характеристики г.Гагарин:

- средняя температура наиболее холодной пятидневки обеспеченностью 0.92 (расчётная для проектирования отопления) - 27 ºС;

- средняя температура за отопительный период -2,8 ºС;

- продолжительность отопительного периода – 217 день.

Показатели перспективного спроса на тепловую энергию (мощность) и теплоноситель в установленных границах г. Гагарин

Жилищный фонд города Гагарин по состоянию на 01.01.2011г составлял – 469,9 тыс. м2 общей площади, в том числе муниципального жилищного фонда – 0,095 тыс. м2.

Средняя обеспеченность по городу общей площадью на 1 человека – 14,9 м2 при численности  населения 31526 человек.

Ветхий и аварийный жилищный фонд – 8,0 тыс. м2 общей площади или 1,7 % всего жилищного фонда, в котором проживает 3117 человек.

Средний уровень благоустройства жилищного фонда по муниципальному образованию:

96 % жилых помещений оборудованы водопроводом,

87 % -горячим водоснабжением,

92 % канализацией,

87%  центральным отоплением,

79% газом.

На территории муниципального образования услугами теплоснабжения обеспечено 409,6 тыс. м.кв. жилья, водоснабжения - 449,6 тыс. м.кв. жилья.

Генеральным планом определены следующие контрольные сроки его реализации:

- первая очередь -2010 - 2016 года. На этом этапе планируется освоение свободных в настоящее время от застройки территорий и участков в существующих границах городского поселения.

- вторая очередь - 2026 год. Градостроительство в 2017 - 2026 годах будет осуществляться в основном на новых территориях.

Для схемы теплоснабжения в соответствии с Генеральным планом приняты следующие периоды:

- первая очередь – 2013-2016гг.

- расчётный срок – 2017-2028гг.

Анализ фактических темпов ввода жилья

По факту ввод новых площадей не соответствует запланированному в Генеральном плане. Ввод новых площадей отсутствует.

За период 2012-2014 гг. к системе теплоснабжения Районной котельной были подключены следующие объекты:

| № п/п | Источник | Объект | Адрес | Дата | Нагрузка | Рисунок |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Районная котельная ЦТП №2 | Жилой дом | ул. Солнцева, 22 | Октябрь 2012 г. | Отопление – 0,293686 Гкал/ч ГВС – 0,003098 Гкал/ч Всего – 0,296784 Гкал/ч | Рисунок 2 |
| 2 | Районная котельная ЦТП №5 | Жилой дом | ул. Строителей, 40 | Февраль 2012 г. | Отопление – 0,296864 Гкал/ч ГВС – 0,003098 Гкал/ч Всего – 0,299962 Гкал/ч | Рисунок 3 |
| 3 | Районная котельная ЦТП №10 | Жилые дома | ул. Молодежная, 2, 4, 6, 8, 10 | октябрь 2013 г. | Отопление – 0,664024 Гкал/ч ГВС – 0,107153 Гкал/ч Всего – 0,771177 Гкал/ч | Рисунок 4 |

* жилые дома по ул. Молодёжная ранее были запитаны от котельной МКК

Рисунок 2

Рисунок 3

Рисунок 4

Показатели существующего спроса на тепловую энергию

В городе Гагарин преобладает централизованная схема теплоснабжения, осуществляемая от отопительных и производственных котельных. Котельные в большинстве своем работают на газе.

Основным теплоснабжающим предприятием для жилищно-коммунального сектора в городе является Вяземский филиал ООО «Смоленскрегионтеплоэнерго», объединяющий 5 котельных по левобережной части города: районная с установленной мощностью 42,4 Гкал/час, БМК-1 по ул.Бахтина – 10,34 Гкал/час, БМК-2 по ул. Заводская – 5.17 Гкал/час,БМК-3 в микрорайоне «Лесной» – 2,16 Гкал/час , БМК Пушная – 0,43 Гкал/ч и по правобережной части города снабжающая покупной тепловой энергий, которую вырабатывает производственная котельная АО «Гагаринский светотехнический завод» (в аренде у ООО «Факел»). Общая протяженность сетей в двухтрубном исполнении 56,4 км.

Усадебная застройка имеет печное отопление.

Для теплоснабжения современных коттеджей в основном применяются индивидуальные отопительные котлы, работающие на жидком топливе, природном газе и электроэнергии.

Способ прокладки трубопроводов отопления и ГВС - в непроходных каналах и частично-воздушная прокладка на низких и высоких опорах.

В 2018 году планируется построить три блочно-модульные котельные в районе ЦТП-11, ЦТП-18 и ЦТП-12 вместо котельной ООО «Факел». Оставшаяся нагрузка (ООО «Гагаринский консервный завод», ОАО «Гагаринский светотехнический завод», ЗАО «Инженерный центр «Электролуч», ЗАО «Электролуч», ООО «Дельта-АРТ») будут обеспечена от котельной АО «Гагаринский светотехнический завод».

В настоящий момент на территории г. Гагарин также действуют следующие теплоснабжающие организации: МУП «УЖКХиС» (проезд Первомайский,1), ИП Булгаков (ул. Новая), ООО «Маяк» (ФОК «Восток» и ул. Комсомольская»), ТСН «Глобус».

На 2018 г. котельная ООО «Динамик» не отпускает тепловую энергию потребителям.

В 2017 году произошло отключение 4-х квартирного жилого дома по адресу: ул. Юных Космонавтов, д. 9а, мкр. Лесной с переводом на индивидуальное газовое отопление. Перевод на индивидуальное газовое отопление произойдет по ул. Гагарина, д. 23, кв. 1 и 3.

Вновь построенные жилые дома имеют индивидуальное отопление.

Баланс существующих и планируемых источников теплоты приведены ниже в таблицах.

Баланс тепловой энергии на котельных, находящихся в собственности/аренде ООО «Смоленскрегионтеплоэнерго» на 2019 г.

| Наименование источника тепловой энергии | Полезный отпуск тепловой энергии потребителям, Гкал | Нормативные технологические потери в тепловых сетях, Гкал | Отпуск тепловой энергии в сеть, Гкал | Расход тепловой энергии на собственные нужды, Гкал | Выработка тепловой энергии, Гкал |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| №1 Промышленный пр-зд, (Районная котельная) | 69 288 | 17 366 | 86 654 | 3 200 | 89 854 |
| №2 ул. Бахтина, БМК-1 | 15 154 | 2 566 | 17 720 | 411 | 18 131 |
| №3 ул. Заводская, БМК-2 | 6 102 | 1 164 | 7 266 | 169 | 7 435 |
| №5 ул. Мира, БМК-3 | 2 566 | 488 | 3 054 | 71 | 3 125 |
| №6 БМК Пушная, 2А | 699 | 169 | 868 | 20 | 888 |
| БМК 1,2,3 (ранее потребители Факел) | 30373 | 12 262 | 42635 | 0 | 42635 |

Баланс тепловой энергии на котельной ООО «Факел» на 2019 г.

| Наименование источника тепловой энергии | Полезный отпуск тепловой энергии потребителям, Гкал | Нормативные технологические потери в тепловых сетях, Гкал | Отпуск тепловой энергии в сеть, Гкал | Расход тепловой энергии на собственные нужды, Гкал | Выработка тепловой энергии, Гкал |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| ООО «Факел» | 15299 | 0 | 15299 | 1344 | 16643 |

Баланс тепловой энергии на котельной МУП «УЖКХиС» по проезду Первомайский на 2019 г.

| Наименование источника тепловой энергии | Полезный отпуск тепловой энергии потребителям, Гкал | Нормативные технологические потери в тепловых сетях, Гкал | Отпуск тепловой энергии в сеть, Гкал | Расход тепловой энергии на собственные нужды, Гкал | Выработка тепловой энергии, Гкал |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| МУП «УЖКХиС» | 830 | 11 | 841 | 0 | 841 |
| ВСЕГО | 830 | 11 | 841 | 0 | 841 |

Баланс тепловой энергии на котельной ИП «Булгаков» по ул. Новая на 2019 г.

| Наименование источника тепловой энергии | Полезный отпуск тепловой энергии потребителям, Гкал | Нормативные технологические потери в тепловых сетях, Гкал | Отпуск тепловой энергии в сеть, Гкал | Расход тепловой энергии на собственные нужды, Гкал | Выработка тепловой энергии, Гкал |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| ИП «Булгаков» | 482,0 | 0 | 482,0 | 5 | 487,0 |
| ВСЕГО | 482,0 | 0 | 482,0 | 5 | 487,0 |

Баланс тепловой энергии на котельной ООО «Маяк» на 2019 г.

| Наименование источника тепловой энергии | Полезный отпуск тепловой энергии потребителям, Гкал | Нормативные технологические потери в тепловых сетях, Гкал | Отпуск тепловой энергии в сеть, Гкал | Расход тепловой энергии на собственные нужды, Гкал | Выработка тепловой энергии, Гкал |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Комсомольская | 154 | 0 | 154 | 3 | 157 |
| ФОК Восток | 578 | 55 | 633 | 14 | 647 |

Баланс тепловой энергии на котельной ТСН «Глобус» по ул. Смоленская Набережная, д. 28 на 2019 г.

| Наименование источника тепловой энергии | Полезный отпуск тепловой энергии потребителям, Гкал | Нормативные технологические потери в тепловых сетях, Гкал | Отпуск тепловой энергии в сеть, Гкал | Расход тепловой энергии на собственные нужды, Гкал | Выработка тепловой энергии, Гкал |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| ТСН «Глобус» | 466,0 | 0 | 466,0 | 0 | 466,0 |
| ВСЕГО | 466,0 | 0 | 466,0 | 0 | 466,0 |

Баланс тепловой энергии по г. Гагарин на 2019 г.

| Наименование юридического лица, в собственности/аренде у которого находится источник | Наименование источника тепловой энергии | Полезный отпуск тепловой энергии потребителям, Гкал | Нормативные технологические потери в тепловых сетях теплоснабжающей организации, Гкал | Отпуск тепловой энергии в сеть, Гкал | Расход тепловой энергии на собственные нужды, Гкал | Выработка тепловой энергии, Гкал |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| ООО "Смоленскрегионтеплоэнерго" | № 1 Промышленный пр-зд, Районная котельная | 69 288 | 17 366 | 86 654 | 3 200 | 89 854 |
| ООО "Смоленскрегионтеплоэнерго" | № 2 ул. Бахтина, БМК-1 | 15 154 | 2 566 | 17 720 | 411 | 18 131 |
| ООО "Смоленскрегионтеплоэнерго" | № 3 ул. Заводская, БМК-2 | 6 102 | 1 164 | 7 266 | 169 | 7 435 |
| ООО "Смоленскрегионтеплоэнерго" | № 5 ул. Мира, БМК-3 | 2 566 | 488 | 3 054 | 71 | 3 125 |
| ООО "Смоленскрегионтеплоэнерго" | № 6 БМК ул. Пушная, 2А | 699 | 169 | 868 | 20 | 888 |
| ООО "Смоленскрегионтеплоэнерго" | БМК 1,2,3 (ранее потребители Факел) | 30373 | 12 262 | 42635 | 0 | 42635 |
| ООО "Факел"* | Котельная ООО "Факел" | 15299 | 0 | 15299 | 1344 | 16643 |
| ООО "Маяк" | Котельная ул. Советская, 62А | 578 | 55 | 633 | 14 | 647 |
| ООО "Маяк" | Котельная ул. Комсомольская, 9 | 154 | 0 | 154 | 3 | 157 |
| ИП Булгаков П.Л. | Гагарин, ул. Новая, 16 | 482 | 0 | 482 | 5 | 487 |
| МУП "Управление ЖКХ и С" | Котельная пр. Первомайский, 1 | 830 | 11 | 841 | 0 | 841 |
| ВСЕГО |  | 141 525 | 34 081 | 175 606 | 5 237 | 180 843 |

Прогнозы прироста площади строительных фондов

В настоящее время ведется строительство жилого дома переменной этажности (5,7,9 этажей) в микрорайоне «Северный» (пер. Пионерский), который планируются подключить к централизованному отоплению.

В момент актуализации схема теплоснабжения на 2016 г. – последний год реализации первой очереди Генерального плана. Генеральный план развития Гагаринского городского поселения не актуализировался. Перечень мероприятий по выполнению Генерального плана, скорректированный на 01.03.2015 г., приведён в Таблица 2. Количество мероприятий сокращено. По данным Администрации города Гагарина на период 2015-2016гг. отсутствуют заявки о планируемом вводе (выводе) жилых и нежилых строений.

На период 2017-2018 гг. отсутствуют заявки о планируемом вводе (выводе) жилых и нежилых строений.

Таблица 2 – Перечень мероприятий по выполнению Генерального плана, скорретированный на 01.03.2015г.

| Мероприятие | Ориентировочная стоимость (руб.) | Источник финансирования | Сроки исполнения |
| --- | --- | --- | --- |
| Объекты социального и культурно-бытового обслуживания |
| Строительство дошкольного образовательного учреждения в районе ул. Красноармейская | 36`000`000 | Инвестор - застройщик | 2016 |
| Строительство дошкольного образовательного учреждения по пер.Студенческий в микрорайоне «Юбилейный» | 36`000`000 | Инвестор - застройщик | 2016-2017 |
| Учреждения здравоохранения, социального обеспечения, спортивные и физкультурно-оздоровительные сооружения, гостиницы |
| Строительство гостиницы по ул. Советская | 14`500`000 | Инвестор - застройщик | 2017 |
| Гостиница на территории ПК и О им.Солнцева | 38`000`000 | Инвестор - застройщик | 2017-2018 |
| Строительство гостиницы по ул. Ленина | 60`000`000 | Инвестор - застройщик | 2016 |
| Учреждения культуры и искусства |
| Реконструкция музея «Первого полета» | 46`000`000 | Региональный бюджет | 2016-2017 |
| Реконструкция здания купца Церевитинова под краеведческий музей по ул. Советская, 3 | 20`000`000 | Бюджетные средства МО «Гагаринский район» | 2015-2016 |
| Предприятия торговли, общественного питания и бытового обслуживания |
| Торгово-деловой центр по ул. Гагарина в районе д. 27 | 207`450`000 | Инвестор - застройщик | 2016-2017 |
| Здание магазина «Магнит» на территории рынка «Северный» | 72`000`000 | Инвестор - застройщик | 2017-2018 |
| Жилищное строительство |
| Район пер. Крупской «Колхозная площадь» 174-квартирный дом общей площадью 7056 кв. м | 169`344`000 | Инвестор - застройщик | 2016 |
| Микрорайон «Восток» 76-квартирный дом общей площадью 3922,8 кв. м | 94`147`000 | Инвестор - застройщик | 2016 |
| Микрорайон «Восток» 150-квартирный дом общей площадью 9264 кв. м | 222`336`000 | Инвестор - застройщик | 2016 |
| Микрорайон «Восток» 50-квартирный дом общей площадью 3282 кв. м | 78`768`000 | Инвестор - застройщик | 2016 |
| Микрорайон «Восток» 76-квартирный дом общей площадью 3922,8 кв. м | 94`147`000 | Инвестор - застройщик | 2016 |
| Микрорайон «Северный» 166-квартирный дом общей площадью 11115 кв. м | 266`760`000 | Инвестор - застройщик | 2017 |
| Микрорайон «Красноармейский» чётная сторона ул. Красноармейская | Инвестор - застройщик | 2016-2018 |
| Микрорайон «Юбилейный» | Инвестор - застройщик | 2017-2019 |

Площадки нового строительства в соответствии с Генеральным планом по срокам реализации приведены на Рисунок 5.

Рисунок 5 – Площадки нового строительства в г. Гагарин

Участие в программе переселения граждан из аварийного и ветхого жилья до 2017 года предусматривает снос существующего ветхого и аварийного жилья, позволит размещать на освободившихся и реконструируемых территориях новые социально значимые объекты, новые жилые дома, изменить и сделать привлекательнее облик города.

В соответствии с утверждённым генеральным планом, положением о тепрриториальном планировании и Правилам землепользования и застройки города Гагарина сформированы земельные учатски в целях реализации проектов комплексного освоения территории для нового жилищного строительства:

1. Микрорайон «Юбилейный» площадью 29734 кв.м.(договор аренды земельного участка  с 2009 года с ЗАО «Соцпромстрой»)

2. Микрорайон «Восток» площадью 3500кв.м.(договор аренды земельного участка для 1-го дома с 2009года с ООО «Стройград»)

3. Площадь «Колхозная» 10500 кв.м (договор аренды земельного участка для коттеджной застройки с 2009года с ООО «Стройград»)

4. Участок, прилегающий к ул. Красноармейская

5. Участки межуличной застройки, ограниченные улицами: Советская набережная, переулок Советский, улицы Красноармейская, Пролетарская

6. Участок, прилегающий с северной стороны к объездной дороге, переулок Студенческий - улица Новая

7. Ул. Станкевича, ул. Румянцева, ул. Воинов-интернационалистов

  - Прогноз объёмов потребления тепловой энергии (мощности)

При выполнении расчетов прироста потребления тепловой энергии использованы укрупненные удельные показатели расходов тепловой энергии на отопление, вентиляции и ГВС, определенные в соответствии с требованиями нормативных и законодательных актов федерального уровня. Результаты расчёта приведены в Таблица 3 и на Рисунок 6.

Таблица 3– Прогноз приростов потребления тепловой энергии (мощности) по горячей воде, Гкал/ч, вновь вводимых площадей в г. Гагарин

| № участка* | Срок строительства | Тип застройки | Микрорайон | Суммарная тепловая нагрузка, Гкал/ч | Зона действия существующей котельной |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Расчётный срок | Малоэтажная жилая застройка | "Колхозная площадь" | 1,41 | Новые БМК |
| 2 | Расчётный срок | Малоэтажная жилая застройка |  | 1,00 | Новые БМК |
| 3 | Расчётный срок | Малоэтажная жилая застройка |  | 2,00 | Новые БМК |
| 4 | Расчётный срок | Малоэтажная жилая застройка | Восточная часть города (правый берег) | 2,00 | Новые БМК |
| 5 | Расчётный срок | Многоэтажная жилая застройка | Восточная часть города (правый берег) | 4,08 | Новые БМК |
| 6 | Расчётный срок | Многоэтажная жилая застройка | Восточная часть города (правый берег) | 0,26 | Новые БМК |
|  |  |  |  | 10,76 |  |
| 7 | Расчётный срок | Многоэтажная жилая застройка |  | 2,00 | Районная котельная |
| 8 | Расчётный срок | Малоэтажная жилая застройка |  | 0,20 | Районная котельная |
| 9 | Расчётный срок | Малоэтажная жилая застройка |  | 0,80 | Районная котельная |
| 10 | Расчётный срок | Многоэтажная жилая застройка |  | 1,00 | Районная котельная |
| 11 | Расчётный срок | Многоэтажная жилая застройка | Северный | 2,22 | Районная котельная |
| 12 | Расчётный срок | Многоэтажная жилая застройка |  | 1,50 | Районная котельная |
| 13 | Расчётный срок | Многоэтажная жилая застройка |  | 4,50 | Районная котельная |
|  |  |  |  | 9,22 |  |
| 14 | Расчётный срок | Многоэтажная жилая застройка |  | 16,00 |  |
| 15 | Расчётный срок | Малоэтажная жилая застройка |  | 10,50 |  |
|  |  |  |  | 26,50 |  |

* см. Рисунок 6

В связи с отсутствием заявок о планируемом вводе (выводе) жилых и нежилых строений в 2015-2016гг. значения показателей на базовый год актуализации приняты исходя из фактических показателей поставки тепловой энергии и тепловых нагрузок потребителей в 2014г.

В связи с несоблюдением темпов строительства, запланированных Генеральным планом, примем прогноз приростов потребления тепловой энергии на расчётный срок 2017-2028гг. ориентировочно 46,5 Гкал/ч за счёт ввода новых площадей.

Площадки нового строительства, запланированного на расчётный срок, попадают в зоны действия районной котельной и новых БМК.

Районная котельная по тепловой мощности является дефицитной, котельные №2 и №3 загружены на 100%, поэтому для нормального теплоснабжения существующих и перспективных потребителей необходимопостроить новую блочно-модульную котельную для покрытия тепловой нагрузки от ЦТП-3, ЦТП-4, ЦТП-5 и ЦТП-6;

Данные мероприятия позволят обеспечить качественное теплоснабжение существующих и перспективных потребителей при минимуме капитальных и эксплуатационных затрат.

Подключение новых потребителей, находящихся в зоне действия котельной ООО «Факел», целесообразно проводить к новым блочно-модульным котельным.

Для теплоснабжения вновь вводимых строительных фондов, находящихся в стороне от зон действия существующих котельных, необходимо строительство блочно-модульных котельных – по одной на каждый микрорайон.

Рисунок 6 – Номера участков нового строительства г.Гагарин (см. Таблица 3)

Перспективные балансы располагаемой тепловой мощности источников тепловой энергии и тепловой нагрузки потребителей

Основным теплоснабжающим предприятием для жилищно-коммунального сектора в городе является Вяземский филиал ООО «Смоленскрегионтеплоэнерго», объединяющий 5 котельных по левобережной части города: районная с установленной мощностью 42,4 Гкал/час, БМК-1 по ул.Бахтина – 10,34 Гкал/час, БМК-2 по ул. Заводская – 5.17 Гкал/час,БМК-3 в микрорайоне «Лесной» – 2,16 Гкал/час , БМК Пушная – 0,43 Гкал/ч и по правобережной части города снабжающая покупной тепловой энергий, которую вырабатывает производственная котельная АО «Гагаринский светотехнический завод» (в аренде у ООО «Факел»).

В 2018 году планируется построить три блочно-модульные котельные в районе ЦТП-11, ЦТП-18 и ЦТП-12 вместо котельной ООО «Факел». Оставшаяся нагрузка (ООО «Гагаринский консервный завод», ОАО «Гагаринский светотехнический завод», ЗАО «Инженерный центр «Электролуч», ЗАО «Электролуч», ООО «Дельта-АРТ») будут обеспечена от котельной АО «Гагаринский светотехнический завод».

В настоящий момент на территории г. Гагарин также действуют следующие теплоснабжающие организации: МУП «УЖКХиС» (проезд Первомайский,1), ИП Булгаков (ул. Новая), ООО «Маяк» (ФОК «Восток» и ул. Комсомольская»), ТСН «Глобус».

На 2018 г. котельная ООО «Динамик» не отпускает тепловую энергию потребителям.

Зоны действия остальных источников тепла после реконструкции остаются без изменения.

Индивидуальные жилые дома расположены практически по всей территории города. В настоящее время для обеспечения их тепловой нагрузки применяются индивидуальные теплогенераторы (ИТГ): газовые котлы, электрокотлы и печное отопление.

Согласно информации, предоставленной администрацией Гагаринского городского поселения, теплоснабжение проектируемой коттеджной застройки предполагается локальное от индивидуальных отопительных систем для каждого коттеджа при помощи газа или электроэнергии. Для теплоснабжения малоэтажной, многоэтажной и общественно-деловой застройки необходимо строительство проектируемых котельных либо организация поквартирного отопления с теплогенераторами на газовом топливе.

Погодовое планирование индивидуальной застройки будет осуществлен по мере финансовых возможностей владельцев.

В настоящее время ведется строительство жилого дома переменной этажности (5,7,9 этажей) в микрорайоне «Северный» (пер. Пионерский), который планируются подключить к централизованному отоплению.

Объекты перспективного строительства попадают в зоны действия существующих и проектируемых источников теплоснабжения. Отключение потребителей не предполагается, снижение тепловой нагрузки потребителей в результате проведения капитального ремонта зданий или реализации мероприятий по энергосбережению не учитывается.

Перспективные балансы тепловой мощности источников и тепловой нагрузки приведены в Таблица 4.

Таблица 4 – Перспективные балансы тепловой мощности источников тепловой энергии на 2019-2028 гг.

| Период | 2019-2028 |
| --- | --- |
| Источник | Плановый отпуск тепловой энергии, Гкал | Расход тепловой энергии на собственные и хоз. нужды, % | Тепловые потери в сетях, % | Установленная/располагаемая мощность, Гкал/ч | Суммарная присоединённая тепловая нагрузка, Гкал/ч | Резерв(+)/ дефицит(-) тепловой мощности нетто, Гкал |
| №1 Промышленный пр-зд, (Районная котельная) | 69 288 | 3,8 | 20 | 42.4 | 29.41 | 13,0 |
| №2 ул. Бахтина, БМК-1 | 15 154 | 2,4 | 15 | 10.3 | 6.41 | 3,9 |
| №3 ул. Заводская, БМК-2 | 6 102 | 2,1 | 16 | 5.2 | 2.35 | 2,9 |
| №5 ул. Мира, БМК-3 | 2 566 | 2,6 | 16 | 2.2 | 1.27 | 0,9 |
| №6 БМК Пушная, 2А | 699 | 2,4 | 20 | 0.4 | 0.35 | 0,1 |
| БМК (ЦТП-11) | 30373 | 0,0 | 31 | 7,3 | 6,65 | 0,6 |
| БМК (ЦТП-18) |  |  |  | 8,2 | 7,83 | 0,4 |
| БМК (ЦТП-12) |  |  |  | 2,24 | 2,24 | 0,0 |
| Котельная АО «Гагаринский светотехнический завод» | 15299 |  | 20 | 82,0 | 13,1 | 68,9 |
| МУП «УЖКХиС» | 830 | 0 | 1,3 | 0,31 | 0,31 | 0,0 |
| ИП «Булгаков» | 482,0 | 1 | 0 | 0,3 | 0,3 | 0,0 |
| ООО «Маяк» Комсомольская | 154 | 3,0 | 0 | 0,154 | 0,089 | 0,1 |
| ООО «Маяк» ФОК Восток | 578 | 2,2 | 8,7 | 0,33 | 0,305 | 0,0 |
| ТСН «Глобус» | 466,0 | 0 | 0 | 0,167 | 0,167 | 0,0 |
| БМК-6 (ул. П.Алексеева) | 52288,3 | 2 | 5 | 25 | 20,08 | 4,1 |
| БМК-11 (Юго-западная часть города) | 27342 | 2 | 5 | 13 | 10,5 | 2,5 |
| БМК-12 (Северо-восточная часть) | 41664 | 2 | 5 | 20 | 16 | 4,0 |

Перспективные балансы теплоносителя

В городе Гагарине запроектирована и действует закрытая система теплоснабжения, в которой не предусматривается использование сетевой воды потребителями для нужд горячего водоснабжения путем ее санкционированного отбора из тепловой сети. В системе теплоснабжения возможна утечка сетевой воды из тепловых сетей, в системах теплопотребления, через неплотности соединений и уплотнений трубопроводной арматуры, насосов. Потери компенсируются на котельных подпиточной водой, которая идет на восполнение утечек теплоносителя. В качестве исходной воды для подпитки теплосети в городе используется вода из городского водопровода. Перед добавлением воды в тепловую сеть исходная вода должна пройти через систему ХВО.

В соответствии со СНиП 41-02-2003 «Тепловые сети» (пункт 6.17) аварийная подпитка в количестве 2% от объема воды в тепловых сетях и присоединенных к ним систем теплопотребления осуществляется химически не обработанной и недеаэрированной водой.

Перспективные балансы теплоносителя по периодам до 2028г. приведены в Таблица 5

Таблица 5 – Перспективные балансы производительности водоподготовительных установок на 2017-2028гг.

| Период |  | 2017-2028 |
| --- | --- | --- |
| Источник | Суммарная присоединённая тепловая нагрузка, Гкал/ч | Объём теплоносителя в системе, м3 | Расчётный расход воды на подпитку тепловой, т/ч | Аварийная подпитка, т/ч | Производительность ВПУ (номинальная), м3/час |
| №1 Промышленный пр-зд, (Районная котельная) | 29.41 | 896,5 | 6,7 | 17,9 | 12,4 |
| №2 ул. Бахтина, БМК-1 | 6.41 | 271,0 | 2,0 | 5,4 | 2,5 |
| №3 ул. Заводская, БМК-2 | 2.35 | 108,8 | 0,8 | 2,2 | 1,5 |
| №5 ул. Мира, БМК-3 | 1.27 | 52,0 | 0,4 | 1,0 | 1,0 |
| №6 БМК Пушная, 2А | 0,35 | 10,5 | 0,0777 | 0,21 | - |
| БМК (ЦТП-11) | 6,65 | 199,5 | 1,4763 | 3,99 | - |
| БМК (ЦТП-18) | 7,83 | 234,9 | 1,73826 | 4,698 | - |
| БМК (ЦТП-12) | 2,24 | 67,2 | 0,49728 | 1,344 | - |
| Котельная АО «Гагаринский светотехнический завод» | 13,1 | 393 | 2,9082 | 7,86 | - |
| МУП «УЖКХиС» | 0,31 | 9,3 | 0,06882 | 0,186 | - |
| ИП «Булгаков» | 0,3 | 9 | 0,0666 | 0,18 | - |
| ООО «Маяк» Комсомольская | 0,089 | 2,67 | 0,019758 | 0,0534 | 0,6 |
| ООО «Маяк» ФОК Восток | 0,305 | 9,15 | 0,06771 | 0,183 | 1,0 |
| ТСН «Глобус» | 0,167 | 5,01 | 0,037074 | 0,1002 | отсутствует |
| БМК-6 (ул. П.Алексеева) | 20,08 | 700,5 | 5,3 | 14,0 | 8,0 |
| БМК-11 (Юго-западная часть города) | 10,5 | 793,6 | 6,0 | 15,9 | 8,0 |
| БМК-12 (Северо-восточная часть) | 16 | 1209,3 | 9,1 | 24,2 | 10,0 |
| - | - |  | - | - | - |

- - данные не предоставлены

Данные по производительности и фактической подпитке по остальным котельным не были представлены.

На основании принятых в Схеме объемов перспективного потребления тепловой мощности и перспективных балансов тепла на теплоисточниках в соответствии с требованиями СНиП 41-02-2003 «Тепловые сети» определена перспективная подпитка тепловых сетей в номинальном и аварийном режимах, а также требуемая производительность ХВО на котельных.

Перспективные балансы теплоносителя для подпитки тепловой сети и производительности водоподготовительных установок в номинальном и аварийном режимах в сравнении с существующей производительностью химводоподготовки приведены в таблице.

Результатом использования в котловой системе воды низкого качества (нестабильной, химически агрессивной) являются коррозионные и накипеобpазовательные процессы. Эксплуатация котловых систем при использовании такой воды опасна с точки зрения техногенных рисков и экономически нецелесообразна. Гарантия производителей котельного оборудования не распространяется на случаи, связанные с использованием в котлах неочищенной и неправильно подготовленной воды.

В процессе реконструкции и строительства новых котельных предлагается рассмотреть вопрос о создании закрытого котлового контура от данных котельных (установка теплообменного аппарата, разграничивающего контуры котельной и тепловых сетей). Закрытый котловой контур позволит поддерживать качества котловой воды на высоком уровне, что положительно скажется на состоянии теплообменных поверхностей котлоагрегатов, минимизировать подпитку, а тем самым сократить расход реагентов на ХВО, а также гидравлически разграничить контур тепловой сети и котельной.

Для современных котельных величина расхода воды на подпитку обычно не превышает 1,5 м3/час.

Качество котловой питательной и подпиточной воды для реконструируемых котельных должно быть регламентировано соответствующими документами или требованиями фирм-производителей котлов.

- Правила устройства и безопасной эксплуатации паровых и водогрейных котлов. ГОСТ 20995-75. Котлы паровые стационарные с давлением до 3,9 МПа. Показатели качества питательной воды и пара.

- Правила технической эксплуатации электрических станций и сетей РФ. РД 34.501-95.

- Нормы качества сетевой и подпиточной воды водогрейных котлов, организация водно-химического режима и химического контроля. РД 24.031.120-92.

- Правила устройства и безопасной эксплуатации электрических котлов и электрокотельных. ПБ 10-575-03 и др

Оборудование химводопoдготовки должно обеспечивать непрерывную подпитку водогрейного контура, а рабочий расход подготовленной воды может изменятся в широком диапазоне и определяется для каждой котельной индивидуально. В основном схема подготовки воды состоит из нескольких этапов: механической фильтрации, умягчения, или комплексной очистки на 1-ой ступени, и умягчения на 2-ой ступени, завершающихся корректировкой pН и деаэpацией.

Химическая водоочистка для водогрейных котлов

Системы с водогрейным котлом относятся к системам закрытого типа. В таких системах не допускается изменение состава воды.

Закрытая система пополняется химически очищенной водой один раз, не требуя постоянной подпитки. Неправильное обслуживание и протечки в трубопроводах являются причиной потери воды. При правильной эксплуатации водогрейные контуры следует пополнять химочищенной водой непосредственно перед началом отопительного сезона, раз в год. Система химвoдоочистки в бытовом водогрейном котле предусматривает использование холодного и горячего водоснабжения.

Обязательным требованием к воде во всех типах котлов является отсутствие взвешенных примесей и окраски. Для отопительных установок с установленными рабочими температурами до 100°С большинство производителей используют упрощённые требования к качеству воды, ограничивающие только уровень общей жёсткости.

Для отопительных установок с допустимой температурой нагрева более 100°С рекомендуется использование умягчённой или деминеpализованной воды.

Очистка воды от взвешенных примесей осуществляется в механических фильтрах каpтриджного или сетчатого типа. Выбирая механический фильтр, необходимо соблюдать условие – рейтинг фильтрации не выше 100 мкм, в ином случае увеличивается вероятность попадания примесей в питательную воду или систему химводоoчистки. Цена механических сетчатых фильтров изначально выше картpиджных, однако эксплуатация этих фильтров дешевле, также допускается работа в автоматическом режиме.

Для коррекции жёсткости воды используют системы умягчения, основанные на применении сильнoкислотных катионитов в натриевой форме. Материалы способствуют поглощению катионов кальция и магния, обуславливающие показатели жёсткости воды, взамен образуется эквивалентное количество ионов натрия, которые препятствуют образованию нерастворимых соединений.

Для водогрейных котлов мощностью 500–1000 кВт обычно применяют реагенты внутрикотловой обработки воды. Подобный подход предполагает наличие нескольких дозировочных станций для тщательного приготовления растворов и постоянного контроля за концентрацией дозируемых веществ в котловой воде. В основе современной внутpикотловой обработки воды заключается применение комплексных реагентов, которые способствуют защите котловой системы и дозируются в сравнительно небольших количествах. При этом контроль дозирoвок заключается только в измерении показателей pН котловой воды.

В случае промышленных водогрейных котлов допускается применение как физических методов деаэpации и корректировки рН (вакуумные деаэpатoры), так и химических (дозирование реагентов).

Т.о. на вновь проектируемых котельных предлагается:

1). Установка автоматизированной системы умягчения воды

Работа системы умягчения полностью автоматизирована и исключает постоянное присутствие обслуживающего персонала.

Автоматический смягчитель воды представляет собой пластиковый корпус с управляющим блоком и баком для приготовления и хранения регенерирующего раствора. Жесткая вода, поступая в фильтр, проходит через слой засыпки из высококачественной ионообменной смолы. При этом происходит изменение химического состава растворенных солей за счет замены ионов кальция и магния на ионы натрия, которыми насыщена смола. В момент, когда поглощающая способность смолы снижается до определенного уровня, блок управления автоматически начинает цикл регенерации.

Периодичность регенерации определяется количеством воды, которое может пройти через умягчитель до его полного истощения, и рассчитывается с учетом множества факторов, таких как параметры смолы, качество воды, величины ее расхода и т.д. Сигнал на начало регенерации в управляющий блок подается специальным расходомером. Непосредственно восстановление свойств ионообменной смолы осуществляется при подаче в фильтр водного раствора высокоочищенной поваренной соли (NaCl) за счет обратного замещения накопленных в смоле ионов кальция и магния на ионы натрия. Затем все загрязнения вымываются из фильтра в дренаж.

В зависимости от размеров умягчителя цикл регенерации/промывки может продолжаться до 2-3 часов. Во время регенерации разбор воды производить не рекомендуется, так как на выход будет поступать неумягченная вода. Именно по этой причине большинство одиночных систем (состоящих из одного фильтра с одним блоком управления) запрограммированы таким образом, чтобы регенерация производилась только в ночное время.

Однако существует множество применений, где критичным фактором является непрерывность процесса разбора воды. Поэтому в зависимости от величины расхода, которую необходимо обеспечить, и режима эксплуатации умягчительной установки применяют несколько схем построения системы.

Современные синтетические смолы чрезвычайно надежны и долговечны, позволяют работать на высоких скоростях потоков, благодаря чему находят применение в системах с высокой производительностью. Срок службы смолы может достигать 6 — 8 лет в зависимости от качества исходной воды (и, как следствие, от количества фильтро-циклов).

2).Установка комплексонатного дозирования

Введение в воду комплексонов (дозирование комплексонов) способствует снижению скорости коррозии металлических труб и поверхностей, контактирующих с водой. Комплексоны способны физико-химически адсорбироваться на поверхности металла с образованием поверхностных адсорбционных комплексов, а также физически сорбироваться, встраиваясь в двойной электрический слой. Дозирование комплексонов является во многих случаях наиболее экономически оправданной технологией обработки воды с целью снижения скорости коррозии металлов. Дозатор комплексонов может быть как электронным (насос-дозатор), так и механическим, работающим от протока обрабатываемой воды.

При дозировании комплексонов в незначительных дозах в жёсткую воду или в водопроводную магистраль с уже сформировавшимися минеральными отложениями наблюдается постепенное разрушение отложений накипи, минеральных солей и продуктов коррозии. Это объясняется не химическими процессами комплексообразования, а перестройкой кристаллической решётки карбоната кальция из тригональной (кальцит) в ромбическую (арагонит), а также эффектом Ребиндера - расклинивающим действием молекул, адсорбированных в микро- и мезопорах отложений. Вследствие этих процессов отложения накипи и продуктов коррозии в присутствии комплексонов постепенно разрушаются и переходят в коллоидный раствор или взвесь, легко удаляемую циркулирующей водой.

Химическая водоочистка для паровых котлов

В паровом котле, в отличие от водогрейного, проходит непрерывный процесс испарения воды. При этом потери пара в парогенеpаторных системах неизбежны, поэтому происходит постоянное их восполнение за счёт химoчищенной воды. Примеси, поступающие в котёл вместе с химoчищеннoй водой, постепенно накапливаются, следовательно, происходит постоянное увеличение солесодержания воды в котле. Для предотвращения пересыщения котловой воды производится замещение её части химочищеннoй водой за счёт непрерывной и периодической продувок. Таким образом, возникает необходимость пополнения контура химочищеннoй воды в объёме, необходимом для компенсации потерь пара и продувочной воды. При высоких показателях качества очищенной воды происходит снижение концентрации примесей вносимых в систему и уменьшения величины продувки, способствуя увеличению качества пара и снижения расходов энергоносителя.

К воде, используемой в системах с паровым котлом, предъявляются наиболее жёсткие требования. Принято выделять две группы требований, соответствующих котловому и питательному типам воды. При выборе схемы подготовки воды немаловажным критерием является величина непрерывной продувки котла, которая является расчетной и зависит от показателей качества химoчищенной воды, типа котла и доли возврата конденсата. Показатели непрерывной продувки котла регламентируются СНиПoм (строительные нормы и правила) на котельные установки.

Решение о выборе схемы для подготовки воды принимают в зависимости от расчетной величины продувки и минерализации исходной воды:

при низкой минерализации исходной воды используют двухстадийные системы комплексной очистки и умягчения, по аналогии со схемой водоподготовки для промышленного водогрейного котла;

в случае высокой минерализации воды необходимо применение комбинированной технологии, сюда входит стадия умягчения или комплексная очистка и обратноoсмoтическая деминеpализация.

В противном случае необходимо использовать схему с двухступенчатым умягчением. Следует учитывать, что увеличение величины непрерывной продувки повышает расходы на нагрев воды, вследствие чего происходит увеличение расходов природного газа и затрат на подготовку воды. Кроме того, высокая непрерывная продувка требует больших вложений, в том числе и на компоненты парового котла. Более выгодной по сравнению с химводоподгoтовкой, с экономической точки зрения, является схема глубокого умягчения с деминеpализaцией.

При расчетах более высокие вложения в деминеpализaцию полностью окупаются по истечении одного года. Для деминеpализaции и/или снижения щёлочности питающей воды, а также очистки воды от хлористых примесей применяются технологии обратного осмоса. В основе этих технологий лежит использование специальных мембранных элементов, позволяющих проводить разделение очищаемой воды на пеpмеaт (очищенную воду) и концентрат (воду с содержанием сконцентрированных примесей). Разделение воды происходит на полупроницаемой мембране, находящейся внутри мембранного модуля, при избыточном давлении, создаваемом насосом системы. Технология обратного осмоса является физическим безpеaгентным методом получения высокочистой воды при низких эксплуатационных расходах.

Решения по новому строительству, реконструкции и техническому перевооружению источников тепловой энергии

Предложения по реконструкции и техническому перевооружению источников

Районная котельная

Площадки нового строительства, запланированного на расчётный срок, попадают в зону действия районной котельной.

Районная котельная по тепловой мощности является дефицитной, поэтому для качественного теплоснабжения существующих и перспективных потребителей необходимо:

- построить новую блочно-модульную котельную БМК-6 для покрытия тепловой нагрузки от ЦТП-3, ЦТП-4, ЦТП-5 и ЦТП-6;

- провести режимно-наладочные испытания котлов Районной котельной, и организация работы в соответствии с режимными картами;

- частично реконструировать тепловую сеть районной котельной и пяти ЦТП с заменой морально и физически устаревшего оборудования.

Данные мероприятия позволят сократить эксплуатационные затраты, связанные с высокими тепловыми потерями, повысить качество и надежность теплоснабжения.

Мероприятия Инвестиционной программы ООО «Смоленскрегионтеплоэнерго» на 2016-2021 гг.

На районной котельной №1 необходимо произвести замену морально устаревшего оборудования с истекшим сроком службы, не соответствующем современным требованиям энергоэффективности и надежности, требованиям норм и правил промышленной безопасности, а именно:

1. Техническое перевооружение ОПО «Система теплоснабжения г. Гакгарин» рег. номер А04-20675-0020 (замена автоматики безопапсности и регулирования трех водогрейных котлов ДКВр-20-13, одного парового котла ДКВр-10-13). Год реализации 2018 г.

    - Котельная № 2, № 3 и № 5

Необходимо предусмотреть возможность работы котельных от резервного вида топлива при аварийных ситуациях на газопроводе. В настоящее время возможности работы на любом другом виде топлива, кроме природного газа, не предусмотрено проектом. В качестве резервного и аварийного топлива предлагается использовать дизельное топливо.

Также необходима замена части тепловых сетей на новые, в ППМ изоляции, что позволит избежать влияния грунтовых вод на тепловые потери в сетях, исключит возможность возникновения утечек в зимний период, повысит надежность и энергоэффективности системы теплоснабжения от котельной в целом.

Таблица 6 – Предложения по реконструкции и техническому перевооружению источников

| Наименование источника | Адрес | Предложение | Перспективная тепловая нагрузка, Гкал/ч | Установленная тепловая мощность, Гкал/ч |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | До реконструкции | После реконструкции |
| Блочно-модульная котельная №2 | ул. Бахтина | Организация резервного топливного хозяйства | 7,77 | 10,34 | 10,34 |
| Блочно-модульная котельная №3 | ул. Заводская |  | 3,12 | 5,17 | 5,17 |
| Блочно-модульная котельная №5 | п. Лесной |  | 1,49 | 2,15 | 2,15 |

Предложения по строительству источников тепловой энергии

Новая блочно-модульная котельная №6

Предлагаемая новая БМК-6 мощностью 25 Гкал/ч предусмотрена для покрытия тепловой нагрузки от ЦТП-3, ЦТП-4, ЦТП-5 и ЦТП-6 и частично нагрузки перспективного строительства.

Параметры работы ЦТП-3, ЦТП-4, ЦТП-5 и ЦТП-6 и потребителей рассчитаны на температурный график 115/70 ºС, поэтому новая БМК-6 должна также работать по данному температурному графику. Перевод на пониженный график сопряжён с рядом трудностей по реконструкции ЦТП и тепловых узлов потребителей, а также необходимости увеличения пропускной способности сети.

| Этап | Наименование источника | Адрес | Перспективная тепловая нагрузка, Гкал/ч | Установленная тепловая мощность, Гкал/ч |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Расчётный срок | БМК-6 | ул. Петра Алексеева | 20,08 | 25 |

Новые блочно-модульные котельные № 1, 2, 3

Площадки нового строительства, запланированного на расчётный срок, попадают в зону действия котельной ООО «Факел».

Котельная ООО «Факел» является источником тепла несоразмерно удаленным от основных потребителей тепловой энергии, что, в совокупности с неудовлетворительным состоянием тепловых сетей, приводит к большим тепловым потерям (более 15% от нормативных), сложностям в обслуживании сетей и использовании мощного насосного оборудования на источнике тепловой энергии.

Предлагается поэтапное строительство трех блочно-модульных котельных: БМК № 1, № 2, № 3, работающих без постоянного присутствия обслуживающего персонала, имеющих дистанционную передачу параметров и сигналов об аварийных отключениях и, установленных в непосредственной близости к потребителям тепловой энергии (около ЦТП) позволит с учетом затрат на транспортирование теплоносителя повысить энергоэффективность производимой тепловой энергии, снизить стоимость 1Гкал тепловой энергии, сократить потребление энергоресурсов, увеличить надежность работы систем теплоснабжения в целом.

Параметры работы ЦТП котельной ООО «Факел» и потребителей, подключенных непосредственно от магистральной сети, рассчитаны на температурный график 105/70 ºС. Расчётный температурный график новых БМК – 95/70 ºС, поэтому требуется частичная реконструкция тепловых сетей, ЦТП и тепловых узлов потребителей.

Подключение новых потребителей, находящихся в зоне действия котельной ООО «Факел», целесообразно проводить к новым блочно-модульным котельным.

При этом потребителей по ул. Красноармейская 82, 87, 89, 91, 93 и 102 предлагается перевести на индивидуальное отопление.

| № | Наименование котельной | Отопление, Гкал/ч | ГВС, гкал/ч |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Блочно-модульная котельная, расположенная по адресу: г. Гагарин, ул. Советская, в районе жилого дома 7 и ЦТП-11 | 5,85 | 0,8 |
| 2 | Блочно-модульная котельная, расположенная по адресу: г. Гагарин, в районе ЦТП-18 | 5,85 | 1,98 |
| 3 | Блочно-модульная котельная, расположенная по адресу: г. Гагарин, в районе ЦТП-12 | 1,84 | 0,4 |

Новые блочно-модульные котельные № 11 и № 12

Для теплоснабжения вновь вводимых строительных фондов, находящихся в стороне от зон действия существующих котельных, необходимо строительство блочно-модульных котельных – по одной на каждый микрорайон.

| Этап | Наименование источника | Адрес | Перспективная тепловая нагрузка, Гкал/ч | Установленная тепловая мощность, Гкал/ч |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Расчётный срок | БМК-11 | Юго-западная часть города | 10,5 | 13 |
|  | БМК-12 | Северо-восточная часть | 16 | 20 |

Решения по новому строительству и реконструкции тепловых сетей

Районная котельная

Мероприятия Инвестиционной программы ООО «Смоленскрегионтеплоэнерго» на 2016-2021гг.

Фактические тепловые потери в сетях районной котельной составляют около 30% от отпускаемого количества тепла. Тепловые сети находятся в неудовлетворительном состоянии. Прокладка 80 % магистральных и распределительных сетей выполнена в непроходных каналах ниже уровня грунтовых вод, в условиях неэффективной работы дренажей, а в некоторых местах и их отсутствия. Более 20 лет назад на отдельных участках был изменен тип прокладки с непроходных каналов на бесканальную прокладку в битумперлитной изоляции, что привело к сокращению тепловых потерь и уменьшению количества ремонтов. На сегодняшний день битумперлит по физико-техническим и эксплуатационным характеристикам уже не отвечает современным требованиям, поэтому предлагается постепенная в течение 9-12 лет перекладка сетей бесканальным способом в пенополимерминеральной (ППМ) изоляции. Необходима замена магистральных тепловых сетей и частично распределительных с целью сокращения тепловых потерь, увеличения экономичности и надёжности работы системы.

ООО «Смоленскрегионтеплоэнерго» разработало инвестиционную программу по модернизации объектов теплоснабжения на территории Гагаринского городского поселения на 2016-2021гг.

Для тепловых сетей Районной котельной на 2017 г. предусмотрены мероприятия по замене ветхих участков тепловых сетей с использованием современных энергоэффективных технологий (ППУ-изоляции):

| магистральные тепловые сети пер. Пионерский, ул. Солнцева до ТК-16, ТК-11 до ЦТП-1 | D 325 | L 1184 |
| --- | --- | --- |
|  | D 219 | L 290 |

В результате реализации мероприятий инвестиционной программы на конец 2017 г. планируется снижение значения потерь тепловой энергии при её передаче до 26,5% (19335 Гкал/год) при фактическом значении на 2016 г. – 30,4 % (20694 Гкал/год).

На 2017 г. предусмотрены расходы на реализацию инвестиционной программы в размере 15122.33 тыс.руб. (с НДС) из собственных средств предприятия (амортизационные отчисления и прибыль, направленная на инвестиции).

Котельная № 2 и № 3

Необходима замена части тепловых сетей на новые, в ППУ изоляции, что позволит избежать влияния грунтовых вод на тепловые потери в сетях, исключит возможность возникновения утечек в зимний период, повысит надежность и энергоэффективности системы теплоснабжения от котельной в целом.

Схема тепловой сети котельной №2 приведена на Рисунок 8.

Схема тепловой сети котельной №3 приведена на Рисунок 9.

Протяжённость участков тепловой сети с разбивкой по диаметрам, а также стоимостная оценка работ по замене сетей и расчёт простого срока окупаемости данных мероприятий приведен в Таблица 7 - Таблица 11.

Рисунок 8 – Схема тепловой сети Котельной №2

Рисунок 9 – Схема тепловой сети Котельной №3

Котельная №5 (п.Лесной)

Необходима замена части тепловых сетей на новые, в ППМ изоляции, что позволит избежать влияния грунтовых вод на тепловые потери в сетях, исключит возможность возникновения утечек в зимний период, повысит надежность и энергоэффективности системы теплоснабжения от котельной в целом.

Схема тепловой сети котельной №5 приведена на Рисунок 10.

Рисунок 10 – Схема тепловой сети Котельной №5

Протяжённость участков тепловой сети с разбивкой по диаметрам, а также стоимостная оценка работ по замене сетей и расчёт простого срока окупаемости данных мероприятий приведен в Таблица 7 - Таблица 11. Согласно теплогидравличекому расчёту по сравнению с предоставленными данными ВФ ООО «Смоленскрегионтеплоэнерго» снижение тепловых потерь не произойдет. Данные по фактическим тепловым потерям не достоверны, так как пропускная способность сети завышена, а с учётом неудовлетворительного состояния тепловой изоляции фактические потери должны превышать нормативные. Плотность тепловой нагрузки котельной очень низкая, поэтому целесообразна частичная децентрализация системы с переводом наиболее удалённых потребителей, а также потребителей с расчётной тепловой нагрузкой, меньшей, чем потери в сетях на участке до данного потребителя, на индивидуальные источники теплоснабжения с высокими экономическими показателями. Данное мероприятие возможно только при газификации территории п. Лесной. Таким образом, при проведении замены тепловой сети котельной п.Лесной необходимо учитывать сокращение нагрузки за счёт отключения части потребителей. Замена сети должна выполняться с уменьшением диаметров трубопроводов, что позволит сократить тепловые потери по трассе.

Котельная №6

Предполагается, что новая БМК-6 будет установлена по ул. Петра Алексеева. Необходимо строительство тепловых сетей до ЦТП-3, ЦТП-4, ЦТП-5 и ЦТП-6.

Подключение новых потребителей предполагает строительство новых тепловых сетей и реконструкцию существующих магистральных и частично распределительных тепловых сетей. Оборудование ЦТП морально и физически устарело, необходима замена оборудования четырех ЦТП.

Согласно теплогидравлическому расчёту при работе БМК-6 на существующую тепловую сеть для обеспечения качественного теплоснабжения потребителей необходимо провести строительство и замену трёх участков тепловой сети с увеличением пропускной способности (Рисунок 11).

Таблица 7 – Участки тепловой сети для замены

| Номер участка | Протяженность в двухтрубном исчислении, м | Существующий диаметр, мм | Проектируемый диаметр, мм |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 215 | - | 377 |
| 2 | 135 | 219 | 273 |
| 3 | 265 | 219 | 273 |

Рисунок 11 – Схема тепловой сети БМК-6 (участки, строительство и замена которых необходима для качественного теплоснабжения потребителей, на рисунке обозначены чёрным цветом)

В связи с большим объёмом работ по строительству новых источников тепловой энергии, полная замена тепловой сети предусмотрена на период 2021-2028гг. При этом предусматривается изменение вида прокладки сетей с непроходных каналов на бесканальную покладку трубами в ППУ-изоляции. Протяженности участков тепловой сети с разбивкой по диаметрам и стоимостная оценка затрат на материалы приведена в Таблица 9.

Новые блочно-модульные котельные № 11 и № 12

Для теплоснабжения вновь вводимых строительных фондов (расчетный срок) необходимо строительство теплотрасс от двух блочно-модульных котельных №11 и №12 (двухтрубная система).

Рисунок 16 – Схема размещения БМК-11

Рисунок 17 – Схема размещения БМК-12

Таблица 8 – Предложения по реконструкции и новому строительству тепловых сетей и сооружений на них

| Этап | Год реализации | Наименование источника | Адрес | Предложение |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Расчётный срок | 2021 2022 2023 2024 2025 | Районная котельная |  | Реконструкция ЦТП-2, ЦТП-6, ЦТП-7, ЦТП-8 ЦТП-9 Восстановление разрушенной тепловой изоляции Строительство тепловых сетей до новых потребителей |
|  | 2022 | БМК-6 | ул. Петра Алексеева | Строительство новых тепловых сетей до ЦТП-3, ЦТП-4, ЦТП-5 и ЦТП-6 |
| Расчётный срок | 2017-2028 | Районная котельная |  | Реконструкция магистральной тепловой сети Реконструкция распределительных тепловых сетей |
|  | 2021-2028 | БМК №2 | ул. Бахтина | Реконструкция тепловых сетей |
|  |  | БМК №3 | ул. Заводская |  |
|  | 2021-2028 | БМК №5 | п. Лесной |  |
|  | 2021-2028 | БМК-6 | ул. Петра Алексеева | Реконструкция тепловых сетей |
| Расчётный срок | 2021-2028 | БМК-11 | Юго-западная часть города | Строительство тепловых сетей до новых потребителей |
|  | 2021-2028 | БМК-12 | Северо-восточная часть |  |

Оценка затрат на реконструкцию тепловых сетей котельных г.Гагрин за период 2017-2028 гг. Расчёт простого срока окупаемости мероприятий

Таблица 9 – Оценка стоимости материалов (трубопроводов) при полной замене тепловых сетей котельных г.Гагарин (в ценах 2013г.)

| Наружный диаметр трубопровода, мм | Районная котельная | Блочно-модульная котельная №2 | Болочно-модульная котельная №3 | Котельная п.Лесной | БМК-6 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | ул. Бахтина | ул. Заводская | п.Лесной | ул. Петра Алексеева |
|  | 1 | 2 | 3 | 5 | 6 |
|  | Протяженность трубопровода в однотрубном исчислении, м | Стоимость изолированных труб*, тыс.р. | Протяженность трубопровода в однотрубном исчислении, м | Стоимость изолированных труб*, тыс.р. | Протяженность трубопровода в однотрубном исчислении, м | Стоимость изолированных труб*, тыс.р. | Протяженность трубопровода в однотрубном исчислении, м | Стоимость изолированных труб*, тыс.р. | Протяженность трубопровода в однотрубном исчислении, м | Стоимость изолированных труб*, тыс.р. |
| 426 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 377 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 429,8 | 3044,1 |
| 325 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 273 | 0,0 | 0,0 | 6,3 | 28,0 | 481,6 | 2132,2 | 0,0 | 0,0 | 798,6 | 3535,5 |
| 219 | 0,0 | 0,0 | 786,5 | 2556,1 | 306,9 | 997,4 | 153,5 | 498,7 | 0,0 | 0,0 |
| 194 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 159 | 3001,2 | 6890,8 | 1054,7 | 2421,5 | 392,3 | 900,7 | 39,8 | 91,3 | 2565,1 | 5889,4 |
| 133 | 1609,9 | 2456,7 | 1372,3 | 2094,1 | 136,1 | 207,7 | 198,4 | 302,8 | 1836,1 | 2801,9 |
| 108 | 3337,6 | 4959,7 | 1701,9 | 2529,1 | 301,7 | 448,4 | 1312,7 | 1950,7 | 2293,5 | 3408,1 |
| 89 | 1502,8 | 1822,9 | 923,6 | 1120,4 | 164,6 | 199,7 | 543,8 | 659,6 | 2462,8 | 2987,4 |
| 76 | 1448,6 | 1293,6 | 554,1 | 494,8 | 238,5 | 213,0 | 426,6 | 381,0 | 1660,5 | 1482,9 |
| 57 | 2649,9 | 2157,0 | 615,0 | 500,6 | 345,7 | 281,4 | 1206,6 | 982,1 | 2158,5 | 1757,1 |
| 45 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 34,7 | 20,1 | 63,8 | 37,0 | 0,0 | 0,0 |
| 38 | 179,6 | 101,5 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 450,1 | 254,3 | 170,3 | 96,2 |
| 32 | 21,5 | 11,8 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 242,8 | 133,3 | 381,2 | 209,3 |
| Итого | 13751 | 19694 | 7014 | 11745 | 2402 | 5401 | 4638 | 5291 | 14756 | 25212 |

* При расчёте стоимость изолированных труб принята по прай-листу на стальные электросварные трубы ГОСТ 10704, 10705 в пенополимерминеральной  изоляции, для подземной и наружной прокладки теплопроводов по СНиП 41-02-2003 ООО «НИКОС» http://www.nikos72.ru/node/19+

Суммарные затраты на материалы (трубопроводы) для полной замены тепловых сетей котельных составляют 67343 тыс.р.

В Таблица 9 приведена стоимость изолированных труб без учёта фитингов, арматуры, компенсаторов и проч., примем, что стоимость всех материалов будет в 1,5 раза больше стоимости трубопроводов.

Таблица 10 – Оценка стоимости материалов и работ при полной замене тепловых сетей котельных г.Гагарин (в ценах 2013г.)

| Виды работ | Районная котельная | Блочно-модульная котельная №2 | Болочно-модульная котельная №3 | Котельная п.Лесной | БМК-6 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | ул. Бахтина | ул. Заводская | п.Лесной | ул. П. Алексеева |
|  | 1 | 2 | 3 | 5 | 6 |
| Проектная документация, тыс.р. | 1477 | 881 | 405 | 397 | 1891 |
| Технические условия и согласования, тыс.р. | - | - | - | - | - |
| Демонтаж, тыс.р. | 7385 | 4404 | 2025 | 1984 | 9455 |
| Материалы, тыс.р. | 29541 | 17618 | 8102 | 7937 | 37818 |
| Монтаж, тыс.р. | 29541 | 17618 | 8102 | 7937 | 37818 |
| Пуско-наладка, тыс.р. | 4431 | 2643 | 1215 | 1190 | 5673 |
| Суммарные затраты, тыс.р. | 72375 | 43163 | 19849 | 19444 | 92654 |

Суммарные затраты по всем видам работ для полной замены тепловых сетей всех котельных в ценах 2013г. составляют 247485 тыс.р. На начало 2018г. с учётом инфляции 8% данная сумма составит 336700 тыс.р.

Экономический эффект от замены тепловой сети будет состоять:

- в сокращении тепловых потерь, а следовательно и в сокращении расхода топлива;

- в повышении надёжности системы и сокращении затрат на плановые и капитальные ремонты.

В расчёте учтено только сокращение затрат, связанное с уменьшением расхода топлива.

Таблица 11 – Расчёт простого срока окупаемости мероприятий по полной замене тепловых сетей всех котельных г.Гагарин (в ценах 2013г.)

| Наименование источника | Районная котельная | Блочно-модульная котельная №2 | Болочно-модульная котельная №3 | Котельная п.Лесной | БМК-6 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Адрес |  | ул. Бахтина | ул. Заводская | п.Лесной | ул. Петра Алексеева |
| Номер источника | 1 | 2 | 3 | 5 | 6 |
| Существующие тепловые потери (по данным 2013г.), % | 20,0 | 10,0 | 10,0 | 15,0 | 20,0 |
| Существующие тепловые потери, Гкал/ч | 4,6 | 0,8 | 0,3 | 0,2 | 2,7 |
| Нормативные тепловые потери в тепловых сетях после замены сети, Гкал/ч | 0,92713 | 0,35109 | 0,11322 | 0,22368 | 0,55004 |
| Сокращение годовых тепловых потерь, Гкал | 9512,1 | 1116,9 | 486,4 | 0,0 | 5598,5 |
| Удельный расход условного топлива, м3/Гкал | 162,1 | 155,1 | 155,1 | 155,1 | 155,1 |
| Сокращение годового расхода топлива, тыс.м3 | 1344,6 | 151,1 | 65,8 | 0,0 | 757,2 |
| Цена на газ (без НДС) на декабрь 2012г., р./тыс. м3 | 3500,94 | 3500,94 | 3500,94 | 3500,94 | 3500,94 |
| Годовой экономический эффект, тыс.р. | 4707 | 529 | 230 | 0 | 2651 |
| Суммарные затраты на замену тепловой сети, тыс.р. | 72375 | 43163 | 19849 | 19444 | 92654 |
| Простой срок окупаемости, год | 15 | 82 | 86 | - | 35 |

Перспективные топливные балансы

Топливный баланс является комплексным материальным балансом, охватывающим совокупность взаимозаменяемых топливных ресурсов. Данный баланс увязывает в единое целое частные балансы различных видов топлива, дает характеристику общего объема, распределения и использования.

В перспективном балансе учтено увеличение тепловой нагрузки за счёт подключения объектов перспективного строительства. Изменение тепловой нагрузки, связанное с отключением потребителей или повышения энергоэффективности зданий не отражено.

Основной вид топлива для котельных г.Гагрин – природный газ. Низшая теплота сгорания природного газа согласно предоставленным данным 8027 ккал/м3 (0,008027 Гкал/м3). Резервное топливо на районной котельной – мазут, низшая теплота сгорания – 39900 кДж/кг (0,00953 Гкал/кг). На блочно-модульных котельных предлагается использовать в качестве резервного дизельное топливо.

Перспективные топливные балансы по периодам до 2028г. приведены в Таблица 12.

Таблица 12 – Перспективные топливные балансы на период 2019-2028г.

| Период |  | 2019-2028 |
| --- | --- | --- |
| Источник | Выработка, Гкал | Вид топлива | Удельый расход условного топлива, м3/Гкал (кг/Гкал) | Годовой расход топлива, тыс.м3 | Годовой расход топлива, тут |
| №1 Промышленный пр-зд, (Районная котельная) | 89 854 | Газ | 162,1 | 12744,4118 | 14565,3334 |
| №2 ул. Бахтина, БМК-1 | 18 131 | Газ | 155,1 | 2460,55413 | 2812,1181 |
| №3 ул. Заводская, БМК-2 | 7 435 | Газ | 155,1 | 1009,00226 | 1153,1685 |
| №5 ул. Мира, БМК-3 | 3 125 | Газ | 155,1 | 424,093081 | 484,6875 |
| №6 БМК Пушная, 2А | 888 | Газ | 155,1 | 120,51029 | 137,7288 |
| Новые БМК (ЦТП-11 ЦТП-18 ЦТП-12) | 42635 | Газ | 155,1 | 5785,98672 | 6612,6885 |
| Котельная АО «Гагаринский светотехнический завод» | 16643 | Газ | 162,1 | 2360,5543 | 2697,8303 |
| МУП «УЖКХиС» | 841 | Газ | 155,1 | 114,13193 | 130,4391 |
| ИП «Булгаков» | 487 | Газ | 155,1 | 66,0906657 | 75,5337 |
| ООО «Маяк» Комсомольская | 157 | Газ | 155,1 | 21,3064364 | 24,3507 |
| ООО «Маяк» ФОК Восток | 647 | Газ | 155,1 | 87,8042314 | 100,3497 |
| ТСН «Глобус» | 466 | Газ | 155,1 | 63,2407602 | 72,2766 |
| БМК-6 (ул. П.Алексеева) | 55713,9 | Газ | 155,1 | 7560,92144 | 8641,22589 |
| БМК-11 (Юго-западная часть города) | 29068,2 | Газ | 155,1 | 3944,8392 | 4508,47782 |
| БМК-12 (Северо-восточная часть) | 44367,9 | Газ | 155,1 | 6021,15821 | 6881,46129 |
| Итого | 310 459 | - | - | 42784,605 | 48897,67 |

Инвестиции в новое строительство, реконструкцию и техническое перевооружение

Согласно инвестиционной программы ООО «Смоленскрегионтеплоэнерго» в сфере теплоснабжения на 2016-2021 гг. предусмотрены следующие инвестиции из собственных средств предприятия:

1. Строительство газовой БМК№1 по адресу: г. Гагарин, в районе ЦТП-11 – 35199,9 тыс. руб.

2. Строительство газовой БМК№2 по адресу: г. Гагарин, в районе ЦТП-18 – 42339,07 тыс. руб.

3. Строительство газовой БМК№3 по адресу: г. Гагарин, в районе ЦТП-12 – 22523,4 тыс. руб.

4. Модернизация тепловых сетей (магистральные тепловые сети пер. Пионерский, ул. Солнцева до ТК-16, ТК-11 до ЦТП-1) – 15122,33 тыс. руб

5. Техническое перевооружение ОПО «Система теплоснабжения г. Гагарин» рег. номер  А04-20675-0020 (замена автоматики безопасности и регулирования трех водогрейных котлов ДКВр-20-13, одного парового котла ДКВр-10-13) – 8357,70 тыс. руб.

Оценка стоимости нового строительства других источников и теплосетевых объектов г. Гагарин выполнена на основании проектов-аналогов, данных фирм-поставщиков и фирм-изготовителей оборудования и предварительных укрупненных сметных расчетов.

Расчет выполнен в ценах 2013 г. Результаты приведены в Таблица 13.

Необходимый объём финансирования в ценах 2013г. по периодам составляет: 2017-2028 гг. – 975 млн.р. В связи с нестабильной экономической ситуацией в стране для оценки стоимости мероприятий в ценах на момент их реализации необходима актуализация схемы теплоснабжения в предыдущий год с внесением актуализированных стоимостей согласно инвестиционным программам.

Источники финансирования мероприятий по повышению качества и надёжности теплоснабжения и подключения строящихся объектов:

- федеральный, региональный и муниципальный бюджет;

- кредиты;

- собственные средства.

Таблица 13 – Оценка капиталовложений по вариантам развития системы теплоснабжения г. Гагарин

| Объекты | Виды работ | Итого, тыс.р. |
| --- | --- | --- |
|  | Проектно-изыскательские работы, тыс.р. | Технические условия и согласования, тыс.р. | Закупка оборудования, тыс.р. | Строительно-монтажные работы, тыс.р. | Пуско-наладочные работы, тыс.р. |  |
| 2017-2028гг. |
| Источник теплоснабжения |  |  |  |  |  |  |
| Котельные | Строительство | 35000 | - | 270000 | 270000 | 10000 | 592500 |
|  | Модернизация | - | - | - | - | - | - |
| Инженерные коммуникации | - | - | - | - | - | - |
| Тепловые сети |  |  |  |  |  | - |
| Демонтаж | - | - | - | 36937 | - | 36937 |
| Монтаж | 7387 | - | 147747 | 147747 | 22162 | 325044 |
| ЦТП | 100 | - | 10000 | 10000 | 400 | 20500 |
|  |  |  |  |  |  | 974981 |

Решение по определению единой теплоснабжающей организации

В соответствии со статьей 2 п. 28 Федерального закона Российской Фе-

дерации от 27 июля 2010 г. №190-ФЗ «О теплоснабжении»: «Единая теплоснабжающая организация в системе теплоснабжения (далее – единая теплоснабжающая организация) – теплоснабжающая организация, которая определяется в схеме теплоснабжения федеральным органом исполнительной власти, уполномоченным Правительством Российской Федерации на реализацию государственной политики в сфере теплоснабжения, или органом местного самоуправления на основании критериев и в порядке, которые установлены правилами организации теплоснабжения, утвержденными Правительством Российской Федерации».

Статус единой теплоснабжающей организации присваивается органом местного самоуправления или федеральным органом исполнительной власти при утверждении схемы теплоснабжения поселения, городского округа, а в случае смены единой теплоснабжающей организации – при актуализации схемы теплоснабжения.

В проекте схемы теплоснабжения должны быть определены границы зон деятельности единой теплоснабжающей организации (организаций). Границы зоны деятельности единой теплоснабжающей организации определяются границами системы теплоснабжения, в отношении которой присваивается соответствующий статус.

Критерии определения единой теплоснабжающей организации:

- владение на праве собственности или ином законном основании источниками тепловой энергии с наибольшей совокупной установленной тепловой мощностью в границах зоны деятельности единой теплоснабжающей организации или тепловыми сетями, к которым непосредственно подключены источники тепловой энергии с наибольшей совокупной установленной тепловой мощностью в границах зоны деятельности единой теплоснабжающей организации;

- размер уставного (складочного) капитала хозяйственного товарищества или общества, уставного фонда унитарного предприятия должен быть не менее остаточной балансовой стоимости источников тепла и тепловых сетей, которыми указанная организация владеет на праве собственности или ином законном основании в границах зоны деятельности единой теплоснабжающей организации. Размер уставного капитала и остаточная балансовая стоимость имущества определяются по данным бухгалтерской отчетности на последнюю отчетную дату перед подачей заявки на присвоение статуса единой теплоснабжающей организации;

- в случае наличия двух претендентов статус присваивается организации, способной в лучшей мере обеспечить надежность теплоснабжения в соответствующей системе теплоснабжения.

Способность обеспечить надежность теплоснабжения определяется наличием у организации технической возможности и квалифицированного персонала по наладке, мониторингу, диспетчеризации, переключениям и оперативному управлению гидравлическими режимами, что обосновывается в схеме теплоснабжения.

Единая теплоснабжающая организация обязана:

- заключать и надлежаще исполнять договоры теплоснабжения со всеми обратившимися к ней потребителями тепловой энергии в своей зоне деятельности;

- осуществлять мониторинг реализации схемы теплоснабжения и подавать в орган, утвердивший схему теплоснабжения, отчеты о реализации, включая предложения по актуализации схемы;

- надлежащим образом исполнять обязательства перед иными теплоснабжающими и теплосетевыми организациями в зоне своей деятельности;

- осуществлять контроль режимов потребления тепловой энергии в зоне

своей деятельности.

В г. Гагарин основной теплоснабжающей организацией является ООО «Смоленскрегионтеплоэнерго», эксплуатирующей пять котельных: Районная котельная, БМК №2, №3, №5 и Пушная, а также тепловые сети и ЦПТ этих котельных и котельной ООО «Факел».

На основании имеющихся данных об организации работ в ООО СРТЭ и критериев определения единой теплоснабжающей организации предлагается определить статус единой теплоснабжающей организации по городу Гагарин:

- в зоне централизованного теплоснабжения города Гагарин (от котельных, находящихся в собственности/аренде ООО «Смоленскрегионтеплоэнерго) – ООО «Смоленскрегионтеплоэнерго»;

- ИП Булгаков П.Л. – в зоне действия котельной, находящейся на балансе данной организации.

Решения о распределении тепловой нагрузки между источниками тепловой энергии

Развитие системы теплоснабжения города Гагарин предусматривает следующие мероприятия с перераспределением тепловой нагрузки между источниками:

- строительство новой БМК-6 мощностью 25 Гкал/ч для покрытия тепловой нагрузки от ЦТП-3, ЦТП-4, ЦТП-5 и ЦТП-6 районной котельной (суммарная тепловая нагрузка 20,08 Гкал/ч);

- освободившуюся тепловую мощность районной котельной предлагается использовать для присоединения части перспективной нагрузки, попадающей в зону действия районной котельной;

- поэтапное строительство трех блочно-модульных котельных: БМК № 1, № 2, № 3 с перераспределением тепловой нагрузки от котельной ООО «Факел».

- строительство новых котельных на перспективное расширение г. Гагарин БМК №10 и №11

Решения по бесхозяйным тепловым сетям

По состоянию на 01.03.2011 г. в г. Гагарине выявлено 11839 п.м бесхозяйных тепловых сетей (Таблица 14).

Таблица 14 – Тепловые сети в г. Гагарине по состоянию на 01.03.2011 г.

| Принадлежность сетей | Районная кот.п.м. | Кот. Бахтина п.м. | Кот. Завод. п.м. | Кот. Лесной п.м | Кот. "Факел" п.м | Всего п.м |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Арендованные сети в том числе внутри квартальные и магистральные | 21496 | 3611 | 1809 | 116 | 9065 | 36097 |
| Бесхозные сети | 3138 | 1627 | 198 | 2229 | 4647 | 11839 |
| Ведомственные сети | 5253 | 153 | 673 | 51 | 2324 | 8454 |
| Всего сетей от котельных | 29887 | 5391 | 2680 | 2396 | 16036 | 56390 |

В силу пунктов 1 и 2 ст. 30 Федерального закона от 21 декабря 2001 г. N 178-ФЗ "О приватизации государственного и муниципального имущества" при приватизации унитарного предприятия в составе имущественного комплекса данного предприятия не могут быть приватизированы объекты инфраструктуры жилого фонда и объекты энергетики, предназначенные для обслуживания жителей соответствующего поселения. Объекты коммунально-бытового назначения, не включаемые в подлежащий приватизации имущественный комплекс унитарного предприятия, подлежат передаче в муниципальную собственность.

В части выявленных бесхозяйных тепловых сетей проведена следующая работа. Соответствующим постановлением Администрации города Гагарин всё они переданы в эксплуатацию ООО «Смоленскрегионтеплоэнрего» до момента завершения процедуры оформления в муниципальную собственность в период 2016-2018гг. согласно графику. После этого в соответствии с действующим законодательством тепловые сети будут на основе конкурсных процедур сданы в аренду или долгосрочную концессию.

Согласно постановлению Администрации муниципального образования «Гагаринский район» Смоленской области №1172 от 28.12.2015 г. в таблице № приведены перечень бесхозных сетей на 2016 год.

Согласно постановлению Администрации муниципального образования «Гагаринский район» Смоленской области №1965 от 29.11.2017 г. в таблице № приведены дополнительный  перечень бесхозных сетей на 2017 год.

| п/п | Населенный пункт | Наименование сети | Участок теплосети |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. | г. Гагарин, ул.Заводская | Тепловая сеть жилого дома № 3 по ул.Заводская | От камеры ТК-2 до жилого дома – 25 м, диаметром трубы 57 мм. Способ прокладки – под землей, тепловая изоляция (ППУ). |

| Перечень бесхозяйных сетей по г.Гагарин Смоленской области |
| --- |
| п/п | Населенный пункт | Котельная, ЦТП | Участок теплосети | Протяженность по отоплению в 2-х трубном исп. | ш по отоплению | Протяженность по ГВС в 2-х трубном исп. | ш по ГВС |
| 1 | г. Гагарин ул. Строителей ул. Глинки | Районная, ЦТП-2 | от ТК-2 до ТК-3 | 86 | 133 | 86 | 89;76 |
|  |  |  | от ТК-3 до ТК-4 | 145 | 89 | 145 | 76;76 |
|  |  |  | от ТК-4 до ул. Строителей, 50 | 15 | 76 | 15 | 76;57 |
|  |  |  | от ТК-4 до ул. Солнцева, 11 | 14 | 76 | 14 | 76;57 |
|  |  |  | от ул. Строителей, 50 до ул. Строителей,48 | 22 | 76 | 22 | 57;45 |
| Всего | 282 |  | 282 |  |
| 2 | г.Гагарин ул. Ленинградская наб. | Районная, ЦТП-3 | от ул. Ленинградская наб. 11 кор.1 до ул. Ленинградская наб. 11 кор.2 | 48 | 89 | 48 | 89;57 |
| Всего | 48 |  | 48 |  |
| 3 | г.Гагарин, ул.Матросова, ул.Гагарина | Районная, ЦТП-4 | от ТК-9а до ул. Гагарина, 45 | 98 | 108 |  |  |
|  |  |  | от ТК-26 до ТК-31 | 3 | 32 |  |  |
|  |  |  | от ТК-31 до гаража | 3 | 32 |  |  |
|  |  |  | от ТК-25 до Казанской церкви | 18 | 89 |  |  |
|  |  |  | от ТК-17а до ТК-21а |  |  | 70 | 57;57 |
| Всего | 122 |  | 70 |  |
| 4 | г.Гагарин, ул.Гагарина | Районная, ЦТП-6 | от ТК-9 до ул. Гагарина, 23 | 15 | 57 |  |  |
| Всего | 15 |  | 0 |  |
| 5 | г.Гагарин, ул.Мелиоративная | Районная, ЦТП-7 | от ТК-14 до ТК-15 | 45 | 45 | 45 | 45;32 |
|  |  |  | от ул. Мелиоративная, 22 до ул. Мелиоративная, 24 | 6 | 45 | 6 | 45;32 |
| Всего | 51 |  | 51 |  |
| 6 | г.Гагарин, ул.Гагарина, пер.Пионерский | Районная, ЦТП-8 | от ТК-3 до ул. Гагарина, 67 | 27 | 45 | 27 | 45;45 |
|  |  |  | от ТК-4 до ТК-5 | 13 | 57 |  |  |
|  |  |  | от ТК-5 до ул. Гагарина, 77 | 207 | 57 |  |  |
|  |  |  | от ул. Гагарина,77 до ул. Гагарина,79 | 60 | 57 |  |  |
|  |  |  | от ТК-6 до музея | 40 | 32 | 40 | 32;25 |
|  |  |  | от ТК-7 до ТК-9 | 90 | 108 | 90 | 57;57 |
|  |  |  | от ТК-9 до Дома космонавтов | 8 | 76 | 8 | 45;32 |
|  |  |  | от ТК-9 до ТК-10 | 90 | 89 | 90 | 57;57 |
|  |  |  | от ТК-10 до Худ. мастерской | 10 | 57 | 10 | 45;45 |
|  |  |  | от пер. Пионерский, 14 до Теплицы школы-интернат до Теплицы школы-интернат | 17 | 57 |  |  |
| Всего | 562 |  | 265 |  |
| 7 | г.Гагарин, ул.Строителей, | Районная, ЦТП-9 | от ТК-3 до ул. Строителей, 169 | 15 | 57 | 15 | 32;25 |
| Всего | 15 |  | 15 |  |
| 8 | г.Гагарин, ул.Молодежная | Районная, ЦТП-10 | от ЦТП до Пр. 1 | 6 | 159 | 6 | 76;45 |
|  |  |  | от Пр. 1 до ул. Молодежная, 10 | 86 | 159 | 86 | 76;45 |
|  |  |  | от Пр. 1 до ТК-1 | 188 | 159 | 188 | 76;45 |
|  |  |  | от ТК-1 до ул. Молодежная, 8 | 26 | 76 | 26 | 76;25 |
|  |  |  | от ТК-1 до ТК-2 | 58 | 108 | 58 | 76;45 |
|  |  |  | от ТК-2 до Пр.2 | 28 | 159 | 28 | 76;45 |
|  |  |  | от Пр.2 до Пр.3 | 20 | 108 | 20 | 108 |
|  |  |  | от Пр.3 до ул. Молодежная, 2 | 46 | 57 | 46 | 57 |
|  |  |  | от Пр.3 до ТК-3 | 26 | 108 | 26 | 108 |
|  |  |  | от ТК-3 до ТК-4 | 46 | 108 | 46 | 108 |
|  |  |  | от ТК-4 до ул. Молодежная, 4 | 92 | 57 | 92 | 57 |
|  |  |  | от ТК-3 до ул.Молодёжная, 6 | 88 | 57 | 88 | 57 |
| Всего | 710 |  | 710 |  |
| 9 | г.Гагарин, пр-д МСО, ул.Молодежная | Районная от магистрали | от П-5 до Ш-1 | 491 | 133 |  |  |
|  |  |  | от Ш-1 до мастерских | 140 | 133 |  |  |
|  |  |  | от мастерских до конторы ООО «Факел" | 80 | 76 |  |  |
|  |  |  | от конторы ООО «Факел" до Ш-2 | 60 | 76 |  |  |
|  |  |  | от Ш-2 до Пр.4 | 62 | 57 |  |  |
|  |  |  | от Пр.4 до Пр.5 | 95 | 57 |  |  |
|  |  |  | от Пр.5 до Пр-д МСО, 1 | 85 | 57 |  |  |
|  |  |  | от Пр.5 до Пр-д МСО, 2 | 4 | 57 |  |  |
|  |  |  | от ТК-1 до ТК-2 | 10 | 57 |  |  |
|  |  |  | от ТК-2 до ТК-3 | 55 | 89 |  |  |
|  |  |  | от ТК-3 до ТК-4 | 10 | 57 |  |  |
|  |  |  | от ТК-3 до ТК-6 | 80 | 89 |  |  |
|  |  |  | от ТК-6 до пр-д Воинский, 2 | 120 | 57 |  |  |
|  |  |  | от ТК-2 до пр-д Воинский, 4 | 10 | 57 |  |  |
|  |  |  | от Пр. 4 до ЦТП №10 | 135 | 133 |  |  |
| Всего | 1437 |  | 0 |  |
| 10 | г.Гагарин, пер.Пушкина | Котельная №3, ул.Заводская от магистрали | от П-21 до -15 | 118 | 189 |  |  |
| Всего | 118 |  | 0 |  |
| 12 | г.Гагарин, пер.Пушкина | Котельная №3, ул.Заводская ЦТП-15 | от ЦТП-15 до пер. Пушкина, 5 | 40 | 159 | 40 | 89;76 |
| Всего | 40 |  | 40 |  |
| 13 | г.Гагарин, пер.50 лет ВЛКСМ, ул.Гагарина | Котельная №2, ул.Бахтина, ЦТП-13 | от ТК-9а до ТК-30 | 88 | 108 |  |  |
|  |  |  | от ТК-30 до Автовокзала | 92 | 76 |  |  |
|  |  |  | от ТК-7 до ул. 50 лет ВЛКСМ, 8 | 20 | 48 |  |  |
|  |  |  | от ТК-7а до ул. 50 лет ВЛКСМ, 8 | 64 | 76 | 64 | 57 |
|  |  |  | от ТК-24 до д/с «Колокольчик» | 24 | 89 | 24 | 57 |
|  |  |  | от ТК-23 до ул. Гагарина, 11 | 120 | 133 | 120 | 89;57 |
|  |  |  | от ТК-29 до ул. Гагарина, 5 | 18 | 76 | 18 | 57 |
|  |  |  | от ТК-33 до ул. Гагарина,10 корп. 1 | 57 | 89 | 57 | 57 |
|  |  |  | от ТК-33 до ДК | 20 | 133 |  |  |
|  |  |  | от ТК-33 до магазина | 25 | 57 |  |  |
|  |  |  | от ТК-33 до ул. Гагарина,10 корп. 2 | 58 | 108 | 58 | 57 |
|  |  |  | от ул. Гагарина,10 корп. 2 до ТК-34 | 16 | 108 | 16 | 57 |
|  |  |  | от ТК-34 до ТК-35 | 80 | 133 | 80 | 76,57 |
|  |  |  | от ТК-35 до ул. Гагарина,10 корп. 3 | 20 | 108 | 20 | 57 |
|  |  |  | от ТК-34 до ТК- 36 | 115 | 159 | 115 | 57 |
|  |  |  | от ТК-36 до ул. Смоленская наб., 26 | 3 | 159 | 3 | 57 |
| Всего | 820 |  | 575 |  |
| 14 | г.Гагарин, ул.Гжатская, ул. Красноармейская | Котельная ООО "Факел" от магистрали | от ТК-7 до метеостанции | 160 | 76 |  |  |
|  |  |  | от Пр. до ул. Гжатская, 98 | 10 | 57 |  |  |
|  |  |  | от ТК-22 до Пр.12 | 40 | 57 |  |  |
|  |  |  | от Пр. 13 до Пр. 12 | 50 | 57 |  |  |
|  |  |  | от Пр. 13 до Пр. 14 | 20 | 57 |  |  |
|  |  |  | от Пр. 12 до ул. Гжатская, 93 | 6 | 57 |  |  |
|  |  |  | от Пр. 13 до ул. Гжатская, 91 | 3 | 57 |  |  |
|  |  |  | от Пр. 14 до ул. Гжатская, 89 | 3 | 57 |  |  |
|  |  |  | от ПК-19 до ТК-1 | 15 | 159 | 15 | 108;76 |
|  |  |  | от ТК-1 до ТК-4 | 60 | 108 | 60 | 89;76 |
|  |  |  | от ТК-4 до ул. Красноармейская, 77 | 6 | 76 | 6 | 76;57 |
|  |  |  | от ТК-4 до ул. Красноармейская, 75 | 15 | 76 | 15 | 76;57 |
|  |  |  | от ТК-1 до ТК-2 | 209 | 219 |  |  |
|  |  |  | от ТК-2 до ул. Красноармейская, 71 | 15 | 108 |  |  |
|  |  |  | от ТК-2 до ТК-3 | 156 | 219 |  |  |
|  |  |  | от ТК-3до ул. Красноармейская, 59а | 11 | 89 |  |  |
| Всего | 779 |  | 96 |  |
| 15 | г.Гагарин, ул.Герцена, ул.Льва Толстого, ул.Свердлова, ул.Гжатская, ул.Советская | Котельная ООО "Факел" ЦТП-11 | от ТК-10 до ТК-13 | 100 | 108 |  |  |
|  |  |  | от ТК-13 до ул. Герцена, 11 | 80 | 57 |  |  |
|  |  |  | от ТК-13 до ТК-14 | 45 | 108 |  |  |
|  |  |  | от ТК-14 до Тихвинской церкви | 8 | 57 |  |  |
|  |  |  | от ТК-14 до Благовещенского собора | 16 | 76 |  |  |
|  |  |  | от ТК-14 до ТК-15 | 14 | 76 |  |  |
|  |  |  | от ТК-15 до фондохранилища | 19 | 57 |  |  |
|  |  |  | от ТК-15 до офиса музея | 40 | 57 |  |  |
|  |  |  | от ТК-15 до лодочной станции | 36 | 57 |  |  |
|  |  |  | от ТК-35 до Пр.5 | 32 | 57 |  |  |
|  |  |  | от Пр.5 до Пр.4 | 15 | 57 |  |  |
|  |  |  | от Пр.4 до ТК-48 | 56 | 57 |  |  |
|  |  |  | от ТК-48 до Пр.2 | 15 | 57 |  |  |
|  |  |  | от ТК-48 до ул. Герцена, 6 | 10 | 57 |  |  |
|  |  |  | от ТК-23 до ТК-25 | 21 | 159 | 21 | 108;89 |
|  |  |  | от ТК-42 до админ. здания ул. Ленина, 9 | 4 | 76 | 4 | 57 |
|  |  |  | от ТК-17 до ТК-18 | 38 | 76 |  |  |
|  |  |  | от ТК-3 до гаражей РУС | 32 | 57 |  |  |
|  |  |  | от ТК-16 до Дома детского творчества | 63 | 133 |  |  |
|  |  |  | от ТК-1 до Пед. Колледжа | 55 | 108 | 55 | 76;57 |
|  |  |  | от ТК-22 до общежития пед. Колледжа | 43 | 133 | 43 | 57 |
|  |  |  | от общежития пед. Колледжа до ТК-38а | 230 | 108 |  |  |
|  |  |  | от ТК-38а до ТК-38 | 32 | 108 |  |  |
|  |  |  | от ТК-38а до ул. Советская, 11 | 40 | 45 |  |  |
|  |  |  | от Пр. до ул. Советская, 13 | 35 | 57 |  |  |
|  |  |  | от ТК-38 до ТК-39 | 98 | 108 |  |  |
|  |  |  | от ТК-39 до Администрации | 35 | 108 |  |  |
|  |  |  | от ТК-23а до ТК-26 | 72 | 159 | 72 | 76 |
|  |  |  | от ТК-26 до ТК-28 | 34 | 108 | 34 | 76 |
|  |  |  | от ТК-28 до ул. Свердлова, 9 | 27 | 76 | 27 | 57 |
|  |  |  | от ТК-28 до ул. Свердлова, 5 | 20 | 76 | 20 | 45 |
|  |  |  | от ТК-28 до ТК-29 | 38 | 108 | 38 | 57 |
|  |  |  | от ТК-29 до ул. Свердлова, 7 | 10 | 76 | 10 | 57 |
|  |  |  | от ТК-29 до ТК-30 | 35 | 76 | 35 | 57 |
|  |  |  | от ТК-30 до ТК-31 | 52 | 89 | 52 | 57 |
|  |  |  | от ТК-31 до ул. Свердлова, 11 | 4 | 108 | 4 | 45 |
|  |  |  | от ТК-30 до ТК-44 | 146 | 57 |  |  |
|  |  |  | от ТК-44 до ул. Гжатская, 4 | 4 | 57 |  |  |
|  |  |  | от ТК-44 до ТК-45а | 30 | 57 |  |  |
|  |  |  | от ТК-45а до ТК-45 | 30 | 57 |  |  |
|  |  |  | от ТК-44 до ул. Гжатская, 3 | 4 | 89 |  |  |
|  |  |  | от ТК-26 до ТК-40 | 74 | 108 | 74 | 57;32 |
|  |  |  | от ТК-40 до д/с «Крепыш» | 103 | 108 | 103 | 57;32 |
|  |  |  | от ЦТП-11 до ТК-2 | 120 | 159 | 120 | 32 |
|  |  |  | от ТК-2 до Бассейна | 20 | 159 |  |  |
|  |  |  | от Пр. 4 до гаража СЭС | 2 | 48 |  |  |
|  |  |  | от ТК-2 до школы | 15 | 159 | 15 | 57 |
| Всего | 2052 |  | 727 |  |
| 16 | г.Гагарин, территория Аграрно-экономического колледжа | Котельная ООО "Факел" ЦТП-12 | От ТК-4 до ТК-4А | 18 | 159 | 18 | 89 |
|  |  |  | От ТК-4А до ТК-5 | 20 | 159 | 20 | 89 |
|  |  |  | От ТК-5 до общежития №1 | 60 | 76 | 60 | 57 |
|  |  |  | От ТК-5 до уч.корпуса | 10 | 76 | 10 | 57 |
|  |  |  | От ЦТП до ТК-3 | 44 | 159 | 44 | 89 |
|  |  |  | От ТК-3 до уч.корпуса | 50 | 76 |  |  |
|  |  |  | От ТК-3 до ТК-6 | 44 | 159 | 44 | 57 |
|  |  |  | От ТК-6 до ТК-7 | 46 | 159 | 46 | 57 |
|  |  |  | От ТК-7 до ул.Ленина, 81 | 94 | 159 | 94 | 76 |
|  |  |  | От ТК-7 до ТК-8 | 16 | 159 | 16 | 89 |
|  |  |  | От ТК-8 до ул.Ленина,77 | 13 | 89 | 13 | 57 |
|  |  |  | От ТК-8 до ТК-9 | 20 | 159 | 20 | 76 |
|  |  |  | От ТК-9 до ул.Ленина,75 | 45 | 89 | 45 | 57 |
|  |  |  | От ТК-9 до столовой | 50 | 159 | 50 | 89 |
|  |  |  | От ТК-3 до ТК-4 | 80 | 159 | 80 | 57 |
|  |  |  | От ТК-6 до гаража | 20 | 57 |  |  |
|  |  |  | От ТК-2 до пер.Студенческий,3 | 150 | 57 |  |  |
|  |  |  | От Пр.1 до гаража вет.лечебницы | 5 | 57 |  |  |
|  |  |  | От гаража до ве.лечебницы | 60 | 57 |  |  |
| Всего | 845 |  | 560 |  |
| 17 | г.Гагарин, ул.Каплунова, пр-д СХТ | Котельная ООО "Факел" ЦТП-17 | от ЦТП-17 до Пр.1 | 113 | 108 |  |  |
|  |  |  | от Пр.1 до ул. Каплунова, 2 | 27 | 57 |  |  |
|  |  |  | от Пр.1 до ул. Каплунова, 4 | 15 | 57 |  |  |
|  |  |  | от Пр. 1 до Пр.2 | 74 | 133 |  |  |
|  |  |  | от Пр. 2 до Пр.3 | 24 | 159 |  |  |
|  |  |  | от Пр. 3 до Пр.4 | 22 | 159 |  |  |
|  |  |  | от Пр. 4 до Пр.5 | 35 | 57 |  |  |
|  |  |  | от Пр. 2 до Пр.6 | 36 | 159 |  |  |
|  |  |  | от Пр. 6 до Пр.7 | 9 | 159 |  |  |
|  |  |  | от Пр. 7 до Пр.9 | 21 | 159 |  |  |
|  |  |  | от Пр. 9 до Пр. 10 | 163 | 159 |  |  |
|  |  |  | от Пр. 10 до пр-д СХТ, 2 | 25 | 57 |  |  |
|  |  |  | от Пр. 5 до пр-д СХТ, 10 | 16 | 57 |  |  |
|  |  |  | от Пр. 4 до пр-д СХТ, 8 | 6 | 57 |  |  |
|  |  |  | от Пр. 3 до пр-д СХТ, 8 | 6 | 57 |  |  |
|  |  |  | от Пр. 7 до пр-д СХТ, 7 | 105 | 57 |  |  |
|  |  |  | от Пр. 9 до пр-д СХТ, 4 | 12 | 57 |  |  |
|  |  |  | от Пр. 10 до пр-д СХТ, 2 | 17 | 57 |  |  |
| Всего | 726 |  | 0 |  |
| 18 | г.Гагарин, п.Лесной, ул.Мира, ул.Юн.Космонавтов, ул.Профсоюзная, пер.Озерный. Пер.Хвойный | Котельная №5, п.Лесной | ВСЕ СЕТИ БЕСХОЗНЫЕ: |  |  |  |  |
|  |  |  | от ТК-1 до ул. Мира, 9 | 16 | 48 |  |  |
|  |  |  | от ТК-1 до ТК-2 | 30 | 133 |  |  |
|  |  |  | от ТК-2 до ул. Мира, 8 | 5 | 76 |  |  |
|  |  |  | от ТК-2 до ул. Мира, 10 | 15 | 76 |  |  |
|  |  |  | от ТК-2 до Пр. 4 | 35 | 133 |  |  |
|  |  |  | от Пр. 4 до Пр. 29 | 5 | 133 |  |  |
|  |  |  | от Пр.29 до ул. Мира, 12 | 17 | 57 |  |  |
|  |  |  | от Пр.4 до ТК-3а | 60 | 133 |  |  |
|  |  |  | от ТК-3а до ул. Мира, 14 | 30 | 57 |  |  |
|  |  |  | от ТК-3а до ТК-3 | 60 | 108 |  |  |
|  |  |  | от ТК-3а до ул. Мира, 6 | 6 | 76 |  |  |
|  |  |  | от ТК-3 до Пр.6 | 18 | 108 |  |  |
|  |  |  | от Пр.6 до ул.Юн. космонавтов,1 | 8 | 57 |  |  |
|  |  |  | от Пр.6 до Пр. 37 | 85 | 108 |  |  |
|  |  |  | от Пр.37 до ТК-4 | 20 | 108 |  |  |
|  |  |  | от Пр.37 до ул.Юн.космонавтов,4 | 35 | 48 |  |  |
|  |  |  | от ТК-4 до Пр.38 | 20 | 76 |  |  |
|  |  |  | от Пр.38 до ул.Юн.космонавтов,6 | 51 | 57 |  |  |
|  |  |  | от Пр.38 до ул.Юн.космонавтов,8 | 2 | 57 |  |  |
|  |  |  | от ТК-4 до ТК-5 | 50 | 108 |  |  |
|  |  |  | от ТК-5 до ул.Юн.космонавтов,9А | 7 | 57 |  |  |
|  |  |  | от ТК-5 до ул.Юн.космонавтов,10 | 23 | 57 |  |  |
|  |  |  | от Пр.11 до ул.Профсоюзная,7 | 6 | 48 |  |  |
|  |  |  | от Пр.11 до ул.Профсоюзная,8 | 15 | 25 |  |  |
|  |  |  | от Пр.11 до Пр.12 | 73 | 76 |  |  |
|  |  |  | от Пр.11 до Пр.14 | 55 | 76 |  |  |
|  |  |  | от Пр.12 до ул. Профсоюзная,10 | 12 | 25 |  |  |
|  |  |  | от Пр.12 до Пр.13 | 45 | 76 |  |  |
|  |  |  | от Пр.13 до ул. Профсоюзная,11 | 15 | 25 |  |  |
|  |  |  | от Пр.13 до ул. Профсоюзная,12 | 15 | 25 |  |  |
|  |  |  | от Пр.14 до ул. Профсоюзная,3 | 40 | 48 |  |  |
|  |  |  | от Пр.14 до Пр.15 | 8 | 76 |  |  |
|  |  |  | от Пр.15 до ул. Профсоюзная,6 | 20 | 48 |  |  |
|  |  |  | от Пр.15 до Пр.16 | 26 | 76 |  |  |
|  |  |  | от Пр.16 до ул.Юн. космонавтов,12 | 20 | 48 |  |  |
|  |  |  | от Пр.16 до Пр.17 | 20 | 48 |  |  |
|  |  |  | от Пр.17 до ул.Юн.космонавтов,9 | 30 | 48 |  |  |
|  |  |  | от Пр.17 до ул.Профсоюзная,4 | 10 | 48 |  |  |
|  |  |  | от ТК-1 до Пр.18 | 47 | 57 |  |  |
|  |  |  | от Пр.18 до Пр.19 | 16 | 57 |  |  |
|  |  |  | от Пр.19 до пер. Озерный,1 | 22 | 48 |  |  |
|  |  |  | от Пр.19 до Пр.34 | 20 | 57 |  |  |
|  |  |  | от Пр.34 до Пр.20 | 35 | 57 |  |  |
|  |  |  | от Пр.34 до Пр.30 | 18 | 48 |  |  |
|  |  |  | от Пр.30 до пер. Молодежный,2 | 5 | 48 |  |  |
|  |  |  | от Пр.30 до Пр.31 | 5 | 48 |  |  |
|  |  |  | от Пр.31 до пер. Молодежный,2 | 5 | 48 |  |  |
|  |  |  | от Пр.20 до Пр.21 | 45 | 57 |  |  |
|  |  |  | от Пр.21 до общ. ул. Мира,4 | 20 | 57 |  |  |
|  |  |  | от Пр.21 до ТК-6 | 23 | 57 |  |  |
|  |  |  | от ТК-6 до Пр.22 | 10 | 48 |  |  |
|  |  |  | от Пр.22 до пер. Хвойный,2 | 5 | 48 |  |  |
|  |  |  | от Пр.22 до Пр.23 | 5 | 48 |  |  |
|  |  |  | от Пр.23 до пер. Хвойный,2 | 5 | 48 |  |  |
|  |  |  | от Пр.23 до пер. Хвойный,4 | 24 | 48 |  |  |
|  |  |  | от ТК-6 до Пр.24 | 16 | 76 |  |  |
|  |  |  | от Пр.24 до пер. Хвойный,1 | 13 | 48 |  |  |
|  |  |  | от Пр.24 до ул. Мира,1 | 30 | 76 |  |  |
|  |  |  | от ул. Мира,1 до ул. Мира,1А | 19 | 57 |  |  |
|  |  |  | от ул. Мира,1А до ул. Мира,3 | 25 | 57 |  |  |
|  |  |  | от Пр.28 до Пр.35 | 30 | 57 |  |  |
|  |  |  | от Пр.35 до пер. Молодежный,9 | 35 | 57 |  |  |
|  |  |  | от ТК-6 до Пр. 26 | 100 | 76 |  |  |
|  |  |  | от Пр. 26 до пер. Хвойный, 8 | 44 | 76 |  |  |
|  |  |  | от Пр. 26 до пер. Хвойный, 6 | 8 | 32 |  |  |
|  |  |  | от пер. Хвойный, 8 до пер. Молодежный, 9 | 40 | 57 |  |  |
| Всего | 1678 |  | 0 |  |
| 19 | г.Гагарин, ул.Танкистов, ул.Пушная | Котельная "Пушная" | от котельной до Пр.1 | 2 | 76 | 2 | 57;32 |
|  |  |  | от Пр.1 до Пр.9 | 60 | 76 |  |  |
|  |  |  | от Пр. 9 до ул. Танкистов, 44 | 6 | 57 |  |  |
|  |  |  | от Пр. 9 до Пр.10 | 95 | 76 |  |  |
|  |  |  | от Пр. 10 до ул. Пушная, 16 | 2 | 76 |  |  |
|  |  |  | от Пр. 1 до Пр. 2 | 42 | 76 | 42 | 57;32 |
|  |  |  | от Пр. 2 до Пр. 3 | 41 | 76 | 41 | 57;32 |
|  |  |  | от Пр.3 до Пр. 4 | 10 | 76 | 10 | 57;32 |
|  |  |  | от Пр. 4 до ул. Пушная, 4 | 24 | 76 | 24 | 57;32 |
|  |  |  | от Пр. 2 до Пр. 5 | 21 | 76 | 21 | 57;32 |
|  |  |  | от Пр. 5 до ул. Пушная, 2 | 3 | 76 | 3 | 57;32 |
| Всего | 306 |  | 143 |  |
| Всего по г.Гагарин | 10606 |  | 3582 |  |

Библиографический список

- Постановление правительства РФ от 22 февраля 2012г. №154 «О требованиях к схемам теплоснабжения, порядку их разработки и утверждения»

- Методические рекомендации по оценке эффективности инвестиционных проектов.

- Методические указания по расчету уровня надёжности и качества поставляемых товаров, оказываемых услуг для организаций, осуществляющих деятельность по производству и (или) передаче тепловой энергии.

- Топливный баланс 2011-2012гг.

- СНиП 23-02-2003 "Тепловая защита зданий"

- Постановление Правительства Российской Федерации "Об утверждении правил организации теплоснабжения".

- Методические рекомендации по разработке инвестиционных программ организаций коммунального комплекса.

- СО 153-34.17.469-2003. Инструкция по продлению срока безопасной эксплуатации паровых котлов с рабочим давлением до 4.0 МПа  включительно и водогрейных котлов с температурой воды выше 115С.

- Методика определения потребности в топливе, электрической энергии и воде при производстве и передаче тепловой энергии и теплоносителей в системах коммунального теплоснабжения.

- Инструкция об организации в Минэнерго России работы по расчету и обоснованию нормативов создания запасов топлива на тепловых электростанциях и котельных.

- СНиП II-35-76. Котельные установки.

- Обоснование расчета удельных показателей расхода тепла на отопление разноэтажных жилых зданий. К Cводу правил по проектированию и строительству городских тепловых сетей, разрабатываемых в развитие СНиП 41-02-2003 «Тепловые сети».

# Text boxes

3

1

2