	Тел.: +7 953 682-17-04

Web: www.v-naladka.ru
E-mail: info@v-naladka.ru

СРО-Э-109-0160-01

ISO 9001:2015
	[image: image36.png]BATKA
HANAAKA




	

	УТВЕРЖДЕНО: 

Глава МО Гагаринский муниципальный округ Смоленской области

__________________ В. В. Грунин
	
	РАЗРАБОТАНО: 

ООО «Вятка Наладка»

Генеральный директор

___________________Е.А. Суслов


СХЕМА ТЕПЛОСНАБЖЕНИЯ

ГАГАРИНСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО ОКРУГА 

СМОЛЕНСКОЙ ОБЛАСТИ
НА ПЕРИОД ДО 2036 ГОДА

(актуализация на 2026 год)

Том 1 – Утверждаемая часть
Киров, 2025 г.
СОДЕРЖАНИЕ
7ВВЕДЕНИЕ


10ПЕРЕЧЕНЬ ИСПОЛЬЗУЕМЫХ ТЕРМИНОВ, ОПРЕДЕЛЕНИЙ И СОКРАЩЕНИЙ


13СОКРАЩЕНИЯ


14ХАРАКТЕРИСТИКА ГАГАРИНСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО ОКРУГА СМОЛЕНСКОЙ ОБЛАСТИ


171 ПОКАЗАТЕЛИ СУЩЕСТВУЮЩЕГО И ПЕРСПЕКТИВНОГО СПРОСА НА ТЕПЛОВУЮ ЭНЕРГИЮ (МОЩНОСТЬ) И ТЕПЛОНОСИТЕЛЬ В УСТАНОВЛЕННЫХ ГРАНИЦАХ ТЕРРИТОРИИ ПОСЕЛЕНИЯ, МУНИЦИПАЛЬНОГО ОКРУГА, ГОРОДСКОГО ОКРУГА, ГОРОДА ФЕДЕРАЛЬНОГО ЗНАЧЕНИЯ


181.1. Величины существующей отапливаемой площади строительных фондов и приросты отапливаемой площади строительных фондов по расчетным элементам территориального деления с разделением объектов строительства на многоквартирные дома, индивидуальные жилые дома, общественные здания и производственные здания промышленных предприятий по этапам - на каждый год первого 5-летнего периода и на последующие 5-летние периоды (далее - этапы)


211.2. Существующие и перспективные объемы потребления тепловой энергии (мощности) и теплоносителя с разделением по видам теплопотребления в каждом расчетном элементе территориального деления на каждом этапе


261.3. Существующие и перспективные объемы потребления тепловой энергии (мощности) и теплоносителя объектами, расположенными в производственных зонах, на каждом этапе


261.4. Существующие и перспективные величины средневзвешенной плотности тепловой нагрузки в каждом расчетном элементе территориального деления, зоне действия каждого источника тепловой энергии, каждой системе теплоснабжения и по муниципальному округу


282 СУЩЕСТВУЮЩИЕ И ПЕРСПЕКТИВНЫЕ БАЛАНСЫ ТЕПЛОВОЙ МОЩНОСТИ ИСТОЧНИКОВ ТЕПЛОВОЙ ЭНЕРГИИ И ТЕПЛОВОЙ НАГРУЗКИ ПОТРЕБИТЕЛЕЙ


282.1. Описание существующих и перспективных зон действия систем теплоснабжения и источников тепловой энергии


332.2. Описание существующих и перспективных зон действия индивидуальных источников тепловой энергии


342.3. Существующие и перспективные балансы тепловой мощности и тепловой нагрузки потребителей в зонах действия источников тепловой энергии, в том числе работающих на единую тепловую сеть, на каждом этапе


442.4. Перспективные балансы тепловой мощности источников тепловой энергии и тепловой нагрузки потребителей в случае, если зона действия источника тепловой энергии расположена в границах двух или более поселений, муниципальных округов, городских округов либо в границах городского округа (муниципального округа, поселения) и города федерального значения или городских округов (муниципальных округов, поселений) и города федерального значения, с указанием величины тепловой нагрузки для потребителей каждого поселения, муниципального округа, городского округа, города федерального значения


442.5. Радиус эффективного теплоснабжения, определяемый в соответствии с методическими указаниями по разработке схем теплоснабжения (утв. Приказом Минэнерго России от 05.03.2019 № 212 «Об утверждении Методических указаний по разработке схем теплоснабжения»)


503 СУЩЕСТВУЮЩИЕ И ПЕРСПЕКТИВНЫЕ БАЛАНСЫ ТЕПЛОНОСИТЕЛЯ


503.1. Существующие и перспективные балансы производительности водоподготовительных установок и максимального потребления теплоносителя теплопотребляющими установками потребителей


523.2. Существующие и перспективные балансы производительности водоподготовительных установок источников тепловой энергии для компенсации потерь теплоносителя в аварийных режимах работы систем теплоснабжения


554 ОСНОВНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ МАСТЕР-ПЛАНА РАЗВИТИЯ СИСТЕМ ТЕПЛОСНАБЖЕНИЯ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОКРУГА


554.1. Описание сценариев развития теплоснабжения муниципального округа


564.2. Обоснование выбора приоритетного сценария развития теплоснабжения


585 ПРЕДЛОЖЕНИЯ ПО СТРОИТЕЛЬСТВУ, РЕКОНСТРУКЦИИ, ТЕХНИЧЕСКОМУ ПЕРЕВООРУЖЕНИЮ И (ИЛИ) МОДЕРНИЗАЦИИ ИСТОЧНИКОВ ТЕПЛОВОЙ ЭНЕРГИИ


585.1. Предложения по строительству источников тепловой энергии, обеспечивающих перспективную тепловую нагрузку на осваиваемых территориях округа, для которых отсутствует возможность и (или) целесообразность передачи тепловой энергии от существующих или реконструируемых источников тепловой энергии, обоснованная расчетами ценовых (тарифных) последствий для потребителей (в ценовых зонах теплоснабжения - обоснованная расчетами ценовых (тарифных) последствий для потребителей, если реализацию товаров в сфере теплоснабжения с использованием такого источника тепловой энергии планируется осуществлять по регулируемым ценам (тарифам), и (или) обоснованная анализом индикаторов развития системы теплоснабжения муниципального округа, если реализация товаров в сфере теплоснабжения с использованием такого источника тепловой энергии будет осуществляться по ценам, определяемым по соглашению сторон договора поставки тепловой энергии (мощности) и (или) теплоносителя) и радиуса эффективного теплоснабжения


585.2. Предложения по реконструкции источников тепловой энергии, обеспечивающих перспективную тепловую нагрузку в существующих и расширяемых зонах действия источников тепловой энергии


595.3. Предложения по техническому перевооружению и (или) модернизации источников тепловой энергии с целью повышения эффективности работы систем теплоснабжения


595.4. Графики совместной работы источников тепловой энергии, функционирующих в режиме комбинированной выработки электрической и тепловой энергии и котельных


595.5. Меры по выводу из эксплуатации, консервации и демонтажу избыточных источников тепловой энергии, а также источников тепловой энергии, выработавших нормативный срок службы, в случае если продление срока службы технически невозможно или экономически нецелесообразно


595.6. Меры по переоборудованию котельных в источники тепловой энергии, функционирующие в режиме комбинированной выработки электрической и тепловой энергии


595.7. Меры по переводу котельных, размещенных в существующих и расширяемых зонах действия источников тепловой энергии, функционирующих в режиме комбинированной выработки электрической и тепловой энергии, в пиковый режим работы, либо по выводу их из эксплуатации


605.8. Температурный график отпуска тепловой энергии для каждого источника тепловой энергии или группы источников тепловой энергии в системе теплоснабжения, работающей на общую тепловую сеть, и оценку затрат при необходимости его изменения


615.9. Предложения по перспективной установленной тепловой мощности каждого источника тепловой энергии с предложениями по сроку ввода в эксплуатацию новых мощностей


615.10. Предложения по вводу новых и реконструкции существующих источников тепловой энергии с использованием возобновляемых источников энергии, а также местных видов топлива


626 ПРЕДЛОЖЕНИЯ ПО СТРОИТЕЛЬСТВУ, РЕКОНСТРУКЦИИ И (ИЛИ) МОДЕРНИЗАЦИИ ТЕПЛОВЫХ СЕТЕЙ


626.1. Предложения по строительству, реконструкции и (или) модернизации тепловых сетей, обеспечивающих перераспределение тепловой нагрузки из зон с дефицитом располагаемой тепловой мощности источников тепловой энергии в зоны с резервом располагаемой тепловой мощности источников тепловой энергии (использование существующих резервов)


626.2. Предложения по строительству, реконструкции и (или) модернизации тепловых сетей для обеспечения перспективных приростов тепловой нагрузки в осваиваемых районах муниципального округа под жилищную, комплексную или производственную застройку


636.3. Предложения по строительству, реконструкции и (или) модернизации тепловых сетей в целях обеспечения условий, при наличии которых существует возможность поставок тепловой энергии потребителям от различных источников тепловой энергии при сохранении надежности теплоснабжения


646.4. Предложения по строительству, реконструкции и (или) модернизации тепловых сетей для повышения эффективности функционирования системы теплоснабжения, в том числе за счет перевода котельных в пиковый режим работы или ликвидации котельных


646.5. Предложения по строительству, реконструкции и (или) модернизации тепловых сетей для обеспечения нормативной надежности теплоснабжения потребителей


667 ПРЕДЛОЖЕНИЯ ПО ПЕРЕВОДУ ОТКРЫТЫХ СИСТЕМ ТЕПЛОСНАБЖЕНИЯ (ГОРЯЧЕГО ВОДОСНАБЖЕНИЯ) В ЗАКРЫТЫЕ СИСТЕМЫ ГОРЯЧЕГО ВОДОСНАБЖЕНИЯ


667.1. Предложения по переводу существующих открытых систем теплоснабжения (горячего водоснабжения) в закрытые системы горячего водоснабжения, для осуществления которого необходимо строительство индивидуальных и (или) центральных тепловых пунктов при наличии у потребителей внутридомовых систем горячего водоснабжения


667.2. Предложения по переводу существующих открытых систем теплоснабжения (горячего водоснабжения) в закрытые системы горячего водоснабжения, для осуществления которого отсутствует необходимость строительства индивидуальных и (или) центральных тепловых пунктов по причине отсутствия у потребителей внутридомовых систем горячего водоснабжения


678 ПЕРСПЕКТИВНЫЕ ТОПЛИВНЫЕ БАЛАНСЫ


678.1. Перспективные топливные балансы для каждого источника тепловой энергии по видам основного, резервного и аварийного топлива на каждом этапе


718.2. Потребляемые источником тепловой энергии виды топлива, включая местные виды топлива, а также используемые возобновляемые источники энергии


718.3. Виды топлива (в случае, если топливом является уголь, - вид ископаемого угля в соответствии с Межгосударственным стандартом ГОСТ 25543-2013 "Угли бурые, каменные и антрациты. Классификация по генетическим и технологическим параметрам"), их доля и значение низшей теплоты сгорания топлива, используемые для производства тепловой энергии по каждой системе теплоснабжения


718.4. Преобладающий в муниципальном округе вид топлива, определяемый по совокупности всех систем теплоснабжения, находящихся в соответствующем муниципальном округе


718.5. Приоритетное направление развития топливного баланса округа


729 ИНВЕСТИЦИИ В СТРОИТЕЛЬСТВО, РЕКОНСТРУКЦИЮ, ТЕХНИЧЕСКОЕ ПЕРЕВООРУЖЕНИЕ И (ИЛИ) МОДЕРНИЗАЦИЮ


729.1. Предложения по величине необходимых инвестиций в строительство, реконструкцию, техническое перевооружение и (или) модернизацию источников тепловой энергии на каждом этапе


739.2. Предложения по величине необходимых инвестиций в строительство, реконструкцию, техническое перевооружение и (или) модернизацию тепловых сетей, насосных станций и тепловых пунктов на каждом этапе


739.3. Предложения по величине инвестиций в строительство, реконструкцию, техническое перевооружение и (или) модернизацию в связи с изменениями температурного графика и гидравлического режима работы системы теплоснабжения на каждом этапе


739.4. Предложения по величине необходимых инвестиций для перевода открытой системы теплоснабжения (горячего водоснабжения) в закрытую систему горячего водоснабжения на каждом этапе


739.5. Оценка эффективности инвестиций по отдельным предложениям


739.6. Величина фактически осуществленных инвестиций в строительство, реконструкцию, техническое перевооружение и (или) модернизацию объектов теплоснабжения за базовый период и базовый период актуализации


7410 РЕШЕНИЕ О ПРИСВОЕНИИ СТАТУСА ЕДИНОЙ ТЕПЛОСНАБЖАЮЩЕЙ ОРГАНИЗАЦИИ (ОРГАНИЗАЦИЯМ)


7410.1. Решение о присвоении статуса единой теплоснабжающей организации (организациям)


7510.2. Реестр зон деятельности единой теплоснабжающей организации (организаций)


7510.3. 10.3 Основания, в том числе критерии, в соответствии с которыми теплоснабжающей организации присвоен статус единой теплоснабжающей организации


7610.4. Информация о поданных теплоснабжающими организациями заявках на присвоение статуса единой теплоснабжающей организации


7610.5. Реестр систем теплоснабжения, содержащий перечень теплоснабжающих организаций, действующих в каждой системе теплоснабжения, расположенных в границах муниципального округа


7711 РЕШЕНИЯ О РАСПРЕДЕЛЕНИИ ТЕПЛОВОЙ НАГРУЗКИ МЕЖДУ ИСТОЧНИКАМИ ТЕПЛОВОЙ ЭНЕРГИИ


7711.1. Сведения о величине тепловой нагрузки, распределяемой (перераспределяемой) между источниками тепловой энергии в соответствии с указанными в схеме теплоснабжения решениями об определении границ зон действия источников тепловой энергии, а также сроки выполнения перераспределения для каждого этапа


7812 РЕШЕНИЯ ПО БЕСХОЗЯЙНЫМ ТЕПЛОВЫМ СЕТЯМ


7812.1. Перечень выявленных бесхозяйных тепловых сетей (в случае их выявления) и перечень организаций, уполномоченных на их эксплуатацию в порядке, установленном Федеральным законом от 27.07.2010 № 190-ФЗ «О теплоснабжении».


9313 СИНХРОНИЗАЦИЯ СХЕМЫ ТЕПЛОСНАБЖЕНИЯ СО СХЕМОЙ ГАЗОСНАБЖЕНИЯ И ГАЗИФИКАЦИИ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОКРУГА, СХЕМОЙ И ПРОГРАММОЙ РАЗВИТИЯ ЭЛЕКТРОЭНЕРГЕТИКИ СУБЪЕКТА, А ТАКЖЕ СО СХЕМОЙ ВОДОСНАБЖЕНИЯ И ВОДООТВЕДЕНИЯ ПОСЕЛЕНИЯ, МУНИЦИПАЛЬНОГО ОКРУГА, ГОРОДСКОГО ОКРУГА, ГОРОДА ФЕДЕРАЛЬНОГО ЗНАЧЕНИЯ


9313.1. Описание решений (на основе утвержденной региональной (межрегиональной) программы газификации жилищно-коммунального хозяйства, промышленных и иных организаций) о развитии соответствующей системы газоснабжения в части обеспечения топливом источников тепловой энергии


9313.2. Описание проблем организации газоснабжения источников тепловой энергии


9313.3. Предложения по корректировке утвержденной (актуализации) региональной (межрегиональной) программы газификации жилищно-коммунального хозяйства, промышленных и иных организаций для обеспечения согласованности такой программы с указанными в схеме теплоснабжения решениями о развитии источников тепловой энергии и систем теплоснабжения


9313.4. Описание решений (вырабатываемых с учетом положений утвержденной схемы и программы развития Единой энергетической системы России) о строительстве, реконструкции, техническом перевооружении и (или) модернизации, выводе из эксплуатации источников тепловой энергии и генерирующих объектов, включая входящее в их состав оборудование, функционирующих в режиме комбинированной выработки электрической и тепловой энергии, в части перспективных балансов тепловой мощности в схемах теплоснабжения


9413.5. Предложения по строительству генерирующих объектов, функционирующих в режиме комбинированной выработки электрической и тепловой энергии, указанных в схеме теплоснабжения, для их учета при актуализации схемы и программы перспективного развития электроэнергетики субъекта Российской Федерации, схемы и программы развития Единой энергетической системы России, содержащие в том числе описание участия указанных объектов в перспективных балансах тепловой мощности и энергии


9413.6. Описание решений (вырабатываемых с учетом положений утвержденной схемы водоснабжения муниципального округа) о развитии соответствующей системы водоснабжения в части, относящейся к системам теплоснабжения


9413.7. Предложения по корректировке утвержденной (актуализации) схемы водоснабжения муниципального округа для обеспечения согласованности такой схемы и указанных в схеме теплоснабжения решений о развитии источников тепловой энергии и систем теплоснабжения


9514 ИНДИКАТОРЫ РАЗВИТИЯ СИСТЕМ ТЕПЛОСНАБЖЕНИЯ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОКРУГА


9514.1. Существующие и перспективные значения индикаторов развития систем теплоснабжения, а в ценовых зонах теплоснабжения также должен содержать целевые значения ключевых показателей, отражающих результаты внедрения целевой модели рынка тепловой энергии и результаты их достижения, а также существующие и перспективные значения целевых показателей реализации схемы теплоснабжения поселения, муниципального округа, городского округа, города федерального значения, подлежащие достижению каждой единой теплоснабжающей организацией, функционирующей на территории такого поселения, муниципального округа, городского округа, города федерального значения. Указанные значения определены в главе 13 обосновывающих материалов к схемам теплоснабжения


10415 ЦЕНОВЫЕ (ТАРИФНЫЕ) ПОСЛЕДСТВИЯ


10415.1. Результаты расчетов и оценки ценовых (тарифных) последствий реализации предлагаемых проектов схемы теплоснабжения для потребителя, осуществленных в соответствии с главой 14 обосновывающих материалов к схеме теплоснабжения


12016 ВЫВОДЫ И РЕКОМЕНДАЦИИ


12217 СПИСОК ЛИТЕРАТУРЫ




ВВЕДЕНИЕ
Схема теплоснабжения — документ, содержащий материалы по обоснованию эффективного и безопасного функционирования системы теплоснабжения, ее развития с учетом правового регулирования в области энергосбережения и повышения энергетической эффективности.

Система централизованного теплоснабжения представляет собой сложный технологический объект с огромным количеством непростых задач, от правильного решения которых во многом зависят масштабы необходимых капитальных вложений в эти системы. Прогноз спроса на тепловую энергию основан на прогнозировании развития населенного пункта, в первую очередь его градостроительной деятельности, определённой генеральным планом.

Рассмотрение проблемы начинается на стадии разработки генеральных планов в самом общем виде совместно с другими вопросами городской инфраструктуры, и такие решения носят предварительный характер. 

Конечной целью грамотно организованной схемы теплоснабжения является:

· определение направления развития системы теплоснабжения на расчетный период;

· определение экономической целесообразности и экологической возможности строительства новых, расширения и реконструкции действующих теплоисточников;

· снижение издержек производства, передачи и себестоимости любого вида энергии;

· повышение качества предоставляемых энергоресурсов;

· увеличение прибыли самого предприятия.

Значительный потенциал экономии и рост стоимости энергоресурсов делают проблему энергоресурсосбережения весьма актуальной.

Схемы разрабатываются на основе анализа фактических тепловых нагрузок потребителей с учётом перспективного развития, оценки состояния существующих источников тепла и тепловых сетей и возможности их дальнейшего использования, рассмотрения вопросов надёжности, экономичности.

Основные принципы разработки схемы теплоснабжения: 

· обеспечение безопасности и надежности теплоснабжения потребителей в соответствии с требованиями технических регламентов; 

· обеспечение энергетической эффективности теплоснабжения и потребления тепловой энергии с учетом требований, установленных федеральными законами; 

· обеспечение приоритетного использования комбинированной выработки тепловой и электрической энергии для организации теплоснабжения с учетом экономической обоснованности; 

· соблюдение баланса экономических интересов теплоснабжающих организаций и интересов потребителей; 

· минимизация затрат на теплоснабжение в расчете на единицу потребляемой тепловой энергии для потребителя в долгосрочной перспективе; 

· обеспечение недискриминационных и стабильных условий осуществления предпринимательской деятельности в сфере теплоснабжения; 

· согласование схем теплоснабжения с иными программами развития сетей инженерно-технического обеспечения. 

При разработке схемы теплоснабжения использовались исходные данные, предоставленные администрацией муниципального образования и теплоснабжающими организациями, в том числе следующие документы и источники: 
· генеральный план муниципального образования; 

· материалы ранее утвержденной схемы теплоснабжения; 

· температурные графики, схемы сетей теплоснабжения, технологические схемы источников тепловой энергии, сведения по основному оборудованию, данные по присоединенной тепловой нагрузке и т.п.; 

· показатели хозяйственной и финансовой деятельности теплоснабжающей организации (данные с официального сайта Федеральной антимонопольной службы «раскрытие информации» - http://ri.eias.ru); 

· статистическая отчетность теплоснабжающих организаций о выработке и отпуске тепловой энергии и использовании ТЭР в натуральном выражении; 

· предложения теплоснабжающих организаций по внесению изменений в схему теплоснабжения.

Основанием для разработки схемы теплоснабжения является:

· Федеральный закон от 27.07.2010 № 190-ФЗ «О теплоснабжении»;

· Постановление Правительства РФ от 22.02.2012 № 154 «О требованиях к схемам теплоснабжения, порядку их разработки и утверждения»;

· Федеральный закон от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации»;

· Федеральный закон от 07.12.2011 № 417-ФЗ «О внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации в связи с принятием Федерального закона "О водоснабжении и водоотведении»;

· Федеральный закон от 23.11.2009 № 261-ФЗ «Об энергосбережении и о повышении энергетической эффективности, и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации»;

· Постановление Правительства РФ от 16.05.2014 № 452 «Об утверждении Правил определения плановых и расчета фактических значений показателей надежности и энергетической эффективности объектов теплоснабжения, а также определения достижения организацией, осуществляющей регулируемые виды деятельности в сфере теплоснабжения, указанных плановых значений и о внесении изменения в постановление Правительства Российской Федерации от 15.05.2010 № 340»;

· СП 124.13330.2012. «Свод правил. Тепловые сети. Актуализированная редакция СНиП 41-02-2003»;
· СП 50.13330.2012. «Свод правил. Тепловая защита зданий. Актуализированная редакция СНиП 23-02-2003».
Основными нормативными документами при разработке схемы являются:

· Постановление Правительства РФ от 22.02.2012 № 154 «О требованиях к схемам теплоснабжения, порядку их разработки и утверждения»;

· Постановление Правительства РФ от 03.04.2018 № 405 «О внесении изменений в некоторые акты Правительства Российской Федерации»;
· Постановление Правительства РФ от 16.03.2019 № 276 «О внесении изменений в некоторые акты Правительства Российской Федерации по вопросам разработки и утверждения схем теплоснабжения в ценовых зонах теплоснабжения»;
· Приказ Минэнерго России от 05.03.2019 № 212 «Об утверждении Методических указаний по разработке схем теплоснабжения»; 

· Постановление Правительства РФ от 08.08.2012 № 808 «Об организации теплоснабжения в Российской Федерации и о внесении изменений в некоторые акты Правительства Российской Федерации».
ПЕРЕЧЕНЬ ИСПОЛЬЗУЕМЫХ ТЕРМИНОВ, ОПРЕДЕЛЕНИЙ И СОКРАЩЕНИЙ
В настоящем документе используются следующие термины и сокращения:
Энергетический ресурс – носитель энергии, энергия которого используется или может быть использована при осуществлении хозяйственной и иной деятельности, а также вид энергии (атомная, тепловая, электрическая, электромагнитная энергия или другой вид энергии). 

Энергосбережение – реализация организационных, правовых, технических, технологических, экономических и иных мер, направленных на уменьшение объема используемых энергетических ресурсов при сохранении соответствующего полезного эффекта от их использования (в том числе объема произведенной продукции, выполненных работ, оказанных услуг). 
Энергетическая эффективность – характеристики, отражающие отношение полезного эффекта от использования энергетических ресурсов к затратам энергетических ресурсов, произведенным в целях получения такого эффекта, применительно к продукции, технологическому процессу, юридическому лицу, индивидуальному предпринимателю. 

Техническое состояние – совокупность параметров, качественных признаков и пределов их допустимых значений, установленных технической, эксплуатационной и другой нормативной документацией. 

Испытания – экспериментальное определение качественных и/или количественных характеристик параметров энергооборудования при влиянии на него факторов, регламентированных действующими нормативными документами. 

Зона действия системы теплоснабжения - территория поселения, муниципального округа, городского округа, города федерального значени или ее часть, границы которой устанавливаются по наиболее удаленным точкам подключения потребителей к тепловым сетям, входящим в систему теплоснабжения. 

Зона действия источника тепловой энергии - территория поселения, муниципального округа, городского округа, города федерального значения или ее часть, границы которой устанавливаются закрытыми секционирующими задвижками тепловой сети системы теплоснабжения.
Установленная мощность источника тепловой энергии - сумма номинальных тепловых мощностей всего принятого по актам ввода в эксплуатацию оборудования, предназначенного для отпуска тепловой энергии потребителям и для обеспечения собственных и хозяйственных нужд теплоснабжающей организации в отношении данного источника тепловой энергии.
Располагаемая мощность источника тепловой энергии - величина, равная установленной мощности источника тепловой энергии за вычетом объемов мощности, не реализуемых по техническим причинам, в том числе по причине снижения тепловой мощности оборудования в результате эксплуатации на продленном техническом ресурсе (снижение параметров пара перед турбиной, отсутствие рециркуляции в пиковых водогрейных котлоагрегатах и др.); 

Реконструкция — процесс изменения устаревших объектов, с целью придания свойств новых в будущем. Реконструкция объектов капитального строительства (за исключением линейных объектов) — изменение параметров объекта капитального строительства, его частей. Реконструкция линейных объектов (водопроводов, канализации) — изменение параметров линейных объектов или их участков (частей), которое влечет за собой изменение класса, категории и (или) первоначально установленных показателей функционирования таких объектов (пропускной способности и других) или при котором требуется изменение границ полос отвода и (или) охранных зон таких объектов. 

Мощность источника тепловой энергии нетто - величина, равная располагаемой мощности источника тепловой энергии за вычетом тепловой нагрузки на собственные и хозяйственные нужды теплоснабжающей организации в отношении источника тепловой энергии. 

Модернизация (техническое перевооружение) - обновление объекта, приведение его в соответствие с новыми требованиями и нормами, техническими условиями, показателями качества. 

Теплосетевые объекты - объекты, входящие в состав тепловой сети и обеспечивающие передачу тепловой энергии от источника тепловой энергии до теплопотребляющих установок потребителей тепловой энергии.
Элемент территориального деления - территория поселения, городского округа, города федерального значения или ее часть, установленная по границам административно-территориальных единиц.
Расчетный элемент территориального деления - территория поселения, городского округа, города федерального значения или ее часть, принятая для целей разработки схемы теплоснабжения в неизменяемых границах на весь срок действия схемы теплоснабжения. 

Радиус эффективного теплоснабжения - максимальное расстояние от теплопотребляющей установки до ближайшего источника тепловой энергии в системе теплоснабжения, при превышении которого подключение теплопотребляющей установки к данной системе теплоснабжения нецелесообразно по причине увеличения совокупных расходов в системе теплоснабжения (источник: Федеральный закон от 27.07.2010 № 190-ФЗ «О теплоснабжении»). 
Коэффициент использования теплоты топлива – показатель энергетической эффективности каждой зоны действия источника тепловой энергии, доля теплоты, содержащейся в топливе, полезно используемой на выработку тепловой энергии (электроэнергии) в котельной (на электростанции). 

Материальная характеристика тепловой сети - сумма произведений наружных диаметров трубопроводов участков тепловой сети на их длину. 

Удельная материальная характеристика тепловой сети - отношение материальной характеристики тепловой сети к тепловой нагрузке потребителей, присоединенных к этой тепловой сети. 

Расчетная тепловая нагрузка - тепловая нагрузка, определяемая на основе данных о фактическом отпуске тепловой энергии за полный отопительный период, предшествующий началу разработки схемы теплоснабжения, приведенная в соответствии с методическими указаниями по разработке схем теплоснабжения к расчетной температуре наружного воздуха. 

Базовый период - год, предшествующий году разработки и утверждения первичной схемы теплоснабжения поселения, муниципального округа, городского округа, города федерального значения. 

Базовый период актуализации - год, предшествующий году, в котором подлежит утверждению актуализированная схема теплоснабжения поселения, муниципального округа, городского округа, города федерального значения. 

Мастер-план развития систем теплоснабжения поселения, муниципального округа, городского округа, города федерального значения - раздел схемы теплоснабжения (актуализированной схемы теплоснабжения), содержащий описание сценариев развития теплоснабжения поселения, муниципального округа, городского округа, города федерального значения и обоснование выбора приоритетного сценария развития теплоснабжения поселения, муниципального округа, городского округа, города федерального значения. 

Энергетические характеристики тепловых сетей - показатели, характеризующие энергетическую эффективность передачи тепловой энергии по тепловым сетям, включая потери тепловой энергии, расход электроэнергии на передачу тепловой энергии, расход теплоносителя на передачу тепловой энергии, потери теплоносителя, температуру теплоносителя. 

Топливный баланс - документ, содержащий взаимосвязанные показатели количественного соответствия необходимых для функционирования системы теплоснабжения поставок топлива различных видов и их потребления источниками тепловой энергии в системе теплоснабжения, устанавливающий распределение топлива различных видов между источниками тепловой энергии в системе теплоснабжения и позволяющий определить эффективность использования топлива при комбинированной выработке электрической и тепловой энергии. 

Электронная модель системы теплоснабжения поселения, муниципального округа, городского округа, города федерального значения - документ в электронной форме, в котором представлена информация о характеристиках систем теплоснабжения поселения, муниципального округа, городского округа, города федерального значения. 

Коэффициент использования установленной тепловой мощности - равен отношению среднеарифметической тепловой мощности к установленной тепловой мощности котельной за определенный интервал времен.
СОКРАЩЕНИЯ
АСКУЭ – автоматизированная система контроля и учета энергоресурсов. 

АГБМК – автоматическая газовая блочно-модульная котельная. 

БМК – блочно-модульная котельная. 

ВПУ – водоподготовительные установки. 
ГО – городской округ. 

ГВС – система горячего водоснабжения. 

ГИС – геоинформационная система. 

ЕТО – единая теплоснабжающая организация. 

ИТП – индивидуальный тепловой пункт. 

ИЖФ - индивидуальный жилой фонд. 

КИП – контрольно-измерительные приборы. 

КИТТ - коэффициент использования теплоты топлива. 

кг.у.т. - килограмм условного топлива. 

МКД – многоквартирный жилой дом. 

МО – муниципальное образование. 

НДТ – наилучшие доступные технологии. 

НТД – нормативно-техническая документация. 

НС – насосная станция.
ОМ – обосновывающие материалы к схеме теплоснабжения.
ПВ – приточная вентиляция. 

ПИР – проектно-изыскательские работы. 

ПНР – пуско-наладочные работы. 
ПНС – повышающая насосная станция. 

ПК – поселковая котельная. 

ПРК – программно – расчетный комплекс. 

РТМ – располагаемая тепловая мощность. 

РНИ – режимно-наладочные испытания. 

РК – районная котельная. 

РЧВ – резервуары чистой воды. 

РЭТД – расчетный элемент территориального деления. 

ТЭР – топливно-энергетические ресурсы. 

ТСО – теплоснабжающая организация. 

ТС – тепловые сети. 

ТК – тепловая камера. 

т.у.т. – тонна условного топлива. 

УРУТ - удельный расход условного топлива на 1 Гкал выработанного тепла. 

УТМ – установленная тепловая мощность. 

УРЭ – удельный расход электроэнергии. 
ХВС - система холодного водоснабжения. 

ХВПО – химводоподготовка. 
СЦТ – централизованная система теплоснабжения. 

ЦТП – центральный тепловой пункт.
SCADA – система визуализации и оперативно-диспетчерского управления.

ХАРАКТЕРИСТИКА ГАГАРИНСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО ОКРУГА СМОЛЕНСКОЙ ОБЛАСТИ
Гагаринский муниципальный округ расположен на северо-востоке Смоленской области и граничит на севере с Тверской областью, на северо-западе с Сычевским районом, на западе с Новодугинским районом, на юго-западе с Вяземским районом, на юге с Тёмкинским районом, на востоке с Московской областью. 

Округ был образован в соответствии с законом Смоленской области от 10 июня 2024 года №125-з. Границы муниципального округа совпадают с границами муниципального образования "Гагаринский район" Смоленской области, в состав которого входят 4 муниципальных образования:

· Гагаринское городское поселение;

· Гагаринское сельское поселение;

· Кармановское сельское поселение;

· Никольское сельское поселение.

Территория округа составляет 2903 км², население — 39 257 человек (по состоянию на 01.01.2024 г.).
Административный центр — город Гагарин (до 1968 г. — Гжатск).

Город расположен на реке Гжать (бассейн Волги), в южной части Гжатско-Вазузской низины, в 180 км к юго-западу от Москвы и в 239 км к северо-востоку от Смоленска.

Основные промышленные предприятия города:

· ООО «Гагаринский бетонный завод» (производство строительных материалов; производит бетон, раствор, тротуарную плитку, блоки строительные);

· ООО «Гагаринский светотехнический завод» (производитель взрывозащищенных и взрывобезопасных светильников);

· ООО «РозТех», Департамент швейного производства, г. Гагарин (производство элитного женского белья, купальников, домашней и пляжной одежды);

· ЗАО «Гагаринконсервмолоко», (Производство сухой сыворотки, сывороточно- жирового концентрата, сухого цельного молока (СЦМ), сухого обезжиренного молока (СОМ), сухих сливок, сливочного масла и молочного жира);

· ООО «ЭГГЕР ДРЕВПРОДУКТ ГАГАРИН» (Производство древесно-стружечных, ламинированных древесно-стружечных плит, МДФ и ХДФ (жесткие и очень жесткие плиты для напольного покрытия), напольных покрытий и ХДФ (ламинат);

· ЗАО «Классен-Рус» (Торговля оптовая лесоматериалами, строительными материалами и санитарно-техническим оборудованием); 
· ООО «Гагарин-Останкино» (Переработка и консервирование мяса).

[image: image1.png]MypukoBo

C
ApxaHrenbckoe
Ba3syackoe K
HGXD. apMaHoBO
FarapyMHCKuUii MyHMLMNaTD.
PopiomMaHoBo r
FarapuH
LiseTkoBckuit

Lyiickoe.

Hukonbckoe

Tymaroso

CeméHosckoe




Рисунок 1 – Гагаринский муниципальный округ
Климатическая характеристика

Территория округа лежит в умеренно-континентальной области континентального климатического пояса. Согласно СНиП 23-01-99 «Строительная климатология» муниципальное образование относится к климатическому району IВ.
Климат муниципального округа умеренно-континентальный с холодной продолжительной и снежной зимой, теплым и коротким летом, частыми весенними заморозками. 
В соответствии
СП 131.1330.2012
 «Строительная
климатология» климатические характеристики г. Гагарин:

· средняя температура наиболее холодной пятидневки обеспеченностью 0.92 (расчѐтная для проектирования отопления) – -23 ºС;

· средняя температура за отопительный период – -2,0 ºС;

· продолжительность отопительного периода – 207 дней.
1 ПОКАЗАТЕЛИ СУЩЕСТВУЮЩЕГО И ПЕРСПЕКТИВНОГО СПРОСА НА ТЕПЛОВУЮ ЭНЕРГИЮ (МОЩНОСТЬ) И ТЕПЛОНОСИТЕЛЬ В УСТАНОВЛЕННЫХ ГРАНИЦАХ ТЕРРИТОРИИ ПОСЕЛЕНИЯ, МУНИЦИПАЛЬНОГО ОКРУГА, ГОРОДСКОГО ОКРУГА, ГОРОДА ФЕДЕРАЛЬНОГО ЗНАЧЕНИЯ
В настоящее время на территории Гагаринского муниципального округа действует 21 источник централизованного теплоснабжения, отапливающий жилые и административные и социально-значимые объекты. Централизованное теплоснабжение и горячее водоснабжение на территории Гагаринского муниципального округа организованно в г. Гагарин, с. Карманово, д. Поличня от газовых котельных, обслуживаемых Вяземским филиалом ООО «Смоленскрегионтеплоэнерго», а также МБУ "Управление ДКХ Гагаринского района" и СХПК колхоз-племзавод «Радищево». Суммарная установленная мощность источников тепловой энергии составляет 106,011 Гкал/час. 

Краткая характеристика источников теплоснабжения с указанием ресурсоснабжающих организаций приведен в таблице 1.
Таблица 1 – Перечень источников централизованного теплоснабжения

	Наименование котельной
	Обслуживающая организация
	Установленная мощность, Гкал/ч
	Основной вид топлива/ резервный вид топлива

	№ 1 Промышленный пр-зд, Районная котельная
	ООО "Смоленскрегионтеплоэнерго"
	43,500
	Природный газ/ Нет

	№ 2 ул. Бахтина, БМК-1
	ООО "Смоленскрегионтеплоэнерго"
	10,400
	Природный газ/ Нет

	№ 3 ул. Заводская, БМК-2
	ООО "Смоленскрегионтеплоэнерго"
	5,200
	Природный газ/ Нет

	№ 4 с. Карманово, ул. Заводская, 4, стр. 2
	ООО "Смоленскрегионтеплоэнерго"
	21,725
	Природный газ/ Нет

	№ 5 ул. Мира, БМК-3
	ООО "Смоленскрегионтеплоэнерго"
	2,140
	Природный газ/ Нет

	№ 6 БМК ул. Пушная, 2А
	ООО "Смоленскрегионтеплоэнерго"
	0,500
	Природный газ/ Нет

	БМК-7
	ООО "Смоленскрегионтеплоэнерго"
	7,980
	Природный газ/ Нет

	БМК-8
	ООО "Смоленскрегионтеплоэнерго"
	2,795
	Природный газ/ Нет

	БМК-9
	ООО "Смоленскрегионтеплоэнерго"
	7,980
	Природный газ/ Нет

	Котельная с. Карманово, ул. Набережная, 18
	ООО "Смоленскрегионтеплоэнерго"
	0,130
	Природный газ/ Нет

	Котельная г. Гагарин, пр. Первомайский, 1
	МБУ "Управление ДКХ Гагаринского района"
	0,308
	Природный газ/ Нет

	Котельная г. Гагарин, ул. Комсомольская, 9
	МБУ "Управление ДКХ Гагаринского района"
	0,154
	Природный газ/ Нет

	Котельная г. Гагарин, ул. Советская д. 64а, ФОК «Восток»
	МБУ "Управление ДКХ Гагаринского района"
	0,276
	Природный газ/ Нет

	Котельная д. Акатово, Акатовская школа
	МБУ "Управление ДКХ Гагаринского района"
	0,275
	Природный газ/ Нет

	Котельная д. Никольское, Никольская школа
	МБУ "Управление ДКХ Гагаринского района"
	0,213
	Природный газ/ Нет

	Котельная с. Пречистое, Пречистенская школа
	МБУ "Управление ДКХ Гагаринского района"
	0,318
	Природный газ/ Нет

	Котельная д. Родоманово, Родомановская школа
	МБУ "Управление ДКХ Гагаринского района"
	0,330
	Природный газ/ Нет

	Котельная д. Токарево, Токаревская школа
	МБУ "Управление ДКХ Гагаринского района"
	0,275
	Природный газ/ Нет

	Котельная д. Клушино, Клушинский СДК
	МБУ "Управление ДКХ Гагаринского района"
	0,154
	Природный газ/ Нет

	Котельная д. Поличня, ул. Новая
	МБУ "Управление ДКХ Гагаринского района"
	0,275
	Природный газ/ Нет

	Котельная д. Никольское, УКТЛ-0,6
	СХПК колхоз-племзавод «Радищево»
	1,083
	Природный газ/ Нет

	ИТОГО ООО "Смоленскрегионтеплоэнерго"
	102,350
	-

	ИТОГО МБУ "Управление ДКХ Гагаринского района"
	2,578
	-

	ИТОГО СХПК колхоз-племзавод «Радищево»
	1,083
	

	ВСЕГО
	106,011
	-


1.1. Величины существующей отапливаемой площади строительных фондов и приросты отапливаемой площади строительных фондов по расчетным элементам территориального деления с разделением объектов строительства на многоквартирные дома, индивидуальные жилые дома, общественные здания и производственные здания промышленных предприятий по этапам - на каждый год первого 5-летнего периода и на последующие 5-летние периоды (далее - этапы)
Планом развития округа предусматривается новое жилищное строительство, размещаемое на территориях существующей застройки путем реконструкции и создания новой современной застройки, обеспечивающей комфортные условия проживания. В соответствии с планами развития на территории округа планируется строительство жилых и общественных зданий, а также индивидуальных жилых домов.

Развитие системы теплоснабжения напрямую зависит от вариантов прироста численности населения, что влечет за собой необходимость строительства нового жилищного фонда для жителей округа. Фактическая численность населения Гагаринского муниципального округа на 01.01.2025 составляет 39 257 человек. Сведения о строительстве жилья приведено в таблице 2.

Таблица 2 – Сведения о строительстве жилья на территории Гагаринского муниципального округа*
	№ п/п
	Показатели
	Ед. измерения
	2026 год
	2027 год
	2028 год
	2029 год
	2030 год
	2031-2036

	Гагаринский муниципальный округ
	
	

	1
	Общая площадь жилых помещений
	тысяча метров квадратных
	1158,87
	1771,3
	2383,7
	2996,1
	3608,6
	3746,1

	2
	Введено в действие жилых домов на территории муниципального образования, в т.ч.:

	
	- жилые здания
	квадратный метр общей площади
	0
	612,4
	612,4
	612,4
	612,4
	140,34


	
	- жилые дома, построенные населением (ИЖС)
	квадратный метр общей площади
	0
	612,4
	612,4
	612,4
	612,4
	140,3


*- по данным Генерального плана  
На момент актуализации Схемы на территории Гагаринского муниципального округа  выявлены следующие аварийные объекты капитального строительства (г. Гагарин): ул. Советсткая Набережная, д. 2, мкр Труфаны, д. 6, ул. Пролетарская, д. 9, ул. 50 лет ВЛКСМ, д. 18, ул. Советская, д. 67, ул. Советская, д.49, ул. Советская , д. 48, ул. Набережная Герцена, д. 11, ул. Набережная Герцена, д.12, ул. Ленина, д. 65, ул. Ленина, д.61, ул. Герцена, д. 48, ул. Новая, д.14, ул. Советская, д.22, пр-зд Сельхозтехники, д.2, Воинский проезд, д. 2, Воинский проезд, д. 6.

Планируемый снос (вывод из эксплуатации) жилых зданий на период актуализации Схемы теплоснабжения:

· город Гагарин, ул. Цыпкина, д.5

· город Гагарин, ул. Гжатская, д. 93

· город Гагарин, ул. Льнозавод, д. 3.

Для отопления и горячего водоснабжения индивидуальных домов рекомендуется применение индивидуальных двухконтурных котлов, работающих на газовом и твердом топливе. Выбор индивидуальных источников тепла объясняется тем, что объекты имеют незначительную тепловую нагрузку и находятся на значительном расстоянии друг от друга, что влечет за собой большие потери в тепловых сетях и значительные капвложения по их прокладке.

Для теплоснабжения вновь строящихся зданий (группы зданий) с небольшим теплопотреблением и промышленных объектов рекомендуется использовать автономные источники тепла: отдельностоящие и пристроенные блочно-модульные котельные малой мощности.

В зоне действия котельных ООО «Смоленскрегионтеплоэнерго» на перспективу планируется ввод новых абонетов. Данные о выдвнных технических условиях представлены в таблице 3.

Таблица 3 –  Данные о полученных заявках и выданных технических условиях
	Наименование Заявителя
	Наименование объекта подключения
	Тип Заявки
	Проектный адрес
	Год ввода
	Точки подключения к существующим тепловым сетям

	
	
	
	
	
	

	АНО Содействия развитию здорового образа жизни «Точка здоровья»
	Физкультурно-оздоровительный комплекс с бассейном в г. Гагарин
	Заявка на выдачу технических условий на технологическое присоединения к системе теплоснабжения г. Гагарин
	участок с кадастровым номером 67:03:0010123:1464 расположенный по адресу: Российская Федерация, Смоленская область, Гагаринский район, г. Гагарин, ул. Советская, д.5.
	Не указан Заявителем
	Тепловая сеть от котельной №9 г. Гагарин Смоленской области. Точная точка подключения не определена

	ООО Специализированный Застройщик «ТЕРРИТОРИЯ СТРОИТЕЛЬСТВА»,
	Комплексная  застройка - жилые дома 1,2,3 очереди
	Заявка на  технологическое присоединения к системе теплоснабжения г.Гагарин. 
	участки с кадастровым номером 67:03:0010107:785 (площадью 8629 кв.м), 67:03:0010107:784 (площадью 8545 кв.м), 67:03:0010107:149  (площадью 12560 кв.м)  расположенных по адресу: Российская Федерация, Смоленская область, Гагаринский район, г. Гагарин, мкр. Юбилейный
	- 1 очередь строительства – 2 полугодие 2026 г.;
	Магистральная тепловая сеть от Котельной №1 Районная г. Гагрин со строительством ЦТП в районе жилого дома №10 ул. Мелиоративная, г. Гагарин

	
	
	Заявка на выдачу технических условий на технологическое присоединения к системе теплоснабжения г. Гагарин
	
	- 2 очередь строительства – 2 полугодие 2028 г.;
	

	
	
	
	
	- 3 очередь строительства – 2 полугодие 2030 г.;
	


1.2. Существующие и перспективные объемы потребления тепловой энергии (мощности) и теплоносителя с разделением по видам теплопотребления в каждом расчетном элементе территориального деления на каждом этапе
За базовый уровень потребления тепла принят расчетный уровень потребления тепловой энергии в 2024 году. Базовый уровень потребления тепловой энергии с разделением по источникам теплоснабжения представлен в таблицах 4-5. 

Таблица 4 – Базовый уровень потребления тепла на цели теплоснабжения ООО «Смоленскрегионтеплоэнерго»
	№ п/п

 
	Наименование источника тепловой энергии

 
	Суммарная договорная (заявленная ) тепловая нагрузка по всем договорам теплоснабжения, Гкал/час

	
	
	Всего, в т.ч.:
	отопление
	ГВС

	г.Гагарин

	1
	Котельная №1, 

пр-д Промышленный, д.1
	 
	 
	 

	 
	Всего:
	31,225
	27,535
	3,690

	 
	в т.ч.: Население 
	24,886
	21,356
	3,53

	2
	БМК №2,ул. Бахтина, д.11Б
	 
	 
	 

	 
	Всего:
	6,900
	6,274
	0,626

	 
	в т.ч.: Население 
	5,403
	4,804
	0,599

	3
	БМК №3, ул. Заводская, д.5А
	 
	 
	 

	 
	Всего:
	3,086
	2,532
	0,554

	 
	в т.ч.: Население 
	2,619
	2,216
	0,403

	4
	БМК №5, ул. Мира, д.2А
	 
	 
	 

	 
	Всего:
	1,197
	1,197
	0

	 
	в т.ч.: Население 
	1,197
	1,197
	0

	5
	Котельная №6, ул. Пушная,д.2
	 
	 
	 

	 
	Всего:
	0,187
	0,156
	0,031

	 
	в т.ч.: Население 
	0,187
	0,156
	0,031

	6
	БМК-7, ул. Красноармейская
	 
	 
	 

	 
	Всего:
	5,545
	4,92
	0,625

	 
	в т.ч.: Население 
	4,390
	3,772
	0,618

	7
	БМК-8, на пересечении улиц 
Ленина и Красноармейская
	 
	 
	 

	 
	Всего:
	1,939
	1,800
	0,139

	 
	в т.ч.: Население 
	0,737
	0,628
	0,109

	8
	БМК-9, ул.Советская
	 
	 
	 

	 
	Всего:
	5,615
	5,342
	0,273

	 
	в т.ч.: Население 
	1,452
	1,266
	0,186

	 9
	с. Карманово 

Центральная котельная №4, ул.Заводская,д.4

	 
	 
	 

	 
	Всего:
	3,279
	2,983
	0,296

	 
	в т.ч.: Население 
	1,755
	1,480
	0,275

	10
	БМК-10, ул.Набережная, д.18
	 
	 
	 

	 
	Всего:
	0,108
	0,108
	0

	 
	в т.ч.: Население 
	0
	0
	0

	Итого г.Гагарин:

	 
	Всего:
	55,694
	49,756
	5,938

	 
	в т.ч.: Население 
	40,871
	35,395
	5,476

	 Итого с.Карманово: 

	 
	Всего:
	3,387
	3,091
	0,296

	 
	в т.ч.: Население 
	1,755
	1,480
	0,275

	Всего по Гагаринскому МО

	 
	Всего:
	59,081
	52,847
	6,234

	 
	в т.ч.: Население 
	42,626
	36,875
	5,751


Таблица 5 – Базовый уровень потребления тепла на цели теплоснабжения МБУ «Управление ДКХ Гагаринского района» и СХПК колхоз-племзавод «Радищево»
	Адрес газовой котельной
	Присоединенная тепловая нагрузка, Гкал/ч
	Полезный отпуск ТЭ потреби-телям , Гкал

	Смоленская обл., г. Гагарин, проезд Первомайский д.1
	0,300
	849

	Смоленская обл., г. Гагарин, ул. Комсомольская д. 9
	0,046
	114

	Смоленская обл., г. Гагарин, ул. Советская д. 64а, ФОК «Восток»
	0,250
	684

	 Смоленская обл., Гагаринский р-н, д. Акатово, Акатовская школа
	0,143
	411

	Смоленская обл., Гагаринский р-н, д. Никольское, Никольская школа
	0,185
	498

	Смоленская обл., Гагаринский р-н, с. Пречистое, Пречистенская школа
	0,221
	552

	Смоленская обл., Гагаринский р-н, д. Родоманово, Родомановская школа
	0,197
	485

	Смоленская обл., Гагаринский р-н, д. Токарево, Токаревская школа
	0,174
	553

	Смоленская обл., Гагаринский р-н, д. Клушино, Клушинский СДК
	0,057
	130

	Смоленская обл., Гагаринский р-н, д. Поличня, ул. Новая
	0,186
	384

	Смоленская обл., Гагаринский р-н, д. Никольское, УКТЛ-0,6 СХПК колхоз-племзавод «Радищево»
	0,169
	290


Сведения о тепловой нагрузке потребителей и полезном отпуске тепла локальных котельных не предоставлены. Изменение тепловой нагрузки локальных котельных не планируется.

Общий прирост тепловой нагрузки на отопление, вентиляцию и горячее водоснабжение в проектируемых жилых и общественно-деловых зданиях и строениях на период разработки схемы теплоснабжения представлен в таблице 6.

Плановые значения объема полезного отпуска тепловой энергии на 2026 год приведены в таблице 7. 
Перспективная тепловая нагрузка источников теплоснабжения была рассчитана с учетом планов по реконструкции системы теплоснабжения, рассмотренных в Разделах 5, 6 и 7 настоящей Схемы.
Таблица 6 – Общий прирост тепловой нагрузки на отопление, вентиляцию и горячее водоснабжение в проектируемых жилых и общественно-деловых зданиях и строениях на период разработки или актуализации схемы теплоснабжения, Гкал/час

	Наименование показателей
	2026
	2027
	2028
	2029
	2030
	2031
	2032-2036
	ВСЕГО

	Прирост тепловой нагрузки отопления, вентиляции и горячего водоснабжения Гкал/ч, в том числе:
	0
	0,623
	0
	0,623
	0
	1,246
	0
	2,492

	отопление, вентиляция
	0
	0,285
	0
	0,285
	0
	0,570
	0
	1,140

	горячее водоснабжение
	0
	0,338
	0
	0,338
	0
	0,676
	0
	1,352

	Многоэтажный жилищный фонд
	0
	0,623
	0
	0,623
	0
	1,246
	0
	2,492

	Средне- и малоэтажный жилищный фонд
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0

	Адм. здания
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0


Таблица 7 – Плановые значения объема отпуска тепловой энергии котельных на 2026 год
	Наименование юридического лица, в собственности/аренде у которого находится источник
	Наименование источника тепловой энергии
	Полезный отпуск тепловой энергии потребителям, Гкал
	Нормативные  технологические потери в тепловых сетях теплоснабжающей организации, Гкал
	Отпуск тепловой энергии в сеть, Гкал
	Расход тепловой энергии на собственные нужды, Гкал
	Выработка тепловой энергии, Гкал 

	ООО "Смоленскрегионтеплоэнерго"
	№ 1 Промышленный пр-зд, Районная  котельная
	67697
	14408
	82105
	2616
	84722

	ООО "Смоленскрегионтеплоэнерго"
	№ 2 ул. Бахтина, БМК-1
	13956
	2216
	16172
	397
	16569

	ООО "Смоленскрегионтеплоэнерго"
	№ 3 ул. Заводская, БМК-2
	5910
	993
	6903
	175
	7078

	ООО "Смоленскрегионтеплоэнерго"
	№ 4 Карманово, ул. Заводская, 4, стр. 2
	6337
	5554
	11891
	160
	12051

	ООО "Смоленскрегионтеплоэнерго"
	№ 5 ул. Мира, БМК-3
	2359
	411
	2770
	128
	2898

	ООО "Смоленскрегионтеплоэнерго"
	№ 6 БМК ул. Пушная, 2А
	657
	118
	775
	23
	798

	ООО "Смоленскрегионтеплоэнерго"
	БМК-7
	12779
	2357
	15136
	258
	15394

	ООО "Смоленскрегионтеплоэнерго"
	БМК-8
	3537
	881
	4418
	125
	4544

	ООО "Смоленскрегионтеплоэнерго"
	БМК-9
	10133
	1979
	12112
	225
	12337

	ООО "Смоленскрегионтеплоэнерго"
	БМК-10, ул.Набережная, д.18
	216
	2,29
	218,29
	2,37
	220,66

	МБУ "Управление ДКХ Гагаринского района"
	Котельная ул. Комсомольская, 9
	144
	0
	144
	0
	144

	МБУ "Управление ДКХ Гагаринского района"
	Котельная пр. Первомайский, 1
	850
	11
	861
	0
	861

	МБУ "Управление ДКХ Гагаринского района"
	Котельная д. Поличня, ул. Новая
	554
	23
	577
	6
	583

	СХПК колхоз-племзавод «Радищево»
	Котельная д. Никольское, УКТЛ-0,6
	290
	34,1
	324,1
	995,18
	1319,28

	 
	ВСЕГО
	125 419
	28 987,39
	154 406,39
	5 110,55
	159 518,94


Существующие и перспективные объемы потребления теплоносителя в зонах действия источников централизованного теплоснабжения приведены в Разделе 3.

1.3. Существующие и перспективные объемы потребления тепловой энергии (мощности) и теплоносителя объектами, расположенными в производственных зонах, на каждом этапе
Промышленные объекты расположены в промышленной зоне. Теплоснабжение промышленных предприятий осуществляется от существующих котельных и от автономных встроенных или пристроенных источников, входящих в комплекс конкретного объекта. Горячее водоснабжение - от индивидуальных водонагревателей при наличии централизованного холодного водоснабжения. Увеличение расхода тепла на технологические нужды в перспективе не прогнозируется.

1.4. Существующие и перспективные величины средневзвешенной плотности тепловой нагрузки в каждом расчетном элементе территориального деления, зоне действия каждого источника тепловой энергии, каждой системе теплоснабжения и по муниципальному округу
Значения плотности тепловой нагрузки по каждому источнику тепловой энергии представлены в таблице 8.
Таблица 8 – Плотность тепловой нагрузки, Гкал/ч/км2
	№ п/п
	Источник тепловой энергии
	Существующее состояние
	Расчетный срок

	
	
	
	

	1
	№ 1 Промышленный пр-зд, Районная котельная
	18,810
	20,31

	2
	№ 2 ул. Бахтина, БМК-1
	31,944
	31,94

	3
	№ 3 ул. Заводская, БМК-2
	38,575
	38,58

	4
	№ 4 Карманово, ул. Заводская, 4, стр. 2
	5,773
	5,77

	5
	№ 5 ул. Мира, БМК-3
	6,076
	6,08

	6
	№ 6 БМК ул. Пушная, 2А
	15,583
	15,58

	7
	БМК-7
	10,462
	10,46

	8
	БМК-8
	14,257
	14,26

	9
	БМК-9
	13,119
	13,70

	10
	Котельная с. Карманово, ул. Набережная
	21,600
	21,60

	11
	Котельная пр. Первомайский, 1
	42,857
	42,86

	12
	Котельная ул. Комсомольская, 9
	92,323
	92,32

	13
	Котельная г. Гагарин, ул. Советская д. 64а, ФОК «Восток»
	185,185
	185,19

	14
	Котельная д. Акатово, Акатовская школа
	28,523
	28,52

	15
	Котельная д. Никольское, Никольская школа
	35,509
	35,51

	16
	Котельная с. Пречистое, Пречистенская школа
	31,632
	31,63

	17
	Котельная д. Родоманово, Родомановская школа
	28,201
	28,20

	18
	Котельная д. Токарево, Токаревская школа
	28,960
	28,96

	19
	Котельная д. Клушино, Клушинский СДК
	78,708
	78,71

	20
	Котельная д. Поличня, ул. Новая
	62,000
	62,00

	21
	Котельная д. Никольское, УКТЛ-0,6
	6,760
	10,36


2 СУЩЕСТВУЮЩИЕ И ПЕРСПЕКТИВНЫЕ БАЛАНСЫ ТЕПЛОВОЙ МОЩНОСТИ ИСТОЧНИКОВ ТЕПЛОВОЙ ЭНЕРГИИ И ТЕПЛОВОЙ НАГРУЗКИ ПОТРЕБИТЕЛЕЙ
2.1. Описание существующих и перспективных зон действия систем теплоснабжения и источников тепловой энергии
В настоящее время на территории округа действует 21 источник централизованного теплоснабжения, отапливающий социально-значимые, общественные здания и жилой фонд. Планом развития округа предусматривается новое жилищное строительство, размещаемое на территориях существующей застройки путем реконструкции и создания новой современной застройки, обеспечивающей комфортные условия проживания.
До 2019 года включительно Вяземский филиал ООО «Смоленскрегионтеплоэнерго» по правобережной части города снабжал потребителей покупной тепловой энергий, которую вырабатывала производственная котельная АО «Гагаринский светотехнический завод» (в аренде у ООО «Факел»).

В 2019 году ООО «Смоленскрегионтеплоэнерго» за счет собственных средств построил и ввел в эксплуатацию три блочно-модульные котельные взамен котельной ООО «Факел»:

· БМК-7 в районе ЦТП-18 по адресу: Смоленская область, Гагаринский район, г. Гагарин, ул. Красноармейская, юго-восточнее жилого дома №56А;

· БМК-9 в районе ЦТП-11 по адресу: Смоленская область, Гагаринский район, г. Гагарин, ул.Советская, в районе жилого дома №7 и ЦТП-11 (на базе ЦТП-11);

· БМК-8 в районе ЦТП-12 по адресу: Смоленская область, Гагаринский район, г. Гагарин, на пересечении улиц Ленина и Красноармейская.

Ввод новых котельных в эксплуатацию осуществлен в 2019-м году.

Зоны действия источников приведены на рисунках ниже.
[image: image2.png]Fezopunckui
GonepHei
36800

Nogcenseso

[ —
o Hosan | cerosos
§ - T A - 3
s v p\ A
&
Korenlaanyn. Nywmas

i

-

il

Kpacwoap

Koteniian ®OK "Bocrox”
Cosercian, 61a





Рисунок 2 –Зона действия источников г. Гагарин, д. Поличня
[image: image3.png]'

" ®0agngunntmn = 8
Tepsaseon s

a

B Ottty

=

u |
nsa o

i

e et

Pyratuto





Рисунок 3 – Зона действия источников с. Карманово
[image: image4.png]



Рисунок 4 – Зона действия котельной д. Акатово, Акатовская школа
[image: image5.png]



Рисунок 5 – Зона действия котельных д. Никольское

[image: image6.png]



Рисунок 6 – Зона действия котельной с. Пречистое, Пречистенская школа
[image: image7.png]



Рисунок 7 – Зона действия котельной д. Родоманово, Родомановская школа
[image: image8.png]



Рисунок 8 – Зона действия котельной д. Токарево, Токаревская школа
[image: image9.png]o




Рисунок 9 – Зона действия котельной д. Клушино, Клушинский СДК
Развитие систем теплоснабжения сельских населенных пунктов предусматривается на базовом уровне с проведением работ по модернизации оборудования котельных, а также поэтапной замене изношенных сетей теплоснабжения. 
Для отопления и горячего водоснабжения вновь строящихся индивидуальных домов рекомендуется использовать индивидуальные двухконтурные котлы. Для теплоснабжения строящихся зданий (группы зданий) с небольшим теплопотреблением - автономные источники тепла: отдельностоящие и пристроенные блочно-модульные котельные малой мощности. Выбор индивидуальных источников тепла объясняется тем, что объекты имеют незначительную тепловую нагрузку и находятся на значительном расстоянии друг от друга, что влечет за собой большие потери в тепловых сетях и значительные капвложения по их прокладке.

Промышленные объекты расположены в промышленной зоне. Теплоснабжение промышленных предприятий осуществляется от существующих котельных и от автономных встроенных или пристроенных источников, входящих в комплекс конкретного объекта. Горячее водоснабжение - от индивидуальных водонагревателей при наличии централизованного холодного водоснабжения. Увеличение расхода тепла на технологические нужды в перспективе не прогнозируется. 

Строительство новых источников централизованного теплоснабжения на территории округа не планируется. 

2.2. Описание существующих и перспективных зон действия индивидуальных источников тепловой энергии
Теплоснабжение индивидуальных жилых домов осуществляется децентрализовано. Часть населения в индивидуальных жилых домах для нужд отопления и приготовления горячей воды используют автономные установки, работающие на природном газе, сжиженном баллонном газе, либо электроэнергии. Индивидуальное отопление осуществляется от теплоснабжающих устройств без потерь при передаче, так как нет внешних систем транспортировки тепла. 
Подключение объектов индивидуальной жилой застройки к централизованным системам теплоснабжения не планируется.

2.3. Существующие и перспективные балансы тепловой мощности и тепловой нагрузки потребителей в зонах действия источников тепловой энергии, в том числе работающих на единую тепловую сеть, на каждом этапе
Существующие и перспективные балансы тепловой мощности источников тепловой энергии и тепловой нагрузки потребителей приведены в таблице 9. Перспективные балансы тепловой мощности и тепловой нагрузки составлены с учетом положений Раздела 4, с учетом предложений, проектов (мероприятий) по развитию системы теплоснабжения предусмотренных Разделами 5 и 6.
Таблица 9 - Существующие и перспективные балансы тепловой мощности источников тепловой энергии и тепловой нагрузки потребителей
	№ п/п
	Зона действия котельной
	Ед. изм.
	2024 год
	2025 год
	2026 год
	2027 год
	2028 год
	2029 год
	2030 год
	2031-2036

	№ 1 Промышленный пр-зд, Районная котельная

	1
	Установленная мощность основного оборудования
	Гкал/ч
	43,500
	43,500
	43,500
	43,500
	43,500
	43,500
	43,500
	43,500

	2
	Располагаемая мощность основного оборудования
	Гкал/ч
	43,500
	43,500
	43,500
	43,500
	43,500
	43,500
	43,500
	43,500

	3
	Ограничения тепловой мощности
	Гкал/ч
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0

	4
	Собственные и хозяйственные нужды
	Гкал/ч
	0,795
	0,795
	0,795
	0,795
	0,795
	0,795
	0,795
	0,795

	5
	Потери в тепловых сетях от отпущенной тепловой энергии 
	Гкал/ч
	9,169
	9,169
	9,169
	9,169
	9,169
	9,169
	9,169
	9,169

	6
	Присоединенная тепловая нагрузка, в т.ч.
	Гкал/ч
	31,225
	31,225
	31,225
	31,848
	31,848
	32,471
	32,471
	33,717

	9
	Резерв (+)/дефицит (-) тепловой мощности
	Гкал/ч
	2,310
	2,310
	2,310
	1,687
	1,687
	1,064
	1,064
	0

	№ 2 ул. Бахтина, БМК-1

	1
	Установленная мощность основного оборудования
	Гкал/ч
	10,400
	10,400
	10,400
	10,400
	10,400
	10,400
	10,400
	10,400

	2
	Располагаемая мощность основного оборудования
	Гкал/ч
	10,400
	10,400
	10,400
	10,400
	10,400
	10,400
	10,400
	10,400

	3
	Ограничения тепловой мощности
	Гкал/ч
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0

	4
	Собственные и хозяйственные нужды
	Гкал/ч
	0,179
	0,179
	0,179
	0,179
	0,179
	0,179
	0,179
	0,179

	[image: image37.png]


[image: image38.png]


[image: image39.png]


[image: image40.png]


[image: image41.png]


[image: image42.png]


[image: image43.png]


5
	Потери в тепловых сетях от отпущенной тепловой энергии 
	Гкал/ч
	0,978
	0,978
	0,978
	0,978
	0,978
	0,978
	0,978
	0,978

	6
	Присоединенная тепловая нагрузка
	Гкал/ч
	6,900
	6,900
	6,900
	6,900
	6,900
	6,900
	6,900
	6,900

	9
	Резерв (+)/дефицит (-) тепловой мощности
	Гкал/ч
	2,343
	2,343
	2,343
	2,343
	2,343
	2,343
	2,343
	2,343

	№ 3 ул. Заводская, БМК-2

	1
	Установленная мощность основного оборудования
	Гкал/ч
	5,200
	5,200
	5,200
	5,200
	5,200
	5,200
	5,200
	5,200

	2
	Располагаемая мощность основного оборудования
	Гкал/ч
	5,200
	5,200
	5,200
	5,200
	5,200
	5,200
	5,200
	5,200

	3
	Ограничения тепловой мощности
	Гкал/ч
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0

	4
	Собственные и хозяйственные нужды
	Гкал/ч
	0,102
	0,102
	0,102
	0,102
	0,102
	0,102
	0,102
	0,102

	5
	Потери в тепловых сетях от отпущенной тепловой энергии 
	Гкал/ч
	0,766
	0,766
	0,766
	0,766
	0,766
	0,766
	0,766
	0,766

	6
	Присоединенная тепловая нагрузка
	Гкал/ч
	3,086
	3,086
	3,086
	3,086
	3,086
	3,086
	3,086
	3,086

	9
	Резерв (+)/дефицит (-) тепловой мощности
	Гкал/ч
	1,245
	1,245
	1,245
	1,245
	1,245
	1,245
	1,245
	1,245

	№ 4 с. Карманово, ул. Заводская, 4, стр. 2

	1
	Установленная мощность основного оборудования
	Гкал/ч
	21,725
	21,725
	21,725
	21,725
	21,725
	21,725
	21,725
	21,725

	2
	Располагаемая мощность основного оборудования
	Гкал/ч
	21,725
	21,725
	21,725
	21,725
	21,725
	21,725
	21,725
	21,725

	3
	Ограничения тепловой мощности
	Гкал/ч
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0

	4
	Собственные и хозяйственные нужды
	Гкал/ч
	0,571
	0,571
	0,571
	0,571
	0,571
	0,571
	0,571
	0,571

	5
	Потери в тепловых сетях от отпущенной тепловой энергии 
	Гкал/ч
	2,645
	2,645
	2,645
	2,645
	2,645
	2,645
	2,645
	2,645

	6
	Присоединенная тепловая нагрузка
	Гкал/ч
	3,279
	3,279
	3,279
	3,279
	3,279
	3,279
	3,279
	3,279

	9
	Резерв (+)/дефицит (-) тепловой мощности
	Гкал/ч
	15,230
	15,230
	15,230
	15,230
	15,230
	15,230
	15,230
	15,230

	№ 5 ул. Мира, БМК-3

	1
	Установленная мощность основного оборудования
	Гкал/ч
	2,140
	2,140
	2,140
	2,140
	2,140
	2,140
	2,140
	2,140

	2
	Располагаемая мощность основного оборудования
	Гкал/ч
	2,140
	2,140
	2,140
	2,140
	2,140
	2,140
	2,140
	2,140

	3
	Ограничения тепловой мощности
	Гкал/ч
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0

	4
	Собственные и хозяйственные нужды
	Гкал/ч
	0,038
	0,038
	0,038
	0,038
	0,038
	0,038
	0,038
	0,038

	5
	Потери в тепловых сетях от отпущенной тепловой энергии 
	Гкал/ч
	0,168
	0,168
	0,168
	0,168
	0,168
	0,168
	0,168
	0,168

	6
	Присоединенная тепловая нагрузка
	Гкал/ч
	1,197
	1,197
	1,197
	1,197
	1,197
	1,197
	1,197
	1,197

	9
	Резерв (+)/дефицит (-) тепловой мощности
	Гкал/ч
	0,737
	0,737
	0,737
	0,737
	0,737
	0,737
	0,737
	0,737

	№ 6 БМК ул. Пушная, 2А

	1
	Установленная мощность основного оборудования
	Гкал/ч
	0,500
	0,500
	0,500
	0,500
	0,500
	0,500
	0,500
	0,500

	2
	Располагаемая мощность основного оборудования
	Гкал/ч
	0,500
	0,500
	0,500
	0,500
	0,500
	0,500
	0,500
	0,500


	3
	Ограничения тепловой мощности
	Гкал/ч
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0

	4
	Собственные и хозяйственные нужды
	Гкал/ч
	0,013
	0,013
	0,013
	0,013
	0,013
	0,013
	0,013
	0,013

	5
	Потери в тепловых сетях от отпущенной тепловой энергии 
	Гкал/ч
	0,039
	0,039
	0,039
	0,039
	0,039
	0,039
	0,039
	0,039

	6
	Присоединенная тепловая нагрузка
	Гкал/ч
	0,187
	0,187
	0,187
	0,187
	0,187
	0,187
	0,187
	0,187

	7
	Резерв (+)/дефицит (-) тепловой мощности
	Гкал/ч
	0,261
	0,261
	0,261
	0,261
	0,261
	0,261
	0,261
	0,261

	БМК-7

	1
	Установленная мощность основного оборудования
	Гкал/ч
	7,980
	7,980
	7,980
	7,980
	7,980
	7,980
	7,980
	7,980

	2
	Располагаемая мощность основного оборудования
	Гкал/ч
	7,980
	7,980
	7,980
	7,980
	7,980
	7,980
	7,980
	7,980

	3
	Ограничения тепловой мощности
	Гкал/ч
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0

	4
	Собственные и хозяйственные нужды
	Гкал/ч
	0,125
	0,125
	0,125
	0,125
	0,125
	0,125
	0,125
	0,125

	5
	Потери в тепловых сетях от отпущенной тепловой энергии 
	Гкал/ч
	1,332
	1,332
	1,332
	1,332
	1,332
	1,332
	1,332
	1,332

	6
	Присоединенная тепловая нагрузка
	Гкал/ч
	5,545
	5,545
	5,545
	5,545
	5,545
	5,545
	5,545
	5,545

	7
	Резерв (+)/дефицит (-) тепловой мощности
	Гкал/ч
	0,978
	0,978
	0,978
	0,978
	0,978
	0,978
	0,978
	0,978

	БМК-8

	1
	Установленная мощность основного оборудования
	Гкал/ч
	2,795
	2,795
	2,795
	2,795
	2,795
	2,795
	2,795
	2,795

	2
	Располагаемая мощность основного оборудования
	Гкал/ч
	2,795
	2,795
	2,795
	2,795
	2,795
	2,795
	2,795
	2,795

	3
	Ограничения тепловой мощности
	Гкал/ч
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0

	4
	Собственные и хозяйственные нужды
	Гкал/ч
	0,052
	0,052
	0,052
	0,052
	0,052
	0,052
	0,052
	0,052

	5
	Потери в тепловых сетях от отпущенной тепловой энергии 
	Гкал/ч
	0,391
	0,391
	0,391
	0,391
	0,391
	0,391
	0,391
	0,391

	6
	Присоединенная тепловая нагрузка
	Гкал/ч
	1,939
	1,939
	1,939
	1,939
	1,939
	1,939
	1,939
	1,939

	7
	Резерв (+)/дефицит (-) тепловой мощности
	Гкал/ч
	0,413
	0,413
	0,413
	0,413
	0,413
	0,413
	0,413
	0,413

	БМК-9

	1
	Установленная мощность основного оборудования
	Гкал/ч
	7,980
	7,980
	7,980
	7,980
	7,980
	7,980
	7,980
	7,980

	2
	Располагаемая мощность основного оборудования
	Гкал/ч
	7,980
	7,980
	7,980
	7,980
	7,980
	7,980
	7,980
	7,980

	3
	Ограничения тепловой мощности
	Гкал/ч
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0

	4
	Собственные и хозяйственные нужды
	Гкал/ч
	0,139
	0,139
	0,139
	0,139
	0,139
	0,139
	0,139
	0,139

	5
	Потери в тепловых сетях от отпущенной тепловой энергии 
	Гкал/ч
	1,187
	1,187
	1,187
	1,187
	1,187
	1,187
	1,187
	1,187

	6
	Присоединенная тепловая нагрузка
	Гкал/ч
	5,615
	5,615
	5,615
	5,615
	5,615
	5,615
	5,615
	5,865

	7
	Резерв (+)/дефицит (-) тепловой мощности
	Гкал/ч
	1,039
	1,039
	1,039
	1,039
	1,039
	1,039
	1,039
	0,789

	Котельная с. Карманово, ул. Набережная

	1
	Установленная мощность основного оборудования
	Гкал/ч
	0,130
	0,130
	0,130
	0,130
	0,130
	0,130
	0,130
	0,130

	2
	Располагаемая мощность основного оборудования
	Гкал/ч
	0,130
	0,130
	0,130
	0,130
	0,130
	0,130
	0,130
	0,130

	3
	Ограничения тепловой мощности
	Гкал/ч
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0

	4
	Собственные и хозяйственные нужды
	Гкал/ч
	0,001
	0,001
	0,001
	0,001
	0,001
	0,001
	0,001
	0,001

	5
	Потери в тепловых сетях от отпущенной тепловой энергии 
	Гкал/ч
	0,001
	0,001
	0,001
	0,001
	0,001
	0,001
	0,001
	0,001

	6
	Присоединенная тепловая нагрузка
	Гкал/ч
	0,108
	0,108
	0,108
	0,108
	0,108
	0,108
	0,108
	0,108

	7
	Резерв (+)/дефицит (-) тепловой мощности
	Гкал/ч
	0,020
	0,020
	0,020
	0,020
	0,020
	0,020
	0,020
	0,020

	Котельная г. Гагарин, пр. Первомайский, 1

	1
	Установленная мощность основного оборудования
	Гкал/ч
	0,308
	0,308
	0,308
	0,308
	0,308
	0,308
	0,308
	0,308

	2
	Располагаемая мощность основного оборудования
	Гкал/ч
	0,308
	0,308
	0,308
	0,308
	0,308
	0,308
	0,308
	0,308

	3
	Ограничения тепловой мощности
	Гкал/ч
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0

	4
	Собственные и хозяйственные нужды
	Гкал/ч
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000

	5
	Потери в тепловых сетях от отпущенной тепловой энергии 
	Гкал/ч
	0,004
	0,004
	0,004
	0,004
	0,004
	0,004
	0,004
	0,004

	6
	Присоединенная тепловая нагрузка
	Гкал/ч
	0,300
	0,300
	0,300
	0,300
	0,300
	0,300
	0,300
	0,300

	7
	Резерв (+)/дефицит (-) тепловой мощности
	Гкал/ч
	0,004
	0,004
	0,004
	0,004
	0,004
	0,004
	0,004
	0,004

	Котельная г. Гагарин, ул. Комсомольская, 9

	1
	Установленная мощность основного оборудования
	Гкал/ч
	0,154
	0,154
	0,154
	0,154
	0,154
	0,154
	0,154
	0,154

	2
	Располагаемая мощность основного оборудования
	Гкал/ч
	0,154
	0,154
	0,154
	0,154
	0,154
	0,154
	0,154
	0,154

	3
	Ограничения тепловой мощности
	Гкал/ч
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0

	4
	Собственные и хозяйственные нужды
	Гкал/ч
	0,015
	0,015
	0,015
	0,015
	0,015
	0,015
	0,015
	0,015

	5
	Потери в тепловых сетях от отпущенной тепловой энергии 
	Гкал/ч
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000

	6
	Присоединенная тепловая нагрузка
	Гкал/ч
	0,046
	0,046
	0,046
	0,046
	0,046
	0,046
	0,046
	0,046

	7
	Резерв (+)/дефицит (-) тепловой мощности
	Гкал/ч
	0,093
	0,093
	0,093
	0,093
	0,093
	0,093
	0,093
	0,093

	Котельная г. Гагарин, ул. Советская д. 64а, ФОК «Восток»

	1
	Установленная мощность основного оборудования
	Гкал/ч
	0,276
	0,276
	0,276
	0,276
	0,276
	0,276
	0,276
	0,276

	2
	Располагаемая мощность основного оборудования
	Гкал/ч
	0,276
	0,276
	0,276
	0,276
	0,276
	0,276
	0,276
	0,276

	3
	Ограничения тепловой мощности
	Гкал/ч
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0

	4
	Собственные и хозяйственные нужды
	Гкал/ч
	0,003
	0,003
	0,003
	0,003
	0,003
	0,003
	0,003
	0,003

	5
	Потери в тепловых сетях от отпущенной тепловой энергии 
	Гкал/ч
	0,009
	0,009
	0,009
	0,009
	0,009
	0,009
	0,009
	0,009

	6
	Присоединенная тепловая нагрузка
	Гкал/ч
	0,250
	0,250
	0,250
	0,250
	0,250
	0,250
	0,250
	0,250

	7
	Резерв (+)/дефицит (-) тепловой мощности
	Гкал/ч
	0,014
	0,014
	0,014
	0,014
	0,014
	0,014
	0,014
	0,014

	Котельная д. Акатово, Акатовская школа

	1
	Установленная мощность основного оборудования
	Гкал/ч
	0,275
	0,275
	0,275
	0,275
	0,275
	0,275
	0,275
	0,275

	2
	Располагаемая мощность основного оборудования
	Гкал/ч
	0,275
	0,275
	0,275
	0,275
	0,275
	0,275
	0,275
	0,275

	3
	Ограничения тепловой мощности
	Гкал/ч
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0

	4
	Собственные и хозяйственные нужды
	Гкал/ч
	0,003
	0,003
	0,003
	0,003
	0,003
	0,003
	0,003
	0,003

	5
	Потери в тепловых сетях от отпущенной тепловой энергии 
	Гкал/ч
	0,005
	0,005
	0,005
	0,005
	0,005
	0,005
	0,005
	0,005

	6
	Присоединенная тепловая нагрузка
	Гкал/ч
	0,143
	0,143
	0,143
	0,143
	0,143
	0,143
	0,143
	0,143

	7
	Резерв (+)/дефицит (-) тепловой мощности
	Гкал/ч
	0,125
	0,125
	0,125
	0,125
	0,125
	0,125
	0,125
	0,125

	Котельная д. Никольское, Никольская школа

	1
	Установленная мощность основного оборудования
	Гкал/ч
	0,213
	0,213
	0,213
	0,213
	0,213
	0,213
	0,213
	0,213

	2
	Располагаемая мощность основного оборудования
	Гкал/ч
	0,213
	0,213
	0,213
	0,213
	0,213
	0,213
	0,213
	0,213

	3
	Ограничения тепловой мощности
	Гкал/ч
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0

	4
	Собственные и хозяйственные нужды
	Гкал/ч
	0,002
	0,002
	0,002
	0,002
	0,002
	0,002
	0,002
	0,002

	5
	Потери в тепловых сетях от отпущенной тепловой энергии 
	Гкал/ч
	0,003
	0,003
	0,003
	0,003
	0,003
	0,003
	0,003
	0,003

	6
	Присоединенная тепловая нагрузка
	Гкал/ч
	0,185
	0,185
	0,185
	0,185
	0,185
	0,185
	0,185
	0,185

	7
	Резерв (+)/дефицит (-) тепловой мощности
	Гкал/ч
	0,024
	0,024
	0,024
	0,024
	0,024
	0,024
	0,024
	0,024

	Котельная с. Пречистое, Пречистенская школа

	1
	Установленная мощность основного оборудования
	Гкал/ч
	0,318
	0,318
	0,318
	0,318
	0,318
	0,318
	0,318
	0,318

	2
	Располагаемая мощность основного оборудования
	Гкал/ч
	0,318
	0,318
	0,318
	0,318
	0,318
	0,318
	0,318
	0,318

	3
	Ограничения тепловой мощности
	Гкал/ч
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0

	4
	Собственные и хозяйственные нужды
	Гкал/ч
	0,003
	0,003
	0,003
	0,003
	0,003
	0,003
	0,003
	0,003

	5
	Потери в тепловых сетях от отпущенной тепловой энергии 
	Гкал/ч
	0,002
	0,002
	0,002
	0,002
	0,002
	0,002
	0,002
	0,002

	6
	Присоединенная тепловая нагрузка
	Гкал/ч
	0,221
	0,221
	0,221
	0,221
	0,221
	0,221
	0,221
	0,221

	7
	Резерв (+)/дефицит (-) тепловой мощности
	Гкал/ч
	0,091
	0,091
	0,091
	0,091
	0,091
	0,091
	0,091
	0,091

	Котельная д. Родоманово, Родомановская школа

	1
	Установленная мощность основного оборудования
	Гкал/ч
	0,330
	0,330
	0,330
	0,330
	0,330
	0,330
	0,330
	0,330

	2
	Располагаемая мощность основного оборудования
	Гкал/ч
	0,330
	0,330
	0,330
	0,330
	0,330
	0,330
	0,330
	0,330

	3
	Ограничения тепловой мощности
	Гкал/ч
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0

	4
	Собственные и хозяйственные нужды
	Гкал/ч
	0,003
	0,003
	0,003
	0,003
	0,003
	0,003
	0,003
	0,003

	5
	Потери в тепловых сетях от отпущенной тепловой энергии 
	Гкал/ч
	0,004
	0,004
	0,004
	0,004
	0,004
	0,004
	0,004
	0,004

	6
	Присоединенная тепловая нагрузка
	Гкал/ч
	0,197
	0,197
	0,197
	0,197
	0,197
	0,197
	0,197
	0,197

	7
	Резерв (+)/дефицит (-) тепловой мощности
	Гкал/ч
	0,125
	0,125
	0,125
	0,125
	0,125
	0,125
	0,125
	0,125

	Котельная д. Токарево, Токаревская школа

	1
	Установленная мощность основного оборудования
	Гкал/ч
	0,275
	0,275
	0,275
	0,275
	0,275
	0,275
	0,275
	0,275

	2
	Располагаемая мощность основного оборудования
	Гкал/ч
	0,275
	0,275
	0,275
	0,275
	0,275
	0,275
	0,275
	0,275

	3
	Ограничения тепловой мощности
	Гкал/ч
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0

	4
	Собственные и хозяйственные нужды
	Гкал/ч
	0,003
	0,003
	0,003
	0,003
	0,003
	0,003
	0,003
	0,003

	5
	Потери в тепловых сетях от отпущенной тепловой энергии 
	Гкал/ч
	0,003
	0,003
	0,003
	0,003
	0,003
	0,003
	0,003
	0,003

	6
	Присоединенная тепловая нагрузка
	Гкал/ч
	0,174
	0,174
	0,174
	0,174
	0,174
	0,174
	0,174
	0,174

	7
	Резерв (+)/дефицит (-) тепловой мощности
	Гкал/ч
	0,096
	0,096
	0,096
	0,096
	0,096
	0,096
	0,096
	0,096

	Котельная д. Клушино, Клушинский СДК

	1
	Установленная мощность основного оборудования
	Гкал/ч
	0,154
	0,154
	0,154
	0,154
	0,154
	0,154
	0,154
	0,154

	2
	Располагаемая мощность основного оборудования
	Гкал/ч
	0,154
	0,154
	0,154
	0,154
	0,154
	0,154
	0,154
	0,154

	3
	Ограничения тепловой мощности
	Гкал/ч
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0

	4
	Собственные и хозяйственные нужды
	Гкал/ч
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000

	5
	Потери в тепловых сетях от отпущенной тепловой энергии 
	Гкал/ч
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000

	6
	Присоединенная тепловая нагрузка
	Гкал/ч
	0,057
	0,057
	0,057
	0,057
	0,057
	0,057
	0,057
	0,057

	7
	Резерв (+)/дефицит (-) тепловой мощности
	Гкал/ч
	0,097
	0,097
	0,097
	0,097
	0,097
	0,097
	0,097
	0,097

	Котельная д. Поличня, ул. Новая

	1
	Установленная мощность основного оборудования
	Гкал/ч
	0,275
	0,275
	0,275
	0,275
	0,275
	0,275
	0,275
	0,275

	2
	Располагаемая мощность основного оборудования
	Гкал/ч
	0,275
	0,275
	0,275
	0,275
	0,275
	0,275
	0,275
	0,275

	3
	Ограничения тепловой мощности
	Гкал/ч
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0

	4
	Собственные и хозяйственные нужды
	Гкал/ч
	н/д
	н/д
	н/д
	н/д
	н/д
	н/д
	н/д
	н/д

	5
	Потери в тепловых сетях от отпущенной тепловой энергии 
	Гкал/ч
	н/д
	н/д
	н/д
	н/д
	н/д
	н/д
	н/д
	н/д

	6
	Присоединенная тепловая нагрузка
	Гкал/ч
	0,186
	0,186
	0,186
	0,186
	0,186
	0,186
	0,186
	0,186

	7
	Резерв (+)/дефицит (-) тепловой мощности
	Гкал/ч
	н/д
	н/д
	н/д
	н/д
	н/д
	н/д
	н/д
	н/д

	Котельная д. Никольское, УКТЛ-0,6 СХПК колхоз-племзавод «Радищево»

	1
	Установленная мощность основного оборудования
	Гкал/ч
	1,083
	1,083
	1,303
	1,303
	1,303
	1,303
	1,303
	1,303

	2
	Располагаемая мощность основного оборудования
	Гкал/ч
	1,083
	1,083
	1,303
	1,303
	1,303
	1,303
	1,303
	1,303

	3
	Ограничения тепловой мощности
	Гкал/ч
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0

	4
	Собственные и хозяйственные нужды
	Гкал/ч
	0,104
	0,104
	0,324
	0,324
	0,324
	0,324
	0,324
	0,324

	5
	Потери в тепловых сетях от отпущенной тепловой энергии 
	Гкал/ч
	0,0067
	0,0067
	0,0067
	0,0067
	0,0067
	0,0067
	0,0067
	0,0067

	6
	Присоединенная тепловая нагрузка
	Гкал/ч
	0,169
	0,169
	0,259
	0,259
	0,259
	0,259
	0,259
	0,259

	7
	Резерв (+)/дефицит (-) тепловой мощности
	Гкал/ч
	0,804
	0,804
	0,714
	0,714
	0,714
	0,714
	0,714
	0,714


По данным, приведенным в таблице 9, видно, что в зонах действия источников теплоснабжения (кроме Районной котельной) присутствует незначительный резерв тепловой мощности. 

Сведения о жалобах на снижение качества теплоснабжения не представлены. Для обеспечения эффективной работы системы теплоснабжения рекомендуется рассмотреть варианты по снижению потерь тепла в тепловой сети. 

Дефицит тепловой мощности имеет двойственную природу. Прежде всего, при отсутствии приборного учёта потребленного тепла его количество определяется по проектным данным, которые часто значительно завышены. После установки узлов учёта тепловой энергии у потребителей расчётный дефицит снижается до реального нуля. Второе обстоятельство, обусловливающее возникновение дефицита, - подключение новых потребителей, не обеспеченных мощностями на источнике теплоснабжения.

Основные причины возникновения дефицита тепловой мощности:

· недостаточно тепловой мощности тепловых источников (котельных);

· большие потери в тепловых сетях. 

Последствия имеющегося дефицита тепловой мощности котельных практически невозможно оценить и проверить, поскольку отсутствие приборов учета тепловой энергии у потребителей не стимулирует теплоснабжающую организацию к приведению системы теплоснабжения в соответствие с нормативными требованиями.
2.4. Перспективные балансы тепловой мощности источников тепловой энергии и тепловой нагрузки потребителей в случае, если зона действия источника тепловой энергии расположена в границах двух или более поселений, муниципальных округов, городских округов либо в границах городского округа (муниципального округа, поселения) и города федерального значения или городских округов (муниципальных округов, поселений) и города федерального значения, с указанием величины тепловой нагрузки для потребителей каждого поселения, муниципального округа, городского округа, города федерального значения
Источники теплоснабжения, в зону деятельности которых входит территория нескольких населенных пунктов, отсутствуют. 
2.5. Радиус эффективного теплоснабжения, определяемый в соответствии с методическими указаниями по разработке схем теплоснабжения (утв. Приказом Минэнерго России от 05.03.2019 № 212 «Об утверждении Методических указаний по разработке схем теплоснабжения»)
Расчет оптимального радиуса теплоснабжения, применяемого в качестве характерного параметра, позволит определить границы действия централизованного теплоснабжения по целевой функции минимума себестоимости полезно отпущенного тепла. 
Расчет радиуса эффективного теплоснабжения проводился в соответствии с методикой расчета, приведённой в приложении 40 Методических указаний по разработке схем теплоснабжения, утвержденных Приказом Минэнерго России от 05.03.2019 № 212 «Об утверждении Методических указаний по разработке схем теплоснабжения». В соответствии с данной методикой радиус эффективного теплоснабжения определяется как максимальное расстояние от теплопотребляющей установки до ближайшего источника тепловой энергии в системе теплоснабжения, при превышении которого подключение (технологическое присоединение) теплопотребляющей установки к данной системе теплоснабжения нецелесообразно по причине увеличения совокупных расходов в системе теплоснабжения. Другими словами, радиус эффективного теплоснабжение рассчитывается как максимальное расстояние от нового объекта теплопотребления с заданной тепловой нагрузкой до точки возможного подключения к существующим тепловым сетям.

Методика расчета:

1. В системе теплоснабжения расчет стоимости тепловой энергии в виде горячей воды, поставляемой потребителям, рассчитывается как сумма следующих составляющих:

1) стоимости единицы тепловой энергии (мощности) в горячей воде;

2) удельной стоимости оказываемых услуг по передаче единицы тепловой энергии в горячей воде.

2. Стоимость единицы тепловой энергии (мощности) в горячей воде, отпущенной от единственного источника в системе теплоснабжения, требуется вычислять как

	[image: image10.wmf]отэ

отэ

i

i

i

НВВ

Т

Q

=

, руб./Гкал,
	(1)


где:

[image: image11.wmf]отэ

i

НВВ

 - необходимая валовая выручка источника тепловой энергии на отпуск тепловой энергии в виде горячей воды с коллекторов источника тепловой энергии (мощности) на [image: image12.wmf]i

-й расчетный период регулирования, тыс. руб.;

[image: image13.wmf]i

Q

 - объем отпуска тепловой энергии в виде горячей воды с коллекторов источника тепловой энергии (мощности) в [image: image14.wmf]i

-м расчетном периоде регулирования, тыс. Гкал;

3. Удельная стоимость оказываемых услуг по передаче единицы тепловой энергии в горячей воде в системе теплоснабжения требуется вычислять как
	[image: image15.wmf]пер

пер

i

i

c

i

НВВ

Т

Q

=

, руб./Гкал,
	(2)


где:

[image: image16.wmf]пр

i

НВВ

 - необходимая валовая выручка по передаче тепловой энергии в виде горячей воды на [image: image17.wmf]i

-й расчетный период регулирования, тыс. руб.;

[image: image18.wmf]c

i

Q

 - объем отпуска тепловой энергии в виде горячей воды из тепловых сетей системы теплоснабжения на [image: image19.wmf]i

-й расчетный период регулирования, тыс. Гкал.

4. Расчет стоимости тепловой энергии в виде горячей воды, поставляемой потребителям в системе теплоснабжения, следует рассчитывать, как

	[image: image20.wmf]отэпер

кпотэпер

ii

iii

c

ii

НВВНВВ

ТТТ

QQ

=+=+

, руб./Гкал;
	(3)


5. При подключении нового объекта заявителя в тепловой сети системы теплоснабжения исполнителя расчет стоимости тепловой энергии в виде горячей воды, поставляемой потребителям в системе теплоснабжения, следует рассчитывать, как

	[image: image21.wmf],

отэотэперпер

кпнп

iiii

i

нпcснп

iiii

НВВНВВНВВНВВ

Т

QQQQ

+D+D

=+

+D+D

, руб./Гкал;
	(4)


[image: image22.wmf]отэ

i

НВВ

D

 - дополнительная необходимая валовая выручка источника тепловой энергии на отпуск тепловой энергии в виде горячей воды с коллекторов источника тепловой энергии (мощности) на [image: image23.wmf]i

-й расчетный период регулирования, определяемая дополнительными расходами на отпуск тепловой энергии с коллекторов источника тепловой энергии (мощности) для обеспечения теплоснабжения нового объекта заявителя, присоединяемого к тепловой сети системы теплоснабжения исполнителя, тыс. руб.;

[image: image24.wmf]нп

i

Q

D

 - объем отпуска тепловой энергии в виде горячей воды с коллекторов источника тепловой энергии (мощности) для теплоснабжения нового объекта заявителя, присоединяемого к тепловой сети системы теплоснабжения исполнителя на [image: image25.wmf]i

-й расчетный период регулирования, тыс. Гкал.

[image: image26.wmf]пер

i

НВВ

D

 - дополнительная необходимая валовая выручка по передаче тепловой энергии в виде горячей воды в системе теплоснабжения определяемая дополнительными расходами на передачу тепловой энергии по тепловым сетям исполнителя для обеспечения теплоснабжения нового объекта заявителя, присоединяемого к тепловой сети системы теплоснабжения исполнителя на [image: image27.wmf]i

-й расчетный период регулирования, тыс. руб.;

[image: image28.wmf]снп

i

Q

D

 - объем отпуска тепловой энергии в виде горячей воды из тепловых сетей системы теплоснабжения исполнителя для теплоснабжения нового объекта заявителя, присоединяемого к тепловой сети системы теплоснабжения исполнителя на [image: image29.wmf]i

-й расчетный период регулирования, тыс. Гкал.

6. Если по результатам расчетов получено, что стоимость тепловой энергии в виде горячей воды, поставляемой потребителям в системе теплоснабжения исполнителя с учетом присоединения тепловой мощности заявителя к тепловым сетям системы теплоснабжения [image: image30.wmf],

кпнп

i

Т

 больше чем стоимость тепловой энергии в виде горячей воды, поставляемой потребителям в системе теплоснабжения до присоединения потребителя к тепловым сетям системы теплоснабжения исполнителя [image: image31.wmf]кп

i

Т

, то присоединение объекта заявителя к тепловым сетям системы теплоснабжения исполнителя – нецелесообразно. Если по результатам расчетов получено, что стоимость тепловой энергии в виде горячей воды, поставляемой потребителям в системе теплоснабжения исполнителя с учетом присоединения тепловой мощности заявителя к тепловым сетям системы теплоснабжения [image: image32.wmf],

кпнп

i

Т

 меньше или равна стоимости тепловой энергии в виде горячей воды, поставляемой потребителям в системе теплоснабжения до присоединения потребителя к тепловым сетям системы теплоснабжения исполнителя [image: image33.wmf]кп

i

Т

, то присоединение объекта заявителя к тепловым сетям системы теплоснабжения исполнителя – целесообразно. 

Для тепловой нагрузки заявителя 
[image: image34.wmf].

мч

сумм

Q

<0,1 Гкал/ч предельный радиус эффективного теплоснабжения определяется из следующего условия: если дисконтированный срок окупаемости капитальных затрат в строительство тепловой сети, необходимой для подключения объекта капитального строительства заявителя к существующим тепловым сетям системы теплоснабжения исполнителя, превышает полезный срок службы тепловой сети, определенный в соответствии с Общероссийским классификатором основных фондов (ОК 013-94), то подключение объекта является нецелесообразным и объект заявителя находятся за пределами радиуса эффективного теплоснабжения.
Модель определения зон эффективного теплоснабжения представлена на рисунке 10. 

В зависимости от конфигурации и сложности рассматриваемых систем теплоснабжения, точками подключения перспективной тепловой нагрузки могут являться следующие элементы тепловой сети:

· тепловая камера или узел («глухая» врезка);
· котельная, центральный тепловой пункт или насосная станция (в случае простой схемы).

[image: image35.png]@ Zulu7.0- [Kapral 7] - X
@ Osiin Opasxa  Caofi Kepra Ban  Pacp Tabmmia  3asawm  Cepnc Owio  Crpasia -8x
DE-Hdgnd@seax(9cR@a@E&aae D3 «a3papraRRREEEIRNO®

& - & ¢ T @paanye Pl-c B[R B R H | = W - E @

~[—=] & 2[] alad

L3
=
Q
< Pegon x
o NC
3 B~
om
= oo
B
ax
. Otserr 5
(X osen [ GJF... | *ficaoierea: .. |
<3
£
o
»0
2o
lj« o
Foros

£ Bseure 3pecs TekcT ans novcka




Рисунок 10 - Расчетная модель системы теплоснабжения (потребители 1 и 2 находятся в зоне эффективного теплоснабжения)
Искомое расстояние от теплопотребляющей установки до ближайшего источника тепловой энергии будет определяться как сумма следующих составляющих:

· протяженность магистральной тепловой сети - путь теплоносителя, пройденный от источника тепловой энергии до точки сброса тепловой нагрузки (Lм);

· эффективный радиус теплоснабжения (R) – искомое значение.

Расчетная величина радиуса эффективного теплоснабжения зависит не только от расстояния между перспективной застройкой и теплоисточником, но и от величины присоединяемой тепловой нагрузки. 

При расположении перспективного потребителя на расстоянии большем, чем расчетный радиус эффективного теплоснабжения (Потребитель 3 на рисунке 3), производство и транспортировка тепловой энергии, необходимой для теплоснабжения перспективного потребителя, становится неэффективной в связи с увеличением совокупных затрат.

Результаты расчетов представлены в таблице 10.

Таблица 10 – Расчет радиуса эффективного теплоснабжения (расстояние от точки подключения), м
	№ п/п
	Наименование источников теплоснабжения
	Присоединяемая тепловая нагрузка, Гкал/час

	
	
	0,1
	0,2
	0,3
	0,4
	0,5
	0,6
	0,7
	0,8
	0,9
	1,0

	1
	№ 1 Промышленный пр-зд, Районная котельная
	517,3
	439,9
	412,4
	416,1
	419,7
	379,8
	383,1
	386,5
	389,8
	347,6

	2
	№ 2 ул. Бахтина, БМК-1
	58,5
	53,2
	53,0
	56,7
	60,3
	57,5
	60,8
	64,2
	67,6
	62,8


	3
	№ 3 ул. Заводская, БМК-2
	43,9
	41,0
	41,9
	45,7
	49,7
	48,1
	51,7
	55,4
	59,1
	55,6

	4
	№ 4 с. Карманово, ул. Заводская, 4, стр. 2
	153,7
	133,6
	127,9
	131,7
	135,6
	125,1
	128,6
	132,1
	135,6
	123,0

	5
	№ 5 ул. Мира, БМК-3
	13,4
	15,4
	18,3
	22,4
	26,7
	27,9
	31,9
	36,1
	40,3
	39,4

	6
	№ 6 БМК ул. Пушная, 2А
	8,8
	12,1
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-

	7
	БМК-7
	86,4
	76,8
	75,0
	78,8
	82,5
	77,4
	80,9
	84,3
	87,8
	80,7

	8
	БМК-8
	21,7
	22,4
	24,7
	28,7
	32,8
	33,3
	37,1
	41,1
	45,1
	43,5

	9
	БМК-9
	59,0
	53,7
	53,6
	57,3
	61,1
	58,3
	61,7
	65,2
	68,8
	63,9

	10
	Котельная г. Гагарин, пр. Первомайский, 1
	5,0
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-

	11
	Котельная г. Гагарин, ул. Комсомольская, 9
	6,2
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-

	12
	Котельная д. Поличня, ул. Новая
	5,1
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-

	13
	Котельная  д. Никольское, СХПК колхоз-племзавод «Радищево»
	6,3
	10,7
	15,5
	21,3
	27,3
	30,0
	35,6
	-
	-
	-


Радиус эффективного теплоснабжения позволяет оценивать возможность подключения объекта к тепловым сетям по сравнению с переходом на автономное теплоснабжение. При принятии решения о подключении новых потребителей необходимо помнить, что оптимальный радиус теплоснабжения определяется из расчета минимума затрат, включающих в себя стоимость тепловых сетей и источника тепла, а также минимума эксплуатационных затрат. Следует помнить, что расчет радиуса эффективного теплоснабжения носит информативный характер.
Подключение новой нагрузки к централизованным системам теплоснабжения требует постоянной проработки вариантов их развития. Оптимальный вариант должен характеризоваться экономически целесообразной зоной действия источника зоны теплоснабжения при соблюдении требований качества и надежности теплоснабжения, а также экологии. Если срок окупаемости капитальных затрат в строительство тепловой сети, необходимой для подключения нового объекта капитального строительства к существующим тепловым сетям системы теплоснабжения исполнителя, превышает срок службы тепловой сети, то подключение объекта является нецелесообразным.

Границы действия централизованного теплоснабжения должны определяться по целевой функции минимума себестоимости полезно отпущенного тепла. При этом возможен также вариант убыточности дальнего транспорта тепла, принимая во внимание важность и сложность проблемы.

3 СУЩЕСТВУЮЩИЕ И ПЕРСПЕКТИВНЫЕ БАЛАНСЫ ТЕПЛОНОСИТЕЛЯ
3.1. Существующие и перспективные балансы производительности водоподготовительных установок и максимального потребления теплоносителя теплопотребляющими установками потребителей
Балансы производительности водоподготовительных установок теплоносителя формируются по данным о балансах тепловой мощности источника тепловой энергии и присоединенной тепловой нагрузки в каждой зоне действия источника тепловой энергии по каждому из магистральных выводов (если таких выводов несколько) тепловой мощности источника тепловой энергии. Расходы сетевой воды, объем сетей и теплопроводов и потери в сетях определяются по нормативам потерь в зависимости от вида системы теплоснабжения.

Расчет производительности ВПУ котельной для подпитки тепловых сетей с учетом перспективных планов развития выполнен согласно СП 124.13330.2012. «Свод правил. Тепловые сети. Актуализированная редакция СНиП 41-02-2003». Среднегодовая утечка теплоносителя из водяных тепловых сетей должна быть не более 0,25% среднегодового объема воды в тепловой сети и присоединенных системах теплоснабжения независимо от схемы присоединения.
Существующий и перспективный баланс производительности водоподготовительных установок и потерь теплоносителя с учетом развития системы теплоснабжения приведен в таблице 11. 

Таблица 11 – Существующий и перспективный расход воды на компенсацию потерь и затрат теплоносителя при передаче тепловой энергии
	Источник тепловой энергии
	Существующее состояние
	Перспективное состояние

	
	Присоединен-ная тепловая нагрузка, Гкал/час
	подпитка тепловой сети, тыс. м³/год, в т.ч.:
	Присоединен-ная тепловая нагрузка, Гкал/час
	подпитка тепловой сети, тыс. м³/год, в т.ч.:

	
	
	Всего
	утечка теплоносителя
	- отпуск теплоносителя из тепловых сетей на гвс (для открытых систем тепло снабжения)
	
	Всего
	утечка теплоносителя
	- отпуск теплоносителя из тепловых сетей на гвс (для открытых систем тепло-снабжения)

	№ 1 Промышленный пр-зд, Районная котельная
	31,225
	19,342
	19,342
	-
	33,717
	20,886
	20,886
	-

	№ 2 ул. Бахтина, БМК-1
	6,900
	2,762
	2,762
	-
	6,900
	2,762
	2,762
	-

	№ 3 ул. Заводская, БМК-2
	3,086
	1,398
	1,398
	-
	3,086
	1,398
	1,398
	-

	№ 4 Карманово, ул. Заводская, 4, стр. 2
	3,279
	3,064
	3,064
	-
	3,279
	3,064
	3,064
	-

	№ 5 ул. Мира, БМК-3
	1,197
	0,494
	0,494
	-
	1,197
	0,494
	0,494
	-

	№ 6 БМК ул. Пушная, 2А
	0,187
	0,079
	0,079
	-
	0,187
	0,079
	0,079
	-

	БМК-7
	5,545
	3,287
	3,287
	-
	5,545
	3,287
	3,287
	-

	БМК-8
	1,939
	0,807
	0,807
	-
	1,939
	0,807
	0,807
	-

	БМК-9
	5,615
	2,487
	2,487
	-
	5,865
	2,598
	2,598
	-

	Котельная с. Карманово, ул. Набережная, 18
	0,108
	0,029
	0,029
	-
	0,108
	0,029
	0,029
	-

	Котельная пр. Первомайский, 1
	0,300
	0,077
	0,077
	-
	0,300
	0,077
	0,077
	-

	Котельная ул. Комсомольская, 9
	0,046
	0,011
	0,011
	-
	0,046
	0,011
	0,011
	-

	Котельная г. Гагарин, ул. Советская д. 64а, ФОК «Восток»
	0,250
	0,074
	0,074
	-
	0,250
	0,074
	0,074
	-

	Котельная д. Акатово, Акатовская школа
	0,143
	0,040
	0,040
	-
	0,143
	0,040
	0,040
	-

	Котельная д. Никольское, Никольская школа
	0,185
	0,049
	0,049
	-
	0,185
	0,049
	0,049
	-

	Котельная с. Пречистое, Пречистенская школа
	0,221
	0,057
	0,057
	-
	0,221
	0,057
	0,057
	-

	Котельная д. Родоманово, Родомановская школа
	0,197
	0,057
	0,057
	-
	0,197
	0,057
	0,057
	-

	Котельная д. Токарево, Токаревская школа
	0,174
	0,045
	0,045
	-
	0,174
	0,045
	0,045
	-

	Котельная д. Клушино, Клушинский СДК
	0,057
	0,014
	0,014
	-
	0,057
	0,014
	0,014
	-

	Котельная д. Поличня, ул. Новая
	0,186
	0,047
	0,047
	 -
	0,186
	0,047
	0,047
	-

	Котельная д. Никольское, УКТЛ-0,6
	0,169
	0,094
	0,094
	-
	0,259
	0,119
	0,119
	-


3.2. Существующие и перспективные балансы производительности водоподготовительных установок источников тепловой энергии для компенсации потерь теплоносителя в аварийных режимах работы систем теплоснабжения
В соответствии со СП 124.13330.2012. «Свод правил. Тепловые сети. Актуализированная редакция СНиП 41-02-2003» в системах теплоснабжения аварийная подпитка в количестве 2 % от объема воды в тепловых сетях и присоединенных к ним систем теплопотребления осуществляется химически не обработанной и недеаэрированной водой и не влияет на производительность ВПУ. 

Существующие и перспективные балансы производительности водоподготовительных установок источников тепловой энергии для компенсации потерь теплоносителя в нормальном, эксплуатационном и в аварийном режимах работы систем теплоснабжения приведены в таблице 12. 
Таблица 12 - Существующие и перспективные балансы производительности водоподготовительных установок для эксплуатационного и аварийного режимов
	№ п/п
	Источник тепловой энергии
	Существующее положение
	Расчётный срок

	
	
	Присоединенная тепловая нагрузка, Гкал/час
	Объем системы теплоснабжения, м3 (п. 6.16 в СП 124.13330.2012)
	Нормативные утечки, м3/ч (п. 6.16 в СП 124.13330.2012)
	Аварийная подпитка «сырой» водой, м3/ч (п. 6.22 в СП 124.13330.2012)
	Присоединенная тепловая нагрузка, Гкал/час
	Объем системы теплоснабжения, м3 (п. 6.16 в СП 124.13330.2012)
	Нормативные утечки, м3/ч 
(п. 6.16 в СП 124.13330.2012)
	Аварийная подпитка «сырой» водой, м3/ч (п. 6.22 в СП 124.13330.2012)

	1
	№ 1 Промышленный пр-зд, Районная котельная
	31,225
	1557,4
	3,893
	31,147
	33,717
	1579,6
	3,949
	31,592

	2
	№ 2 ул. Бахтина, БМК-1
	6,900
	222,4
	0,556
	4,448
	6,900
	222,4
	0,556
	4,448

	3
	№ 3 ул. Заводская, БМК-2
	3,086
	112,5
	0,281
	2,251
	3,086
	112,5
	0,281
	2,251

	4
	№ 4 Карманово, ул. Заводская, 4, стр. 2
	3,279
	246,7
	0,617
	4,934
	3,279
	246,7
	0,617
	4,934

	5
	№ 5 ул. Мира, БМК-3
	1,197
	39,8
	0,099
	0,796
	1,197
	39,8
	0,099
	0,796

	6
	№ 6 БМК ул. Пушная, 2А
	0,187
	6,4
	0,016
	0,128
	0,187
	6,4
	0,016
	0,128

	7
	БМК-7
	5,545
	264,7
	0,662
	5,294
	5,545
	264,7
	0,662
	5,294

	8
	БМК-8
	1,939
	65,0
	0,162
	1,300
	1,939
	65,0
	0,162
	1,300

	9
	БМК-9
	5,615
	200,3
	0,501
	4,005
	5,865
	205,1
	0,513
	4,103

	10
	Котельная с. Карманово, ул. Набережная, 18
	0,108
	2,4
	0,006
	0,047
	0,108
	2,4
	0,006
	0,047

	11
	Котельная пр. Первомайский, 1
	0,300
	6,2
	0,016
	0,125
	0,300
	6,2
	0,016
	0,125

	12
	Котельная ул. Комсомольская, 9
	0,046
	0,9
	0,002
	0,018
	0,046
	0,9
	0,002
	0,018

	13
	Котельная г. Гагарин, ул. Советская д. 64а, ФОК «Восток»
	0,250
	6,0
	0,015
	0,120
	0,250
	6,0
	0,015
	0,120


	14
	Котельная д. Акатово, Акатовская школа
	0,143
	3,2
	0,008
	0,065
	0,143
	3,2
	0,008
	0,065

	15
	Котельная д. Никольское, Никольская школа
	0,185
	3,9
	0,010
	0,078
	0,185
	3,9
	0,010
	0,078

	16
	Котельная с. Пречистое, Пречистенская школа
	0,221
	4,6
	0,011
	0,092
	0,221
	4,6
	0,011
	0,092

	17
	Котельная д. Родоманово, Родомановская школа
	0,197
	4,6
	0,011
	0,091
	0,197
	4,6
	0,011
	0,091

	18
	Котельная д. Токарево, Токаревская школа
	0,174
	3,6
	0,009
	0,072
	0,174
	3,6
	0,009
	0,072

	19
	Котельная д. Клушино, Клушинский СДК
	0,057
	1,1
	0,003
	0,022
	0,057
	1,1
	0,003
	0,022

	20
	Котельная д. Поличня, ул. Новая
	0,186
	3,8
	0,009
	0,076
	0,186
	3,8
	0,009
	0,076

	21
	Котельная д. Никольское, УКТЛ-0,6
	0,169
	7,5
	0,019
	0,151
	0,259
	9,5
	0,024
	0,191


4 ОСНОВНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ МАСТЕР-ПЛАНА РАЗВИТИЯ СИСТЕМ ТЕПЛОСНАБЖЕНИЯ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОКРУГА
4.1. Описание сценариев развития теплоснабжения муниципального округа
При развитии системы теплоснабжения необходимо придерживаться следующих принципов: 

· приоритетное использование природного газа в качестве основного топлива для существующих, реконструируемых и перспективных источников тепловой энергии; 

· использование индивидуального (автономного) теплоснабжения для индивидуальных жилых домов, жилых домов блокированной застройки и одиночных удаленных потребителей; 

· размещение источников тепловой энергии как можно ближе к потребителю, в том числе перевод индивидуальных жилых домов и одиночных потребителей на индивидуальное (автономное) теплоснабжение; 

· унификация оборудования, что позволяет снизить складской резерв запасных частей; 

· разумное повышение коэффициента использования установленной мощности основного теплотехнического оборудования; 

· автоматизация, роботизация и диспетчеризация котельных (создание единого диспетчерского центра для дистанционного мониторинга работы объектов коммунальной инфраструктуры); 

· использование наилучших доступных технологий; 

· внедрение оборудования с высоким классом энергоэффективности; 

· приоритетное внедрение мероприятий с малым сроком окупаемости.

В соответствии с методическими рекомендациями к разработке (актуализации) схем теплоснабжения п.83 мастер-план схемы теплоснабжения рекомендуется разрабатывать на основании: 

· решений по строительству генерирующих объектов с комбинированной выработкой тепловой и электрической энергии, указанных в утвержденных в региональных схемах и программах перспективного развития электроэнергетики, разработанных в соответствии с Постановлением Правительства РФ от 17.10.2009 № 823 «О схемах и программах перспективного развития электроэнергетики" (Собрание законодательства Российской Федерации, 2009, №43, ст.5073; 2013, № 33, ст.4392; 2014, № 9, ст.907; 2015, № 5, ст.827; №8, ст.1175; 2018, № 34, ст.5483);

· решений о теплофикационных турбоагрегатах, не прошедших конкурентный отбор мощности на оптовом рынке электрической энергии и мощности в соответствии с законодательством Российской Федерации об электроэнергетике;

· решений по строительству, реконструкции и (или) модернизации генерирующих объектов с комбинированной выработкой тепловой и электрической энергии, указанных в договорах поставки мощности;

· принятых региональных программ газификации жилищно-коммунального хозяйства, промышленных и иных организаций;

· предложений по передаче тепловой нагрузки от котельных на источники комбинированной выработки, при наличии резерва тепловых мощностей установленных турбоагрегатов;

· предложений по строительству, реконструкции и (или) модернизации магистральных теплопроводов для обеспечения возможности регулирования загрузки существующих и перспективных источников комбинированной выработки. 

Планом развития округа предусматривается новое жилищное строительство, размещаемое на территориях существующей застройки путем реконструкции и создания новой современной застройки, обеспечивающей комфортные условия проживания. 
Отопление вновь строящихся зданий, за исключением индивидуального жилищного строительства, предусматривается от существующих источников теплоснабжения. Строительство новых источников централизованного теплоснабжения на территории округа не планируется. 

Для отопления и горячего водоснабжения вновь строящихся индивидуальных домов рекомендуется использовать индивидуальные двухконтурные котлы. Для теплоснабжения строящихся зданий (группы зданий) с небольшим теплопотреблением использовать автономные источники тепла, отдельностоящие и пристроенные блочно-модульные котельные малой мощности. Выбор индивидуальных источников тепла объясняется тем, что объекты имеют незначительную тепловую нагрузку и находятся на значительном расстоянии друг от друга, что влечет за собой большие потери в тепловых сетях и значительные капитальные вложения по их прокладке.

В целях повышения надежности и качества теплоснабжения потребителей рассмотрим два сценария перспективного развития системы централизованного теплоснабжения округа.

Сценарий № 1 развития системы централизованного теплоснабжения

Модернизация существующих источников теплоснабжения (замена изношенного оборудования, проведение текущих и плановых ремонтов и т.д.) и тепловых сетей. Для обеспечения качественного и надежного теплоснабжения потребителей данный вариант развития предусматривает также поэтапную замену изношенных тепловых сетей.
В соответствии с Инвестиционной программой ООО «Смоленскрегионтеплоэнерго» на 2016-2026 годы на районной котельной №1 необходимо произвести замену морально устаревшего оборудования с истекшим сроком службы, не соответствующего современным требованиям энергоэффективности и надежности, требованиям норм и правил промышленной безопасности. 
Экономическая эффективность реализации мероприятий по сохранению существующей схемы теплоснабжения с проведением работ по модернизации существующих объектов выражается в сокращении эксплуатационных издержек, уменьшении удельных расходов топлива на производство тепла, а также снижении потерь тепла при транспортировке. Для обеспечения надежного теплоснабжения необходимо регулярно проводить работы по замене изношенного и устаревшего оборудования, замене тепловых сетей.

Сценарий № 2 развития системы централизованного теплоснабжения

Сохранение существующей схемы теплоснабжения. Работоспособность объектов системы теплоснабжения при данном варианте развития планируется обеспечивать путем проведения текущих и аварийных ремонтов.
4.2. Обоснование выбора приоритетного сценария развития теплоснабжения 
Настоящей схемой теплоснабжения основным вариантом развития системы теплоснабжения Гагаринского муниципального округа принято сохранение существующей системы с проведением работ по модернизации оборудования источников теплоснабжения (замена изношенного оборудования, проведение текущих и плановых ремонтов и т.д.). Для обеспечения качественного и надежного теплоснабжения потребителей данный вариант развития предусматривает также поэтапную замену сетей теплоснабжения со сроком эксплуатации более 25 лет. Изменение зон действия источников централизованного теплоснабжения не планируется.

При реализации мероприятий увеличивается надежность теплоснабжения за счет обновления оборудования, планируется снижение расхода топлива на выработку тепловой энергии в результате увеличения КПД котлов по сравнению с существующим состоянием и сокращения эксплуатационных затрат. Снижение эксплуатационных издержек увеличивает НВВ ресурсоснабжающей организации, что в свою очередь может дать средства к дальнейшему развитию системы теплоснабжения (реализация мероприятий ТСО по обновлению оборудования) и поддержанию его в работоспособном состоянии.

На всех этапах реконструкции системы централизованного теплоснабжения предусматривается замена изношенных участков тепловых сетей.
5 ПРЕДЛОЖЕНИЯ ПО СТРОИТЕЛЬСТВУ, РЕКОНСТРУКЦИИ, ТЕХНИЧЕСКОМУ ПЕРЕВООРУЖЕНИЮ И (ИЛИ) МОДЕРНИЗАЦИИ ИСТОЧНИКОВ ТЕПЛОВОЙ ЭНЕРГИИ
5.1. Предложения по строительству источников тепловой энергии, обеспечивающих перспективную тепловую нагрузку на осваиваемых территориях округа, для которых отсутствует возможность и (или) целесообразность передачи тепловой энергии от существующих или реконструируемых источников тепловой энергии, обоснованная расчетами ценовых (тарифных) последствий для потребителей (в ценовых зонах теплоснабжения - обоснованная расчетами ценовых (тарифных) последствий для потребителей, если реализацию товаров в сфере теплоснабжения с использованием такого источника тепловой энергии планируется осуществлять по регулируемым ценам (тарифам), и (или) обоснованная анализом индикаторов развития системы теплоснабжения муниципального округа, если реализация товаров в сфере теплоснабжения с использованием такого источника тепловой энергии будет осуществляться по ценам, определяемым по соглашению сторон договора поставки тепловой энергии (мощности) и (или) теплоносителя) и радиуса эффективного теплоснабжения
Планом развития муниципального округа предусматривается новое жилищное строительство, размещаемое на территориях существующей застройки путем реконструкции и создания новой современной застройки, обеспечивающей комфортные условия проживания. В соответствии с планами развития на территории округа планируется строительство жилых и общественных зданий, а также индивидуальных жилых домов. Отопление вновь строящихся зданий, за исключением индивидуального жилищного строительства, предусматривается от существующих источников теплоснабжения. Строительство новых источников централизованного теплоснабжения для обеспечения перспективной застройки на территории округа не планируется. 

Для отопления и горячего водоснабжения вновь строящихся индивидуальных домов рекомендуется использовать индивидуальные двухконтурные котлы. Выбор индивидуальных источников тепла объясняется тем, что объекты имеют незначительную тепловую нагрузку и находятся на значительном расстоянии друг от друга, что влечет за собой большие потери в тепловых сетях и значительные капвложения по их прокладке.
Для теплоснабжения зданий (групп зданий) с небольшим теплопотреблением и промышленных объектов рекомендуется использовать автономные источники тепла: отдельностоящие и пристроенные блочно-модульные газовые котельные малой мощности.

5.2. Предложения по реконструкции источников тепловой энергии, обеспечивающих перспективную тепловую нагрузку в существующих и расширяемых зонах действия источников тепловой энергии
Реконструкция источников тепловой энергии с целью обеспечения перспективной тепловой нагрузки в существующих и расширяемых зонах действия источников тепловой энергии на данном этапе не планируется. Расширение зоны действия существующей системы централизованного теплоснабжения на перспективу до 2036 года за счет увеличения числа потребителей не планируется. 
5.3. Предложения по техническому перевооружению и (или) модернизации источников тепловой энергии с целью повышения эффективности работы систем теплоснабжения
Основным направлением развития системы теплоснабжения выбрано сохранение существующей системы с проведением работ по модернизации оборудования источников централизованного теплоснабжения (замена изношенного оборудования, проведение текущих и плановых ремонтов и т.д.). Для обеспечения качественного и надежного теплоснабжения потребителей данный вариант развития предусматривает также поэтапную замену изношенных сетей теплоснабжения.
В соответствии с Инвестиционной программой ООО «Смоленскрегионтеплоэнерго» на 2016-2026 годы на районной котельной №1 необходимо произвести замену морально устаревшего оборудования с истекшим сроком службы, не соответствующего современным требованиям энергоэффективности и надежности, требованиям норм и правил промышленной безопасности. 
5.4. Графики совместной работы источников тепловой энергии, функционирующих в режиме комбинированной выработки электрической и тепловой энергии и котельных
На территории округа источники тепловой энергии, функционирующие в режиме комбинированной выработки электрической и тепловой энергии, отсутствуют.

5.5. Меры по выводу из эксплуатации, консервации и демонтажу избыточных источников тепловой энергии, а также источников тепловой энергии, выработавших нормативный срок службы, в случае если продление срока службы технически невозможно или экономически нецелесообразно
Основным направлением развития системы теплоснабжения выбрано сохранение существующей системы с проведением работ по модернизации оборудования источников централизованного теплоснабжения (замена изношенного оборудования, проведение текущих и плановых ремонтов и т.д.). Для обеспечения качественного и надежного теплоснабжения потребителей данный вариант развития предусматривает также поэтапную замену изношенных сетей теплоснабжения.

Изменение зон действия источников централизованного теплоснабжения не планируется.
5.6. Меры по переоборудованию котельных в источники тепловой энергии, функционирующие в режиме комбинированной выработки электрической и тепловой энергии
На территории округа источники тепловой энергии, функционирующие в режиме комбинированной выработки электрической и тепловой энергии, отсутствуют.

5.7. Меры по переводу котельных, размещенных в существующих и расширяемых зонах действия источников тепловой энергии, функционирующих в режиме комбинированной выработки электрической и тепловой энергии, в пиковый режим работы, либо по выводу их из эксплуатации
На территории округа источники тепловой энергии, функционирующие в режиме комбинированной выработки электрической и тепловой энергии, отсутствуют.

5.8. Температурный график отпуска тепловой энергии для каждого источника тепловой энергии или группы источников тепловой энергии в системе теплоснабжения, работающей на общую тепловую сеть, и оценку затрат при необходимости его изменения
Основной задачей регулирования отпуска теплоты в системах теплоснабжения является поддержание заданной температуры воздуха в отапливаемых помещениях при изменяющихся в течение отопительного периода внешних климатических условиях и поддержание заданной температуры горячей воды. 

На котельных предусмотрен качественный метод регулирования отпуска тепловой энергии. Выбор температурного графика обусловлен преобладанием отопительной нагрузки и непосредственным присоединением абонентов к тепловым сетям. Сведения о температурных графиках котельных приведены в таблице 13.
Таблица 13 – Общие сведения о температурных графиках источников тепла

	№ п/п
	Наименование СЦТ
	Температурный график

	1
	№ 1 Промышленный пр-зд, Районная котельная
	115/70ºС

	2
	№ 2 ул. Бахтина, БМК-1
	95/70 ºС

	3
	№ 3 ул. Заводская, БМК-2
	95/70 ºС ср. ГВС

	4
	№ 4 Карманово, ул. Заводская, 4, стр. 2
	105/70 ºС ср. ГВС

	5
	№ 5 ул. Мира, БМК-3
	95/70 ºС

	6
	№ 6 БМК ул. Пушная, 2А
	95/70 ºС

	7
	БМК-7
	95/70 ºС ср. ГВС

	8
	БМК-8
	95/70 ºС ср. ГВС

	9
	БМК-9
	95/70 ºС

	10
	Котельная с. Карманово, ул. Набережная
	95/70 ºС

	11
	Котельная пр. Первомайский, 1
	80/60 ºС

	12
	Котельная ул. Комсомольская, 9
	80/60 ºС

	13
	Котельная г. Гагарин, ул. Советская д. 64а, ФОК «Восток»
	80/60 ºС

	14
	Котельная д. Акатово, Акатовская школа
	80/60 ºС

	15
	Котельная д. Никольское, Никольская школа
	80/60 ºС

	16
	Котельная с. Пречистое, Пречистенская школа
	80/60 ºС

	17
	Котельная д. Родоманово, Родомановская школа
	80/60 ºС

	18
	Котельная д. Токарево, Токаревская школа
	80/60 ºС

	19
	Котельная д. Клушино, Клушинский СДК
	80/60 ºС

	20
	Котельная д. Поличня, ул. Новая
	80/60 ºС

	21
	Котельная д. Никольское, УКТЛ-0,6
	95/70 ºС


В соответствии с пункт 6.2.59 Правил технической эксплуатации тепловых энергоустановок, утверждёнными Приказом Минэнерго РФ от 24.03.2003 №115 «Об утверждении Правил технической эксплуатации тепловых энергоустановок», отклонения от заданного теплового режима за головными задвижками котельной, при условии работы в расчетных гидравлических и тепловых режимах, должны быть не более: 

· температура воды, поступающей в тепловую сеть - ±3 %; 

· по давлению в подающих трубопроводах - ±5 %; 

· по давлению в обратных трубопроводах - ±0,2 кгс/см 2; 

· среднесуточная температура сетевой воды в обратных трубопроводах не может превышать заданную графиком более чем на 5 %. 

Изменение температурных графиков не требуется.

5.9. Предложения по перспективной установленной тепловой мощности каждого источника тепловой энергии с предложениями по сроку ввода в эксплуатацию новых мощностей
Нет необходимости в изменении установленной тепловой мощности действующих источников теплоснабжения в связи с увеличением перспективного спроса на тепловую энергию. 

5.10. Предложения по вводу новых и реконструкции существующих источников тепловой энергии с использованием возобновляемых источников энергии, а также местных видов топлива
Ввод новых и реконструкция существующих источников тепловой энергии с использованием возобновляемых источников энергии, а также местных видов топлива не планируется.
6 ПРЕДЛОЖЕНИЯ ПО СТРОИТЕЛЬСТВУ, РЕКОНСТРУКЦИИ И (ИЛИ) МОДЕРНИЗАЦИИ ТЕПЛОВЫХ СЕТЕЙ
6.1. Предложения по строительству, реконструкции и (или) модернизации тепловых сетей, обеспечивающих перераспределение тепловой нагрузки из зон с дефицитом располагаемой тепловой мощности источников тепловой энергии в зоны с резервом располагаемой тепловой мощности источников тепловой энергии (использование существующих резервов)
На территории округа действует 21 источник централизованного теплоснабжения, отапливающий жилые, административные и социально-значимые объекты.

Основным направлением развития системы теплоснабжения выбрано сохранение существующей системы с проведением работ по модернизации оборудования источников централизованного теплоснабжения (замена изношенного оборудования, проведение текущих и плановых ремонтов и т.д.). Для обеспечения качественного и надежного теплоснабжения потребителей данный вариант развития предусматривает также поэтапную замену изношенных сетей теплоснабжения.

Перераспределение тепловой нагрузки в зонах действия источников тепла не планируется. 

6.2. Предложения по строительству, реконструкции и (или) модернизации тепловых сетей для обеспечения перспективных приростов тепловой нагрузки в осваиваемых районах муниципального округа под жилищную, комплексную или производственную застройку
Подключение новых объектов, находящихся в застроенной части населенных пунктов, рекомендуется производить к существующим тепловым сетям с учетом их пропускной способности. Однако для отопления и горячего водоснабжения индивидуальных домов рекомендуется применение индивидуальных двухконтурных котлов. Выбор индивидуальных источников тепла объясняется тем, что объекты имеют незначительную тепловую нагрузку и находятся на значительном расстоянии друг от друга, что влечет за собой большие потери в тепловых сетях и значительные капвложения по их прокладке.

В застроенной части и на территории, подлежащей застройке, предусматривается подземная прокладка тепловых сетей (бесканальная, в каналах или в тоннелях (коллекторах) совместно с другими инженерными сетями). При обосновании допускается надземная прокладка тепловых сетей, кроме территории детских и лечебных учреждений. 

В случае надземной прокладки тепловые сети прокладываются с соблюдением расстояния по горизонтали от строительных конструкций тепловых сетей или оболочки изоляции трубопроводов, при бесканальной прокладке до зданий, сооружений и инженерных сетей в соответствии с таблицей А.3 СП 124.13330.2012. «Свод правил. Тепловые сети. Актуализированная редакция СНиП 41-02-2003».

Величину диаметра трубопровода, способ прокладки и т.д. необходимо определить в ходе наладочного гидравлического расчета по каждому факту предполагаемого подключения.
Планом развития округа предусматривается новое жилищное строительство, размещаемое на территориях существующей застройки путем реконструкции и создания новой современной застройки, обеспечивающей комфортные условия проживания. В соответствии с планами развития на территории округа планируется строительство жилых и общественных зданий, а также индивидуальных жилых домов.

Для отопления и горячего водоснабжения индивидуальных домов рекомендуется применение индивидуальных двухконтурных котлов, работающих на газовом и твердом топливе. Выбор индивидуальных источников тепла объясняется тем, что объекты имеют незначительную тепловую нагрузку и находятся на значительном расстоянии друг от друга, что влечет за собой большие потери в тепловых сетях и значительные капвложения по их прокладке.
Для теплоснабжения вновь строящихся зданий (группы зданий) с небольшим теплопотреблением и промышленных объектов рекомендуется использовать автономные источники тепла, отдельностоящие и пристроенные блочно-модульные котельные малой мощности.
Согласно выданным техническим условиям, на период актуализации Схемы теплоснабжения на территории округа планируется новое строительство в зонах действия Районной котельной №1 и БМК-9. Информация по реконструкции и новому строительству тепловых сетей, необходимым для реализации мероприятий по подключению новых объектов, представлена в таблице 14.
Таблица 14 – Мероприятия по строительству и реконструкции трубопроводов, необходимые для реализации мероприятий по подключению новых объектов
	№ п/п
	Наименование мероприятий
	Год реализации
	Объем инвестиций*, тыс. руб

	Подключение физкультурно-оздоровительный комплекс с бассейном на БМК-9 в г. Гагарин

	1.1
	Строительство тепловой сети 
	2026-2036
	Определяется проектом

	Комплексная застройка - жилые дома 1,2,3 очереди – подключение 

к Районной котельной №1 в г. Гагарин

	2.1
	Перекладка участка тепловой сети от ЦТП9 до П-3: 2Д 273 – 97 м, надземная прокладка
	2026
	Определяется проектом

	2.2
	Строительство тепловых сетей от проектируемой ТК-7/11 до проектируемого ЦТП 107м, 107 м (2 трубная)
	2026
	Определяется проектом

	2.3
	Строительство тепловых сетей от проектируемого ЦТП 107м, 67 м + 180 м (4 трубная) – первая очередь
	2026
	Определяется проектом

	2.4
	Строительство тепловых сетей от проектируемого ЦТП 107м, 200 м (4 трубная) – вторая очередь
	2028
	Определяется проектом

	2.5
	Строительство тепловых сетей от проектируемого ЦТП 107м, 70 м (4 трубная) – третья очередь
	2030
	Определяется проектом



*величину диаметра трубопровода, способ прокладки и т.д. необходимо определить в ходе наладочного гидравлического расчета по каждому факту предполагаемого подключения при разработке проектно-сметной документации.
6.3. Предложения по строительству, реконструкции и (или) модернизации тепловых сетей в целях обеспечения условий, при наличии которых существует возможность поставок тепловой энергии потребителям от различных источников тепловой энергии при сохранении надежности теплоснабжения
Строительство тепловых сетей, обеспечивающих условия, при наличии которых существует возможность поставок тепловой энергии потребителям от различных источников тепловой энергии при сохранении надежности теплоснабжения, на данном этапе не рекомендуется.
6.4. Предложения по строительству, реконструкции и (или) модернизации тепловых сетей для повышения эффективности функционирования системы теплоснабжения, в том числе за счет перевода котельных в пиковый режим работы или ликвидации котельных
Для повышения эффективности функционирования системы теплоснабжения рекомендуется модернизация тепловых сетей с заменой существующих трубопроводов, в т. ч. выработавших свой ресурс, на новые предизолированные трубопроводы. Замена трубопроводов на новые приведет к снижению потерь тепловой энергии за счет более эффективной теплоизоляции и минимизации утечек на тепловых сетях. 

Перевод котельных в пиковый режим не целесообразен в виду отсутствия источников электрогенерации. Решение о ликвидации котельной принимается собственником источника теплоснабжения.

6.5. Предложения по строительству, реконструкции и (или) модернизации тепловых сетей для обеспечения нормативной надежности теплоснабжения потребителей
Строительство тепловых сетей для обеспечения нормативной надежности и безопасности теплоснабжения на данном этапе не предусматривается. Необходимые показатели надежности достигаются за счет реконструкции трубопроводов со сверхнормативным износом. 
На территории округа есть необходимость в реконструкции тепловых сетей в связи с их износом. Для обеспечения качественного и надежного теплоснабжения потребителей реко-мендуется своевременно проводить текущие и плановые ремонты тепловых сетей и запорной арматуры. 
Описание мероприятий по полной реконструкции изношенных тепловых сетей приведено в таблице ниже.

Таблица 15 – Мероприятия по реконструкции трубопроводов со сверхнормативным износом
	№ п/п
	Наименование мероприятий
	Год реализации
	Объем инвестиций*, тыс. руб

	Поэтапная замена изношенных сетей теплоснабжения, ремонт и замена запорной арматуры

	1
	Районная котельная №1
	2026-2036
	118 347,4

	2
	Котельная №2
	2026-2036
	56 517,1

	3
	Котельная №3
	2026-2036
	23 529,7

	4
	Котельная №4 с. Карманово
	2026-2036
	147 552,9

	5
	Котельная №5
	2026-2036
	5 237,9

	6
	Котельная №6 ул. Пушная
	2026-2036
	3 485,1

	7
	БМК-7
	2026-2036
	26 769,3

	8
	БМК-8
	2026-2036
	16 804,8

	9
	БМК-9
	2026-2036
	42 821,5

	10
	Котельная д. Никольское, УКТЛ-0,6 (Задвижка Ду100 2 шт. и расходные материалы)
	2025
	36,0

	ВСЕГО:
	2025-2036
	441 101,7


*- Объемы инвестиций в реконструкцию тепловых сетей определены по укрупненным показателям на основании объектов-аналогов и должны быть уточнены на последующих стадиях проектирования.

Текущий ремонт тепловых сетей локальных котельных рекомендуется выполнять в рамках текущей деятельности обслуживающих организаций.

Рекомендуется при новом строительстве и реконструкции существующих теплопроводов применять предизолированные трубопроводы в пенополиуретановой (ППУ) изоляции. Для сокращения времени устранения аварий на тепловых сетях и снижения выбросов теплоносителя в атмосферу и др. последствий, неразрывно связанных с авариями на теплопроводах, рекомендуется применять систему оперативно-дистанционного контроля (ОДК). Трубы ППУ-изоляции представляют собой трехслойную монолитную конструкцию, которая состоит из стальной трубы, теплоизолирующего слоя из пенополиуретана и защитной оболочки из полиэтилена. 

Преимущества трубопроводов в ППУ-изоляции: 

· низкое водопоглощение пенополиуретана; 

· пенополиуретан экологически безопасен, низкая токсичность;
· долговечность пенополиуретана; 

· пенополиуретан имеет низкий коэффициент теплопроводности. Данный показатель у ППУ равен 0,019 - 0,035 Вт/м∙К; 

· высокая адгезионная прочность пенополиуретана; 

· звукопоглощение пенополиуретана; 

· пенополиуретан, нанесенный на металлическую поверхность, защищают ее от коррозии. 

Важной особенностью трубопроводов с ППУ изоляцией является встроенная электронная система оперативно-дистанционного контроля (ОДК) (два сигнальных медных провода, залитых в пенополиуретановую изоляцию трубы, и электронный детектор повреждений), которая позволяет постоянно следить за состоянием (увлажнением) изоляции теплотрассы длинной до 2500 м. При этом место повреждения изоляции трубопровода устанавливается с точностью до одного метра с помощью импульсного рефлектометра.
7 ПРЕДЛОЖЕНИЯ ПО ПЕРЕВОДУ ОТКРЫТЫХ СИСТЕМ ТЕПЛОСНАБЖЕНИЯ (ГОРЯЧЕГО ВОДОСНАБЖЕНИЯ) В ЗАКРЫТЫЕ СИСТЕМЫ ГОРЯЧЕГО ВОДОСНАБЖЕНИЯ
7.1. Предложения по переводу существующих открытых систем теплоснабжения (горячего водоснабжения) в закрытые системы горячего водоснабжения, для осуществления которого необходимо строительство индивидуальных и (или) центральных тепловых пунктов при наличии у потребителей внутридомовых систем горячего водоснабжения

Централизованное горячее водоснабжение на территории округа с использованием открытых схем теплоснабжения не осуществляется.

7.2. Предложения по переводу существующих открытых систем теплоснабжения (горячего водоснабжения) в закрытые системы горячего водоснабжения, для осуществления которого отсутствует необходимость строительства индивидуальных и (или) центральных тепловых пунктов по причине отсутствия у потребителей внутридомовых систем горячего водоснабжения

Централизованное горячее водоснабжение на территории округа с использованием открытых схем теплоснабжения не осуществляется.

8 ПЕРСПЕКТИВНЫЕ ТОПЛИВНЫЕ БАЛАНСЫ
8.1. Перспективные топливные балансы для каждого источника тепловой энергии по видам основного, резервного и аварийного топлива на каждом этапе
В настоящее время на территории округа действует 21 источник централизованного теплоснабжения. В качестве основного вида топлива на централизованных котельных округа используется природный газ.  Сведения о фактическом и перспективном потреблении котельно-печного топлива приведены в таблице 16.

Таблица 16 - Существующий и перспективный топливные балансы
	Составляющая баланса
	Ед. изм.
	2024 год
	2025 год
	2026 год
	2027 год
	2028 год
	2029 год
	2030 год
	2031 -2036

	№ 1 Промышленный пр-зд, Районная котельная

	Вид топлива
	-
	Природный газ
	Природный газ
	Природный газ
	Природный газ
	Природный газ
	Природный газ
	Природный газ
	Природный газ

	Расход натурального топлива
	тыс. куб. м
	12425,54
	12425,54
	11936,91
	12143,92
	12143,92
	12350,93
	12350,93
	12764,96

	Основное топливо
	т.у.т.
	14040,86
	14040,86
	13488,71
	13722,63
	13722,63
	13956,56
	13956,56
	14424,40

	№ 2 ул. Бахтина, БМК-1

	Вид топлива
	-
	Природный газ
	Природный газ
	Природный газ
	Природный газ
	Природный газ
	Природный газ
	Природный газ
	Природный газ

	Расход натурального топлива
	тыс. куб. м
	2207,31
	2207,31
	2206,21
	2206,21
	2206,21
	2206,21
	2206,21
	2206,21

	Основное топливо
	т.у.т.
	2494,26
	2494,26
	2493,02
	2493,02
	2493,02
	2493,02
	2493,02
	2493,02

	№ 3 ул. Заводская, БМК-2

	Вид топлива
	-
	Природный газ
	Природный газ
	Природный газ
	Природный газ
	Природный газ
	Природный газ
	Природный газ
	Природный газ

	Расход натурального топлива
	тыс. куб. м
	1144,76
	1144,76
	1061,20
	1061,20
	1061,20
	1061,20
	1061,20
	1061,20

	Основное топливо
	т.у.т.
	1293,58
	1293,58
	1199,16
	1199,16
	1199,16
	1199,16
	1199,16
	1199,16

	№ 4 с. Карманово, ул. Заводская, 4, стр. 2

	Вид топлива
	-
	Природный газ
	Природный газ
	Природный газ
	Природный газ
	Природный газ
	Природный газ
	Природный газ
	Природный газ

	Расход натурального топлива
	тыс. куб. м
	1699,96
	1699,96
	1712,77
	1712,77
	1712,77
	1712,77
	1712,77
	1712,77

	Основное топливо
	т.у.т.
	1920,95
	1920,95
	1935,43
	1935,43
	1935,43
	1935,43
	1935,43
	1935,43

	№ 5 ул. Мира, БМК-3

	Вид топлива
	-
	Природный газ
	Природный газ
	Природный газ
	Природный газ
	Природный газ
	Природный газ
	Природный газ
	Природный газ

	Расход натурального топлива
	тыс. куб. м
	357,89
	357,89
	385,77
	385,77
	385,77
	385,77
	385,77
	385,77

	Основное топливо
	т.у.т.
	404,42
	404,42
	435,92
	435,92
	435,92
	435,92
	435,92
	435,92

	№ 6 БМК ул. Пушная, 2А

	Вид топлива
	-
	Природный газ
	Природный газ
	Природный газ
	Природный газ
	Природный газ
	Природный газ
	Природный газ
	Природный газ

	Расход натурального топлива
	тыс. куб. м
	132,39
	132,39
	122,41
	122,41
	122,41
	122,41
	122,41
	122,41

	Основное топливо
	т.у.т.
	149,60
	149,60
	138,33
	138,33
	138,33
	138,33
	138,33
	138,33

	БМК-7

	Вид топлива
	-
	Природный газ
	Природный газ
	Природный газ
	Природный газ
	Природный газ
	Природный газ
	Природный газ
	Природный газ

	Расход натурального топлива
	тыс. куб. м
	2217,22
	2217,22
	2095,54
	2095,54
	2095,54
	2095,54
	2095,54
	2095,54

	Основное топливо
	т.у.т.
	2505,46
	2505,46
	2367,96
	2367,96
	2367,96
	2367,96
	2367,96
	2367,96

	БМК-8

	Вид топлива
	-
	Природный газ
	Природный газ
	Природный газ
	Природный газ
	Природный газ
	Природный газ
	Природный газ
	Природный газ

	Расход натурального топлива
	тыс. куб. м
	517,66
	517,66
	603,87
	603,87
	603,87
	603,87
	603,87
	603,87

	Основное топливо
	т.у.т.
	584,96
	584,96
	682,37
	682,37
	682,37
	682,37
	682,37
	682,37

	БМК-9

	Вид топлива
	-
	Природный газ
	Природный газ
	Природный газ
	Природный газ
	Природный газ
	Природный газ
	Природный газ
	Природный газ

	Расход натурального топлива
	тыс. куб. м
	1587,28
	1587,28
	1633,84
	1633,84
	1633,84
	1633,84
	1633,84
	1633,84

	Основное топливо
	т.у.т.
	1793,63
	1793,63
	1846,24
	1846,24
	1846,24
	1846,24
	1846,24
	1846,24

	Котельная с. Карманово, ул. Набережная, 18

	Вид топлива
	-
	Природный газ
	Природный газ
	Природный газ
	Природный газ
	Природный газ
	Природный газ
	Природный газ
	Природный газ

	Расход натурального топлива
	тыс. куб. м
	30,81
	30,81
	30,20
	30,20
	30,20
	30,20
	30,20
	30,20

	Основное топливо
	т.у.т.
	34,82
	34,82
	34,13
	34,13
	34,13
	34,13
	34,13
	34,13

	Котельная г. Гагарин, пр. Первомайский, 1

	Вид топлива
	-
	Природный газ
	Природный газ
	Природный газ
	Природный газ
	Природный газ
	Природный газ
	Природный газ
	Природный газ

	Расход натурального топлива
	тыс. куб. м
	114,80
	114,80
	114,93
	114,93
	114,93
	114,93
	114,93
	114,93

	Основное топливо
	т.у.т.
	129,72
	129,72
	129,87
	129,87
	129,87
	129,87
	129,87
	129,87

	Котельная г. Гагарин, ул. Комсомольская, 9

	Вид топлива
	-
	Природный газ
	Природный газ
	Природный газ
	Природный газ
	Природный газ
	Природный газ
	Природный газ
	Природный газ

	Расход натурального топлива
	тыс. куб. м
	17,00
	17,00
	19,43
	19,43
	19,43
	19,43
	19,43
	19,43

	Основное топливо
	т.у.т.
	19,21
	19,21
	21,95
	21,95
	21,95
	21,95
	21,95
	21,95

	Котельная г. Гагарин, ул. Советская д. 64а, ФОК «Восток»

	Вид топлива
	-
	Природный газ
	Природный газ
	Природный газ
	Природный газ
	Природный газ
	Природный газ
	Природный газ
	Природный газ

	Расход натурального топлива
	тыс. куб. м
	97,60
	97,60
	97,60
	97,60
	97,60
	97,60
	97,60
	97,60

	Основное топливо
	т.у.т.
	110,29
	110,29
	110,29
	110,29
	110,29
	110,29
	110,29
	110,29

	Котельная д. Акатово, Акатовская школа

	Вид топлива
	-
	Природный газ
	Природный газ
	Природный газ
	Природный газ
	Природный газ
	Природный газ
	Природный газ
	Природный газ

	Расход натурального топлива
	тыс. куб. м
	57,30
	57,30
	57,30
	57,30
	57,30
	57,30
	57,30
	57,30

	Основное топливо
	т.у.т.
	64,75
	64,75
	64,75
	64,75
	64,75
	64,75
	64,75
	64,75

	Котельная д. Никольское, Никольская школа

	Вид топлива
	-
	Природный газ
	Природный газ
	Природный газ
	Природный газ
	Природный газ
	Природный газ
	Природный газ
	Природный газ

	Расход натурального топлива
	тыс. куб. м
	68,80
	68,80
	68,80
	68,80
	68,80
	68,80
	68,80
	68,80

	Основное топливо
	т.у.т.
	77,74
	77,74
	77,74
	77,74
	77,74
	77,74
	77,74
	77,74

	Котельная с. Пречистое, Пречистенская школа

	Вид топлива
	-
	Природный газ
	Природный газ
	Природный газ
	Природный газ
	Природный газ
	Природный газ
	Природный газ
	Природный газ

	Расход натурального топлива
	тыс. куб. м
	76,80
	76,80
	76,80
	76,80
	76,80
	76,80
	76,80
	76,80

	Основное топливо
	т.у.т.
	86,78
	86,78
	86,78
	86,78
	86,78
	86,78
	86,78
	86,78

	Котельная д. Родоманово, Родомановская школа

	Вид топлива
	-
	Природный газ
	Природный газ
	Природный газ
	Природный газ
	Природный газ
	Природный газ
	Природный газ
	Природный газ

	Расход натурального топлива
	тыс. куб. м
	68,00
	68,00
	68,00
	68,00
	68,00
	68,00
	68,00
	68,00

	Основное топливо
	т.у.т.
	76,84
	76,84
	76,84
	76,84
	76,84
	76,84
	76,84
	76,84

	Котельная д. Токарево, Токаревская школа

	Вид топлива
	-
	Природный газ
	Природный газ
	Природный газ
	Природный газ
	Природный газ
	Природный газ
	Природный газ
	Природный газ

	Расход натурального топлива
	тыс. куб. м
	75,80
	75,80
	75,80
	75,80
	75,80
	75,80
	75,80
	75,80

	Основное топливо
	т.у.т.
	85,65
	85,65
	85,65
	85,65
	85,65
	85,65
	85,65
	85,65

	Котельная д. Клушино, Клушинский СДК

	Вид топлива
	-
	Природный газ
	Природный газ
	Природный газ
	Природный газ
	Природный газ
	Природный газ
	Природный газ
	Природный газ

	Расход натурального топлива
	тыс. куб. м
	17,40
	17,40
	17,40
	17,40
	17,40
	17,40
	17,40
	17,40

	Основное топливо
	т.у.т.
	19,66
	19,66
	19,66
	19,66
	19,66
	19,66
	19,66
	19,66

	Котельная д. Поличня, ул. Новая

	Вид топлива
	-
	Природный газ
	Природный газ
	Природный газ
	Природный газ
	Природный газ
	Природный газ
	Природный газ
	Природный газ

	Расход натурального топлива
	тыс. куб. м
	н/д
	н/д
	79,14
	79,14
	79,14
	79,14
	79,14
	79,14

	Основное топливо
	т.у.т.
	н/д
	н/д
	89,43
	89,43
	89,43
	89,43
	89,43
	89,43

	Котельная д. Никольское, УКТЛ-0,6

	Вид топлива
	-
	Природный газ
	Природный газ
	Природный газ
	Природный газ
	Природный газ
	Природный газ
	Природный газ
	Природный газ

	Расход натурального топлива
	тыс. куб. м
	172,250
	172,250
	236,350
	236,350
	236,350
	236,350
	236,350
	236,350

	Основное топливо
	т.у.т.
	194,643
	194,643
	267,076
	267,076
	267,076
	267,076
	267,076
	267,076


8.2. Потребляемые источником тепловой энергии виды топлива, включая местные виды топлива, а также используемые возобновляемые источники энергии
В настоящее время на территории округа действует 21 источник централизованного теплоснабжения. В качестве основного вида топлива на централизованных котельных используется природный газ. 
По состоянию на начало 2025 года на территории муниципального округа источники тепловой энергии с использованием ВИЭ отсутствуют.
8.3. Виды топлива (в случае, если топливом является уголь, - вид ископаемого угля в соответствии с Межгосударственным стандартом ГОСТ 25543-2013 "Угли бурые, каменные и антрациты. Классификация по генетическим и технологическим параметрам"), их доля и значение низшей теплоты сгорания топлива, используемые для производства тепловой энергии по каждой системе теплоснабжения
В настоящее время на территории округа действует 21 источник централизованного теплоснабжения. В качестве основного вида топлива на централизованных котельных используется природный газ.   
Таблица 17 - Особенности характеристик топлива, поставляемого на источники тепла
	№ п/п
	Вид топлива
	Показатель
	Значение

	1
	Природный газ
	Онр
	7900-8300 ккал/тн


8.4. Преобладающий в муниципальном округе вид топлива, определяемый по совокупности всех систем теплоснабжения, находящихся в соответствующем муниципальном округе
В настоящее время на территории округа действует 21 источник централизованного теплоснабжения. В качестве основного вида топлива на централизованных котельных используется природный газ.
Перевод источников централизованного теплоснабжения на другие виды топлива не планируется.
8.5. Приоритетное направление развития топливного баланса округа
Перевод источников централизованного теплоснабжения на другие виды топлива не планируется.
Развитие системы теплоснабжения Гагаринского муниципального округа предусматривается на базовом уровне, с проведением работ по модернизации оборудования котельных, а также поэтапной замене изношенных сетей теплоснабжения.
9 ИНВЕСТИЦИИ В СТРОИТЕЛЬСТВО, РЕКОНСТРУКЦИЮ, ТЕХНИЧЕСКОЕ ПЕРЕВООРУЖЕНИЕ И (ИЛИ) МОДЕРНИЗАЦИЮ
9.1. Предложения по величине необходимых инвестиций в строительство, реконструкцию, техническое перевооружение и (или) модернизацию источников тепловой энергии на каждом этапе
Предложения по величине необходимых инвестиций в техническое перевооружение источников тепла представлено в таблице 18.
Таблица 18 – Мероприятия по техническому перевооружению и строительству источников тепла
	Наименование мероприятий
	Необходимые капитальные затраты, тыс. руб.

	
	Всего
	2024
	2025
	2026
	2027
	2028
	2029
	2030
	2031-2036

	Реконструкция (модернизация) источников теплоснабжения

	Модернизация Районной котельной №1 (ремонт, замена изношенного оборудования)
	192 261,0
	
	73 242,3
	39 672,9
	39 672,9
	39 672,9
	
	
	

	Модернизация БМК №2,ул. Бахтина, д.11Б (ремонт, замена изношенного оборудования)
	63 476,6
	
	
	
	
	
	
	
	63 476,6

	Модернизация БМК №3, ул. Заводская, д.5А (ремонт, замена изношенного оборудования)
	31 738,3
	
	
	
	
	
	
	
	31 738,3

	Модернизация Центральной котельной №4, ул.Заводская,д.4 (ремонт, замена изношенного оборудования)
	132 599,0
	
	
	
	25 787,38
	24 414,09
	61 035,23
	21 362,33
	

	Модернизация БМК №5, ул. Мира, д.2А (ремонт, замена изношенного оборудования)
	13 061,5
	
	
	
	
	
	
	
	13 061,5

	Модернизация УКТЛ-0,6 (Котел газовый (в том числе автоматика и горелка)
	1 500,0
	
	1 500,0
	
	
	
	
	
	

	Модернизация УКТЛ-0,6 (Демонтаж, монтаж газовой горелки)
	20,0
	
	20,0
	
	
	
	
	
	

	Модернизация УКТЛ-0,6 (Пуско-наладочные работы и гидравлические испытания)
	45,0
	
	45,0
	
	
	
	
	
	

	Модернизация УКТЛ-0,6 (Protherm Bizon NO 250)
	1 300,0
	
	
	1 300,0
	
	
	
	
	

	ИТОГО
	436 001,5
	
	74 807,3
	40 972,9
	65 460,3
	64 087,0
	61 035,2
	21 362,3
	108 276,5


*- Объемы инвестиций в развитие системы теплоснабжения определены по укрупненным показателям на основании объектов-аналогов и должны быть уточнены на последующих стадиях проектирования.

9.2. Предложения по величине необходимых инвестиций в строительство, реконструкцию, техническое перевооружение и (или) модернизацию тепловых сетей, насосных станций и тепловых пунктов на каждом этапе
На территории округа есть необходимость в реконструкции тепловых сетей. Сведения об объемах инвестиций в реконструкцию тепловых сетей приведены в таблице 15.
9.3. Предложения по величине инвестиций в строительство, реконструкцию, техническое перевооружение и (или) модернизацию в связи с изменениями температурного графика и гидравлического режима работы системы теплоснабжения на каждом этапе
В настоящий момент изменение существующего температурного графика не рекомендуется. 

9.4. Предложения по величине необходимых инвестиций для перевода открытой системы теплоснабжения (горячего водоснабжения) в закрытую систему горячего водоснабжения на каждом этапе
Централизованное горячее водоснабжение на территории округа с использованием открытых схем теплоснабжения не осуществляется.

9.5. Оценка эффективности инвестиций по отдельным предложениям
Экономическая эффективность реализации мероприятий по сохранению существующей схемы теплоснабжения с проведением работ по модернизации существующих объектов выражается в сокращении эксплуатационных издержек, уменьшении удельных расходов топлива на производство тепла, а также снижении потерь тепла при транспортировке.

Для обеспечения надежного теплоснабжения необходимо регулярно проводить работы по замене изношенного и устаревшего оборудования, замене тепловых сетей.

9.6. Величина фактически осуществленных инвестиций в строительство, реконструкцию, техническое перевооружение и (или) модернизацию объектов теплоснабжения за базовый период и базовый период актуализации 
Модернизация объектов теплоснабжения проводится в рамках текущей деятельности теплоснабжающей организаций.
10 РЕШЕНИЕ О ПРИСВОЕНИИ СТАТУСА ЕДИНОЙ ТЕПЛОСНАБЖАЮЩЕЙ ОРГАНИЗАЦИИ (ОРГАНИЗАЦИЯМ)
10.1. Решение о присвоении статуса единой теплоснабжающей организации (организациям)
В настоящее время на территории округа действует 21 источник централизованного теплоснабжения. Обслуживание источников теплоснабжения осуществляется Вяземским филиалом ООО «Смоленскрегионтеплоэнерго», МБУ «Управление ДКХ Гагаринского района» и СХПК колхоз-племзавод «Радищево».
 Реестр систем теплоснабжения приведен в таблице 19.
Таблица 19 - Реестр теплоснабжающих организаций, содержащий перечень систем теплоснабжения
	Наименование Теплоснабжающей организации
	Наименование источника системы централизованного теплоснабжения
	Зона деятельности
	Информация о подаче заявки на присвоение ЕТО
	Основание для присвоения статуса ЕТО*

	ООО «Смоленскрегионтеплоэнерго»
	№ 1 Промышленный пр-зд, Районная котельная
	Котельная, тепловые сети
	отсутствует
	Пункт 11

	
	№ 2 ул. Бахтина, БМК-1
	Котельная, тепловые сети
	отсутствует
	Пункт 11

	
	№ 3 ул. Заводская, БМК-2
	Котельная, тепловые сети
	отсутствует
	Пункт 11

	
	№ 4 Карманово, ул. Заводская, 4, стр. 2
	Котельная, тепловые сети
	отсутствует
	Пункт 11

	
	№ 5 ул. Мира, БМК-3
	Котельная, тепловые сети
	отсутствует
	Пункт 11

	
	№ 6 БМК ул. Пушная, 2А
	Котельная, тепловые сети
	отсутствует
	Пункт 11

	
	БМК-7
	Котельная, тепловые сети
	отсутствует
	Пункт 11

	
	БМК-8
	Котельная, тепловые сети
	отсутствует
	Пункт 11

	
	БМК-9
	Котельная, тепловые сети
	отсутствует
	Пункт 11

	
	Котельная с. Карманово, ул. Набережная, 18
	Котельная, тепловые сети
	отсутствует
	Пункт 11

	МБУ «Управление ДКХ Гагаринского района»
	Котельная пр. Первомайский, 1
	Котельная, тепловые сети
	отсутствует
	Пункт 11

	
	Котельная ул. Комсомольская, 9
	Котельная, тепловые сети
	отсутствует
	Пункт 11

	
	Котельная г. Гагарин, ул. Советская д. 64а, ФОК «Восток»
	Котельная, тепловые сети
	отсутствует
	Пункт 11

	
	Котельная д. Акатово, Акатовская школа
	Котельная, тепловые сети
	отсутствует
	Пункт 11

	
	Котельная д. Никольское, Никольская школа
	Котельная, тепловые сети
	отсутствует
	Пункт 11

	
	Котельная с. Пречистое, Пречистенская школа
	Котельная, тепловые сети
	отсутствует
	Пункт 11

	
	Котельная д. Родоманово, Родомановская школа
	Котельная, тепловые сети
	отсутствует
	Пункт 11

	
	Котельная д. Токарево, Токаревская школа
	Котельная, тепловые сети
	отсутствует
	Пункт 11

	
	Котельная д. Клушино, Клушинский СДК
	Котельная, тепловые сети
	отсутствует
	Пункт 11

	
	Котельная д. Поличня, ул. Новая
	Котельная, тепловые сети
	отсутствует
	Пункт 11

	СХПК колхоз-племзавод «Радищево»
	Котельная, д. Никольское, УКТЛ-0,6
	Котельная, тепловые сети
	отсутствует
	Пункт 11


* - пункт 11 Критериев и порядка определения единой теплоснабжающей организации, утвержденных Постановлением Правительства РФ от 08.08.2012 N 808 (ред. от 25.11.2021) «Об организации теплоснабжения в Российской Федерации и о внесении изменений в некоторые акты Правительства Российской Федерации» (в ред. Постановления Правительства РФ от 22.05.2019 N 637)
10.2. Реестр зон деятельности единой теплоснабжающей организации (организаций)
Описание границ зон деятельности теплоснабжающих организаций, действующих на территории округа, приведено в таблице 19.

10.3. 10.3 Основания, в том числе критерии, в соответствии с которыми теплоснабжающей организации присвоен статус единой теплоснабжающей организации
Федеральным законом от 27.07.2010 № 190-ФЗ «О теплоснабжении» - дается следующее определение единой теплоснабжающей организацией: «Единая теплоснабжающая организация в системе теплоснабжения - теплоснабжающая организация, которой в отношении системы (систем) теплоснабжения присвоен статус единой теплоснабжающей организации». 

Согласно п. 4 Постановление Правительства РФ от 08.08.2012 № 808 «Об организации теплоснабжения в Российской Федерации и о внесении изменений в некоторые акты Правительства Российской Федерации» в случае если на территории поселения, муниципального округа, городского округа, города федерального значения существуют несколько систем теплоснабжения, единая теплоснабжающая организация (организации) определяется в отношении каждой или нескольких систем теплоснабжения, расположенных в границах поселения, муниципального округа, городского округа, города федерального значения.

Критериями, в соответствии с которыми теплоснабжающей организации присвоен статус единой теплоснабжающей организации согласно Постановление Правительства РФ от 08.08.2012 № 808 «Об организации теплоснабжения в Российской Федерации и о внесении изменений в некоторые акты Правительства Российской Федерации», являются:
1) владение на праве собственности или ином законном основании источниками тепловой энергии с наибольшей рабочей тепловой мощностью и (или) тепловыми сетями с наибольшей емкостью в границах зоны деятельности единой теплоснабжающей организации;

2) размер собственного капитала;

3) способность в лучшей мере обеспечить надежность теплоснабжения в соответствующей системе теплоснабжения.

В случае если организациями не подано ни одной заявки на присвоение статуса единой теплоснабжающей организации, статус единой теплоснабжающей организации присваивается организации, владеющей в соответствующей зоне деятельности источниками тепловой энергии с наибольшей рабочей тепловой мощностью и (или) тепловыми сетями с наибольшей тепловой емкостью.

Единая теплоснабжающая организация при осуществлении своей деятельности обязана:

1) заключать и исполнять договоры теплоснабжения с любыми обратившимися к ней потребителями тепловой энергии, теплопотребляющие установки которых находятся в данной системе теплоснабжения при условии соблюдения указанными потребителями выданных им в соответствии с законодательством о градостроительной деятельности технических условий подключения к тепловым сетям;

2) заключать и исполнять договоры поставки тепловой энергии (мощности) и (или) теплоносителя в отношении объема тепловой нагрузки, распределенной в соответствии со схемой теплоснабжения;

3) заключать и исполнять договоры оказания услуг по передаче тепловой энергии, теплоносителя в объеме, необходимом для обеспечения теплоснабжения потребителей тепловой энергии с учетом потерь тепловой энергии, теплоносителя при их передаче.

В настоящее время ООО «Смоленскрегионтеплоэнерго», МБУ «Управление ДКХ Гагаринского района» и СХПК колхоз-племзавод «Радищево»отвечают всем требованиям, предъявляемым к единым теплоснабжающим организациям в зонах действия обслуживаемых систем теплоснабжения. Реестр теплоснабжающих организаций, содержащий перечень систем теплоснабжения, приведен в таблице 18.
Сведения об изменении границ зон деятельности ЕТО, а также сведения о присвоении другой организации статуса ЕТО подлежат внесению в схему теплоснабжения при ее актуализации.
10.4. Информация о поданных теплоснабжающими организациями заявках на присвоение статуса единой теплоснабжающей организации
Сведения о заявках, поданных в рамках разработки проекта схемы теплоснабжения (при их наличии), на присвоение статуса единой теплоснабжающей организации отсутствуют.

10.5. Реестр систем теплоснабжения, содержащий перечень теплоснабжающих организаций, действующих в каждой системе теплоснабжения, расположенных в границах муниципального округа
Реестр теплоснабжающих организаций, содержащий перечень систем теплоснабжения, приведен в таблице 19.
11 РЕШЕНИЯ О РАСПРЕДЕЛЕНИИ ТЕПЛОВОЙ НАГРУЗКИ МЕЖДУ ИСТОЧНИКАМИ ТЕПЛОВОЙ ЭНЕРГИИ
11.1. Сведения о величине тепловой нагрузки, распределяемой (перераспределяемой) между источниками тепловой энергии в соответствии с указанными в схеме теплоснабжения решениями об определении границ зон действия источников тепловой энергии, а также сроки выполнения перераспределения для каждого этапа 

Настоящей схемой теплоснабжения основным вариантом развития системы теплоснабжения Гагаринского муниципального округа принято сохранение существующей системы с проведением работ по модернизации оборудования источников теплоснабжения (замена изношенного оборудования, проведение текущих и плановых ремонтов и т.д.). Для обеспечения качественного и надежного теплоснабжения потребителей данный вариант развития предусматривает также поэтапную замену сетей теплоснабжения со сроком эксплуатации более 25 лет. Изменение зон действия источников централизованного теплоснабжения не планируется.

Существующие и перспективные балансы источника теплоснабжения приведены в Разделе 2 настоящей Схемы.
12  РЕШЕНИЯ ПО БЕСХОЗЯЙНЫМ ТЕПЛОВЫМ СЕТЯМ
12.1. Перечень выявленных бесхозяйных тепловых сетей (в случае их выявления) и перечень организаций, уполномоченных на их эксплуатацию в порядке, установленном Федеральным законом от 27.07.2010 № 190-ФЗ «О теплоснабжении».

Согласно статьи 15 пункта 6 Федерального закона от 27.07.2010 № 190-ФЗ «О теплоснабжении» в случае выявления бесхозяйных тепловых сетей (тепловых сетей, не имеющих эксплуатирующей организации) орган местного самоуправления поселения, муниципального округа, городского округа, города федерального значения до признания права собственности на указанные бесхозяйные тепловые сети в течение тридцати дней с даты их выявления обязан определить теплосетевую организацию, тепловые сети которой непосредственно соединены с указанными бесхозяйными тепловыми сетями, или единую теплоснабжающую организацию в системе теплоснабжения, в которую входят указанные бесхозяйные тепловые сети и которая осуществляет содержание и обслуживание указанных бесхозяйных тепловых сетей. Орган регулирования обязан включить затраты на содержание и обслуживание бесхозяйных тепловых сетей в тарифы соответствующей организации на следующий период регулирования.
Информация об объектах коммунальной инфраструктуры, не имеющих обслуживающей организации, а также бесхозяйных объектах на территории Гагаринского муниципального округа приведена в таблице 20.
Таблица 20 – Перечень бесхозяйных тепловых сетей
	№
	Наименование объекта (тело-, водоснабжения, водоотведения)
	Адрес объекта
	Информация о постановке объекта на кадастровый учет в качестве бесхозяйного
	Информация о принятии решения ОМСу по определению эксплуатирующей организации
	Информация о подключенных потребителях коммунальных ресурсов 

	
	Тепловые сети(бесхозяйные) от котельной №1 "Районная" (Смоленская область, Гагаринский район, г.Гагарин, ул. Промышленный проезд, д.1)

	 
	в том числе:
	
	 
	 
	 

	 
	ЦТП №2
	
	 
	 
	 

	1
	Тепловые сети, ГВС
	от Пр.1 до ТК-3
	 
	ООО "Смоленскрегионтеплоэнерго"
	ул. Солнцева

	2
	Тепловые сети, отопления
	от Пр.1 до ТК-3
	 
	ООО "Смоленскрегионтеплоэнерго"
	ул. Солнцева

	3
	Тепловые сети, отопления
	от ТК-3 до ТК-4
	 
	ООО "Смоленскрегионтеплоэнерго"
	ул. Солнцева

	4
	Тепловые сети, ГВС
	от ТК-3 до ТК-4
	 
	ООО "Смоленскрегионтеплоэнерго"
	ул. Солнцева

	5
	Тепловые сети, ГВС
	от ТК-4 до ул. Солнцева, 11
	 
	ООО "Смоленскрегионтеплоэнерго"
	ул. Солнцева, д. 11

	6
	Тепловые сети, отопления
	от ТК-4 до ул. Солнцева, 11
	 
	ООО "Смоленскрегионтеплоэнерго"
	ул. Солнцева, д. 11

	7
	Тепловые сети, отопления
	от ТК-4 до ул. Строителей, 50
	 
	ООО "Смоленскрегионтеплоэнерго"
	ул. Строителей, д. 50

	8
	Тепловые сети, ГВС
	от ТК-4 до ул. Строителей, 50
	 
	ООО "Смоленскрегионтеплоэнерго"
	ул. Строителей, д.50

	9
	Тепловые сети, ГВС
	от ТК-4 до ул. Строителей, 50 транзит
	 
	ООО "Смоленскрегионтеплоэнерго"
	ул. Строителей, д. 50

	10
	Тепловые сети, отопления
	от ТК-4 до ул. Строителей, 50 транзит
	 
	ООО "Смоленскрегионтеплоэнерго"
	ул. Строителей, д. 50

	11
	Тепловые сети, отопления
	от  ул. Строителей, 50 до ул. Строителей , 48
	 
	ООО "Смоленскрегионтеплоэнерго"
	ул. Строителей, д. 50, ул. Строителей, д. 48

	12
	Тепловые сети, ГВС
	от  ул. Строителей, 50 до ул. Строителей , 48
	 
	ООО "Смоленскрегионтеплоэнерго"
	ул. Строителей, д. 50, ул. Строителей, д. 48

	13
	Тепловые сети, ГВС
	от ТК-1 до ул. Солнцева, 22
	 
	ООО "Смоленскрегионтеплоэнерго"
	ул. Солнцева, д. 22

	14
	Тепловые сети, отопления
	от ТК-1 до ул. Солнцева, 22
	 
	ООО "Смоленскрегионтеплоэнерго"
	ул. Солнцева д. 22

	 
	ЦТП №3
	
	 
	 
	 

	15
	Тепловые сети, отопления
	от Лен.наб.11 к.1 до Лен.наб. 11 к.2 транзит
	 
	ООО "Смоленскрегионтеплоэнерго"
	Ленградская набережная д. 11 корпус.1, Ленградская набережная д. 11 корпус 2 

	16
	Тепловые сети, ГВС
	от Лен.наб.11 к.1 до Лен.наб. 11 к.2 транзит
	 
	ООО "Смоленскрегионтеплоэнерго"
	Ленградская набережная д. 11 корпус.1, Ленградская набережная д. 11 корпус 2 

	 
	ЦТП №4
	
	 
	 
	 

	17
	Тепловые сети, отопления
	от ТК-9А до уч.корпуса
	 
	ООО "Смоленскрегионтеплоэнерго"
	ул. Гагарина д. 45, д. 47

	18
	Тепловые сети, отопления
	От ТК-9А до уч.корпуса транзит
	 
	ООО "Смоленскрегионтеплоэнерго"
	ул. Гагарина д. 45, д. 47

	19
	Тепловые сети, отопления
	От ТК-9А до уч. Корпуса
	 
	ООО "Смоленскрегионтеплоэнерго"
	ул. Гагарина д. 45, д. 47

	20
	Тепловые сети, отопления
	от ТК-25 до церкви
	 
	ООО "Смоленскрегионтеплоэнерго"
	ул. Гагарина д. 45, д. 47

	 
	ЦТП №6
	
	 
	 
	 

	21
	Тепловые сети, отопления
	от ТК-9 до ТК-9а (Гагарина, 23)
	 
	ООО "Смоленскрегионтеплоэнерго"
	ул. Гагарина, д. 23

	 
	ЦТП №7
	
	 
	 
	 

	22
	Тепловые сети, ГВС
	от ул. Мелиоративн., 22 до ул. Мелиорат.,24
	 
	ООО "Смоленскрегионтеплоэнерго"
	ул. Мелиоративная, д. 22, ул. Мелиоративная, д. 24

	23
	Тепловые сети, отопления
	от ул. Мелиоративн., 22 до ул. Мелиорат.,24
	 
	ООО "Смоленскрегионтеплоэнерго"
	ул. Мелиоративная, д. 22, ул. Мелиоративная, д. 24

	24
	Тепловые сети, отопления
	от ул. Мелиор., 22 до ул. Мелиор.,24 транзит
	 
	ООО "Смоленскрегионтеплоэнерго"
	ул. Мелиоративная, д. 22, ул. Мелиоративная, д. 24

	25
	Тепловые сети, ГВС
	от ул. Мелиор., 22 до ул. Мелиор.,24 транзит
	 
	ООО "Смоленскрегионтеплоэнерго"
	ул. Мелиоративная, д. 22, ул. Мелиоративная, д. 24

	26
	Тепловые сети, ГВС
	от ТК-14 до ТК-15 (ул. Мелиоративная,22)
	 
	ООО "Смоленскрегионтеплоэнерго"
	ул. Мелиоративная, д. 22

	27
	Тепловые сети, отопления
	от ТК-14 до ТК-15 (ул. Мелиоративная,22)
	 
	ООО "Смоленскрегионтеплоэнерго"
	ул. Мелиоративная, д. 22

	 
	ЦТП №8
	
	 
	 
	 

	28
	Тепловые сети, отопления
	от ТК-4 до ТК-5
	 
	ООО "Смоленскрегионтеплоэнерго"
	ул. Гагарина, д. 73, 71, 75

	29
	Тепловые сети, отопления
	от ТК-5 до частных жил.дом.
	 
	ООО "Смоленскрегионтеплоэнерго"
	ул. Гагарина

	30
	Тепловые сети, ГВС
	от ТК-3 до Гагарина, 67
	 
	ООО "Смоленскрегионтеплоэнерго"
	ул. Гагарина, д. 67

	31
	Тепловые сети, отопления
	от ТК-3 до Гагарина, 67
	 
	ООО "Смоленскрегионтеплоэнерго"
	ул. Гагарина, д. 67

	32
	Тепловые сети, отопления
	от ТК-6 до музея
	 
	ООО "Смоленскрегионтеплоэнерго"
	ул. Гагарина

	33
	Тепловые сети, отопления
	от ТК-7 до ТК-9
	 
	ООО "Смоленскрегионтеплоэнерго"
	ул. Гагарина

	34
	Тепловые сети, отопления
	от ТК-9 до Дома Космонавтов
	 
	ООО "Смоленскрегионтеплоэнерго"
	ул. Гагарнина, д. 74А

	35
	Тепловые сети, отопления
	от ТК-9 до ТК-10
	 
	ООО "Смоленскрегионтеплоэнерго"
	ул. Гагарнина, д. 79

	36
	Тепловые сети, отопления
	от ТК-10 до хоз.блока
	 
	ООО "Смоленскрегионтеплоэнерго"
	 

	37
	Тепловые сети, отопления
	от Пионерский 14 до теплицы школы - интер.
	 
	ООО "Смоленскрегионтеплоэнерго"
	ул. Пионерский, д. 14

	 
	Тепловые сети, отопления
	от Пионерский 14 до теплицы школы - интер. транзит
	 
	ООО "Смоленскрегионтеплоэнерго"
	ул. Пионерский, д. 14

	 
	ЦТП №9
	
	 
	 
	 

	38
	Тепловые сети, ГВС
	от ТК-3 до общежития
	 
	ООО "Смоленскрегионтеплоэнерго"
	ул. Строителей, д. 169

	39
	Тепловые сети, отопления
	от ТК-3 до общежития
	 
	ООО "Смоленскрегионтеплоэнерго"
	ул. Строителей, д. 169

	 
	ЦТП №10
	
	 
	 
	 

	40
	Тепловые сети, ГВС
	от ЦТП до Пр.1
	 
	ООО "Смоленскрегионтеплоэнерго"
	ул. Молодежная

	41
	Тепловые сети, отопления
	от ЦТП до Пр.1
	 
	ООО "Смоленскрегионтеплоэнерго"
	ул. Молодежная

	42
	Тепловые сети, ГВС
	от Пр.1 до ул. Молодежная, 10
	 
	ООО "Смоленскрегионтеплоэнерго"
	ул. Молодежная, д. 10

	43
	Тепловые сети, отопления
	от Пр.1 до ул. Молодежная, 10
	 
	ООО "Смоленскрегионтеплоэнерго"
	ул. Молодежная, д. 10

	44
	Тепловые сети, ГВС
	от Пр.1 до ТК-1
	 
	ООО "Смоленскрегионтеплоэнерго"
	ул. Молодежная

	45
	Тепловые сети, отопления
	от Пр.1 до ТК-1
	 
	ООО "Смоленскрегионтеплоэнерго"
	ул. Молодежная

	46
	Тепловые сети, отопления
	от  ТК-1 до ул. Молодежная, 8
	 
	ООО "Смоленскрегионтеплоэнерго"
	ул. Молодежная, д. 8

	47
	Тепловые сети, ГВС
	от  ТК-1 до ул. Молодежная, 8
	 
	ООО "Смоленскрегионтеплоэнерго"
	ул. Молодежная, д. 8

	48
	Тепловые сети, ГВС
	от ТК-1 до Пр.2
	 
	ООО "Смоленскрегионтеплоэнерго"
	ул. Молодежная

	49
	Тепловые сети, отопления
	от ТК-1 до Пр.2
	 
	ООО "Смоленскрегионтеплоэнерго"
	ул. Молодежная

	50
	Тепловые сети, ГВС
	от Пр.2 до Пр.3
	 
	ООО "Смоленскрегионтеплоэнерго"
	ул. Молодежная

	51
	Тепловые сети, отопления
	от Пр.2 до Пр.3
	 
	ООО "Смоленскрегионтеплоэнерго"
	ул. Молодежная

	52
	Тепловые сети, ГВС
	от Пр.3 до ул. Молодежная, 2
	 
	ООО "Смоленскрегионтеплоэнерго"
	ул. Молодежная, д. 2

	53
	Тепловые сети, отопления
	от Пр.3 до ул. Молодежная, 2
	 
	ООО "Смоленскрегионтеплоэнерго"
	ул. Молодежная, д. 2

	54
	Тепловые сети, отопления
	от Пр.3 до ТК-3
	 
	ООО "Смоленскрегионтеплоэнерго"
	ул. Молодежная

	55
	Тепловые сети, ГВС
	от Пр.3 до ТК-3
	 
	ООО "Смоленскрегионтеплоэнерго"
	ул. Молодежная

	56
	Тепловые сети, ГВС
	от ТК-3 до ТК-4
	 
	ООО "Смоленскрегионтеплоэнерго"
	ул. Молодежная

	57
	Тепловые сети, отопления
	от ТК-3 до ТК-4
	 
	ООО "Смоленскрегионтеплоэнерго"
	ул. Молодежная

	58
	Тепловые сети, отопления
	от  ТК-4 до ул. Молодежная, 4
	 
	ООО "Смоленскрегионтеплоэнерго"
	ул. Молодежная, д. 4

	59
	Тепловые сети, ГВС
	от  ТК-4 до ул. Молодежная, 4
	 
	ООО "Смоленскрегионтеплоэнерго"
	ул. Молодежная, д. 4

	60
	Тепловые сети, отопления
	от  ТК-3 до ул. Молодежная, 6
	 
	ООО "Смоленскрегионтеплоэнерго"
	ул. Молодежная, д. 8

	61
	Тепловые сети, ГВС
	от  ТК-3 до ул. Молодежная, 6
	 
	ООО "Смоленскрегионтеплоэнерго"
	ул. Молодежная, д. 8

	 
	от магистрали
	
	 
	 
	 

	62
	 
	
	 
	 
	 

	63
	Тепловые сети, магистраль
	от Ш-1 до Пр.4а
	 
	ООО "Смоленскрегионтеплоэнерго"
	проезд Промышленный, д. 4А

	64
	Тепловые сети, магистраль
	от Пр. 4а до Пр.3а
	 
	ООО "Смоленскрегионтеплоэнерго"
	проезд Промышленный, д. 3А

	65
	Тепловые сети, магистраль
	от Пр.3а до Ш-2
	 
	ООО "Смоленскрегионтеплоэнерго"
	проезд МСО

	66
	Тепловые сети, магистраль
	от Ш-2 до Пр.5
	 
	ООО "Смоленскрегионтеплоэнерго"
	проезд Промышленный, д. 5

	67
	 
	
	 
	 
	 

	68
	Тепловые сети, магистраль
	от Пр.9 до проезд МСО,2
	 
	ООО "Смоленскрегионтеплоэнерго"
	проезд МСО, д. 2

	69
	Тепловые сети, магистраль
	от Пр.4 до ЦТП №10
	 
	ООО "Смоленскрегионтеплоэнерго"
	проезд МСО

	70
	Тепловые сети, магистраль
	от Пр.1а до Пр.2
	 
	ООО "Смоленскрегионтеплоэнерго"
	проезд Промышленный, д. 1А

	71
	Тепловые сети, магистраль
	от Пр-2 до Воинский пр-д,4
	 
	ООО "Смоленскрегионтеплоэнерго"
	Воиский проезд, д. 4

	72
	Тепловые сети, магистраль
	от Пр.2 до Пр.3
	 
	ООО "Смоленскрегионтеплоэнерго"
	проезд Промышленный, д. 2

	73
	Тепловые сети, магистраль
	от Пр.3 до Пр.6
	 
	ООО "Смоленскрегионтеплоэнерго"
	проезд Промышленный, д. 3

	74
	Тепловые сети, магистраль
	от Пр.6 до  Воинский проезд 2,6
	 
	ООО "Смоленскрегионтеплоэнерго"
	проезд Промышленный, д. 6, воиский проезд, д. 2, 6

	75
	Тепловые сети, магистраль
	от Пр.3 до Пр.4
	 
	ООО "Смоленскрегионтеплоэнерго"
	проезд Промышленный, д. 3, презд Промышленый, д. 4

	 
	Тепловые сети(бесхозяйные) от котельной №2 (Смоленская область, Гагаринский район, г.Гагарин, ул. Бахтина, д.11б)

	 
	в том числе:
	
	 
	 
	 

	 
	ЦТП №13
	
	 
	 
	 

	1
	Тепловые сети, отопления
	от ТК-29 до общ.Гагарина, д.5
	67:03:0010112:1948
	ООО "Смоленскрегионтеплоэнерго"
	ул. Гаагрина, д. 5

	2
	Тепловые сети, ГВС
	от ТК-29 до общ.Гагарина, д.5
	67:03:0010112:1948
	ООО "Смоленскрегионтеплоэнерго"
	ул. Гаагрина, д. 5

	3
	Тепловые сети, ГВС
	от ТК-7а до  50 лет ВЛКСМ, д.8
	 
	ООО "Смоленскрегионтеплоэнерго"
	ул. 50 ВЛКСМ, д. 8

	4
	Тепловые сети, отопления
	от ТК-7а до  50 лет ВЛКСМ, д.8
	 
	ООО "Смоленскрегионтеплоэнерго"
	ул. 50 ВЛКСМ, д. 8

	5
	Тепловые сети, отопления
	от ТК-7 до пристройки 50 лет ВЛКСМ, д.8
	67:03:0010112:1946
	ООО "Смоленскрегионтеплоэнерго"
	ул. 50 ВЛКСМ, д. 8

	6
	Тепловые сети, ГВС
	от ТК-33 до ул.Гагарина, 10 к.2 транзит
	 
	ООО "Смоленскрегионтеплоэнерго"
	ул. Гагарина, д. 10, корпус 2

	7
	Тепловые сети, отопления
	от ТК-33 до ул.Гагарина, 10 к.2 транзит
	 
	ООО "Смоленскрегионтеплоэнерго"
	ул. Гагарина, д. 10, корпус 2

	8
	Тепловые сети, отопления
	от ТК-33 до ул.Гагарина, 10 к.1
	 
	ООО "Смоленскрегионтеплоэнерго"
	ул. Гагарина, д. 10, корпус 1

	9
	Тепловые сети, ГВС
	от ТК-33 до ул.Гагарина, 10 к.1
	 
	ООО "Смоленскрегионтеплоэнерго"
	ул. Гагарина, д. 10 корпус, 1

	10
	Тепловые сети, отопления
	от ул.Гагарина, 10 к.2 до ТК-34
	 
	ООО "Смоленскрегионтеплоэнерго"
	ул. Гагарина, д. 10, корпус 2

	11
	Тепловые сети, ГВС
	от ул.Гагарина, 10 к.2 до ТК-34
	 
	ООО "Смоленскрегионтеплоэнерго"
	ул. Гагарина, д. 10, корпус 2

	 
	Тепловые сети(бесхозяйные) от котельной №3 (Смоленская область, Гагаринский район, г.Гагарин, ул. Заводская, д.5а)

	 
	в том числе:
	
	 
	 
	 

	 
	от магистрали
	
	 
	 
	 

	 
	ЦТП №15
	
	 
	 
	 

	1
	Тепловые сети, отопления
	от ЦТП до Пушкина,5
	 
	ООО "Смоленскрегионтеплоэнерго"
	ул. Пушкина, д. 5

	2
	Тепловые сети, ГВС
	от ЦТП до Пушкина,5
	 
	ООО "Смоленскрегионтеплоэнерго"
	ул. Пушкина, д. 5

	 
	Тепловые сети(бесхозяйные) от котельной №5 (Смоленская область, Гагаринский район, г.Гагарин, ул. Мира, д.2а)

	 
	в том числе:
	
	 
	 
	 

	1
	Тепловые сети, отопления
	от Пр.12 до ул.Профсоюзная,10
	 
	ООО "Смоленскрегионтеплоэнерго"
	Профсоюзная, д. 10

	2
	Тепловые сети, отопления
	от Пр.37 до ул.Юн.космонавтов,4а
	 
	ООО "Смоленскрегионтеплоэнерго"
	ул. Юнных космонавтов, д. 4А

	3
	Тепловые сети, отопления
	от ТК-4 до Пр.38 до ул. Юных космонавтов, 8
	 
	ООО "Смоленскрегионтеплоэнерго"
	ул. Юнных космонавтов, д. 8

	4
	Тепловые сети, отопления
	от ТК-4 до ТК-5
	 
	ООО "Смоленскрегионтеплоэнерго"
	ул. Юнных космонавтов

	5
	Тепловые сети, отопления
	от ТК-5 до ул.Юн.космонавтов,10
	 
	ООО "Смоленскрегионтеплоэнерго"
	ул. Юнных космонавтов, д. 10

	6
	Тепловые сети, отопления
	от Пр.11 до ул.Профсоюзная, 7
	 
	ООО "Смоленскрегионтеплоэнерго"
	ул. Профсоюзная, д. 7

	7
	Тепловые сети, отопления
	от Пр.11 до ул.Профсоюзная, 8
	 
	ООО "Смоленскрегионтеплоэнерго"
	ул. Профсоюзная, д. 8

	8
	Тепловые сети, отопления
	от ТК-3А до ТК-3
	 
	ООО "Смоленскрегионтеплоэнерго"
	ул. Профсоюзная

	9
	Тепловые сети, отопления
	от Пр.11 до Пр.14
	 
	ООО "Смоленскрегионтеплоэнерго"
	ул. Профсоюзная

	10
	Тепловые сети, отопления
	от Пр.6 до ул.Юн.Космонавтов,1
	 
	ООО "Смоленскрегионтеплоэнерго"
	ул. Юнных космонавтов, д. 1

	11
	Тепловые сети, отопления
	от Пр.12 до Пр.13
	 
	ООО "Смоленскрегионтеплоэнерго"
	ул. Юнных косманавтов

	12
	Тепловые сети, отопления
	от Пр.13 до ул.Профсоюзная,11
	 
	ООО "Смоленскрегионтеплоэнерго"
	ул. Профсоюзная, д. 11

	13
	Тепловые сети, отопления
	от Пр.13 до ул.Профсоюзная,12
	 
	ООО "Смоленскрегионтеплоэнерго"
	ул. Профсоюзная, д. 12

	14
	Тепловые сети, отопления
	от Пр.14 до ул.Профсоюзная,3
	 
	ООО "Смоленскрегионтеплоэнерго"
	ул. Профсоюзная, д. 3

	15
	Тепловые сети, отопления
	от Пр.14 до Пр.15
	 
	ООО "Смоленскрегионтеплоэнерго"
	ул. Профсоюзная

	16
	Тепловые сети, отопления
	от Пр.15 до ул.Профсоюзная,6
	 
	ООО "Смоленскрегионтеплоэнерго"
	ул. Профсоюзная, д. 6

	17
	Тепловые сети, отопления
	от Пр.11 до Пр.12
	 
	ООО "Смоленскрегионтеплоэнерго"
	ул. Профсоюзная

	18
	Тепловые сети, отопления
	от ТК-3А до ул.Мира,14
	 
	ООО "Смоленскрегионтеплоэнерго"
	ул. Мира, д. 14

	19
	Тепловые сети, отопления
	от Пр.4 до ТК-3А
	 
	ООО "Смоленскрегионтеплоэнерго"
	ул. Мира

	20
	Тепловые сети, отопления
	от Пр.29 до ул.Мира,12
	 
	ООО "Смоленскрегионтеплоэнерго"
	ул. Мира д. 12

	21
	Тепловые сети, отопления
	от Пр.4 до Пр.29
	 
	ООО "Смоленскрегионтеплоэнерго"
	ул. Мира

	22
	Тепловые сети, отопления
	от ТК-2 до Пр.4
	 
	ООО "Смоленскрегионтеплоэнерго"
	ул. Мира

	23
	Тепловые сети, отопления
	от ТК-2 до ул.Мира,10
	 
	ООО "Смоленскрегионтеплоэнерго"
	ул. Мира, д. 10

	24
	Тепловые сети, отопления
	от Пр.37 до ТК-4
	 
	ООО "Смоленскрегионтеплоэнерго"
	ул. Мира

	25
	Тепловые сети, отопления
	от ТК-1 до ул.Мира, 9
	 
	ООО "Смоленскрегионтеплоэнерго"
	ул. Мира, д. 9

	26
	Тепловые сети, отопления
	от Пр.6 до Пр.37
	 
	ООО "Смоленскрегионтеплоэнерго"
	ул. Мира

	27
	Тепловые сети, отопления
	от ТК-3А до ул.Мира,6
	 
	ООО "Смоленскрегионтеплоэнерго"
	ул. Мира, д. 6

	28
	Тепловые сети, отопления
	от ТК-3 до Пр.6
	 
	ООО "Смоленскрегионтеплоэнерго"
	ул. Мира

	29
	Тепловые сети, отопления
	от пер.Хвойный,8 до пер.Молодежный(транзит)
	 
	ООО "Смоленскрегионтеплоэнерго"
	переулок Хвойный, д.8, переулок Молодежный

	30
	Тепловые сети, отопления
	от ТК-2 до ул.Мира,8
	 
	ООО "Смоленскрегионтеплоэнерго"
	ул. Мира, д. 8

	31
	Тепловые сети, отопления
	от Пр. 23  до Пр.35
	 
	ООО "Смоленскрегионтеплоэнерго"
	ул. Мира

	32
	Тепловые сети, отопления
	от Пр.24 до ул.Мира,1
	 
	ООО "Смоленскрегионтеплоэнерго"
	ул. Мира, д. 1

	33
	Тепловые сети, отопления
	от Пр.23а до пер.Хвойный,4
	 
	ООО "Смоленскрегионтеплоэнерго"
	переулок Хвойный, д. 4

	34
	Тепловые сети, отопления
	от ТК-6 до Пр.24
	 
	ООО "Смоленскрегионтеплоэнерго"
	перулок Хвойный

	35
	Тепловые сети, отопления
	от Пр.24 до пер.Хвойный,1
	 
	ООО "Смоленскрегионтеплоэнерго"
	переулок Хвойный, д. 1

	36
	Тепловые сети, отопления
	от Пр.24 до ул.Мира,1 транзит
	 
	ООО "Смоленскрегионтеплоэнерго"
	ул. Мира, д. 1

	37
	Тепловые сети, отопления
	от ул.Мира,1 до ул.Мира,1А
	 
	ООО "Смоленскрегионтеплоэнерго"
	ул. Мира, д. 1А

	 
	Тепловые сети, отопления
	от ул.Мира,1 до ул.Мира,1А транзит
	 
	ООО "Смоленскрегионтеплоэнерго"
	ул. Мира, д. 1А

	38
	Тепловые сети, отопления
	от Пр.22 до Пр.22а
	 
	ООО "Смоленскрегионтеплоэнерго"
	ул. Мира

	39
	Тепловые сети, отопления
	от Пр.22а до Пр.23
	 
	ООО "Смоленскрегионтеплоэнерго"
	ул. Мира

	40
	Тепловые сети, отопления
	от Пр.22 до пер.Хвойный,2
	 
	ООО "Смоленскрегионтеплоэнерго"
	переулок Хвойный, д. 2

	41
	Тепловые сети, отопления
	от Пр.35 до пер.Хвойный,6
	 
	ООО "Смоленскрегионтеплоэнерго"
	переулок Хвойный, д. 6

	42
	Тепловые сети, отопления
	от Пр.35 до пер.Хвойный,8
	 
	ООО "Смоленскрегионтеплоэнерго"
	переулок Хвойный, д. 8

	43
	Тепловые сети, отопления
	от пер.Хвойный,8 до пер.Молодежный,9
	 
	ООО "Смоленскрегионтеплоэнерго"
	переулок Хвойный, д. 8, переулок Молодежный, д. 9

	44
	Тепловые сети, отопления
	от ТК-5 до Пр.16
	 
	ООО "Смоленскрегионтеплоэнерго"
	перулок Молодежный

	46
	Тепловые сети, отопления
	от Пр. 34 до Пр. 20
	 
	ООО "Смоленскрегионтеплоэнерго"
	переулок Молодежный

	47
	Тепловые сети, отопления
	от Пр. 30 до пер. Молодёжный, 2
	 
	ООО "Смоленскрегионтеплоэнерго"
	переулок Молодежный, д. 2

	48
	Тепловые сети, отопления
	от ул.Мира,1А до ул.Мира,3
	 
	ООО "Смоленскрегионтеплоэнерго"
	ул. Мира, д. 1А, ул. Мира, д.3

	49
	Тепловые сети, отопления
	от Пр.19 до Пр.34
	 
	ООО "Смоленскрегионтеплоэнерго"
	ул. Мира

	50
	Тепловые сети, отопления
	От Пр.29 до Пр.7
	 
	ООО "Смоленскрегионтеплоэнерго"
	ул. Мира

	51
	Тепловые сети, отопления
	от Пр.15 до Пр.16
	 
	ООО "Смоленскрегионтеплоэнерго"
	ул. Мира

	52
	Тепловые сети, отопления
	от Пр.16 до ул.Юн.космонавтов,12
	 
	ООО "Смоленскрегионтеплоэнерго"
	ул. Юнных космонавтов, д. 12

	53
	Тепловые сети, отопления
	от Пр.16 до Пр.17
	 
	ООО "Смоленскрегионтеплоэнерго"
	ул. Юнных космонавтов

	54
	Тепловые сети, отопления
	от Пр.17 до ул.Юн.космонавтов,9
	 
	ООО "Смоленскрегионтеплоэнерго"
	ул. Юнных космонавтов, д. 9

	55
	Тепловые сети, отопления
	от Пр.17 до ул.Профсоюзная,4
	 
	ООО "Смоленскрегионтеплоэнерго"
	ул. профсоюзная, д. 4

	56
	Тепловые сети, отопления
	от Пр.22а до пер.Хвойный,2
	 
	ООО "Смоленскрегионтеплоэнерго"
	переулок Хвойный, д. 2

	57
	Тепловые сети, отопления
	от Пр18 до Пр.19
	 
	ООО "Смоленскрегионтеплоэнерго"
	пер. Хвойный

	58
	Тепловые сети, отопления
	от ул.Мира,1 до ул.Мира,1А
	 
	ООО "Смоленскрегионтеплоэнерго"
	ул. Мира, д. 1, ул.Мира, д. 1А

	59
	Тепловые сети, отопления
	от Пр.34 до Пр.30
	 
	ООО "Смоленскрегионтеплоэнерго"
	ул. Мира

	60
	Тепловые сети, отопления
	от Пр.30 до Пр.31
	 
	ООО "Смоленскрегионтеплоэнерго"
	ул. Мира

	61
	Тепловые сети, отопления
	от Пр.31 до пер.Молодёжный,2
	 
	ООО "Смоленскрегионтеплоэнерго"
	перулок Молодежный, д. 2

	62
	Тепловые сети, отопления
	от Пр.20 до Пр.21
	 
	ООО "Смоленскрегионтеплоэнерго"
	переулок Молодежный

	63
	Тепловые сети, отопления
	от Пр.21 до общ.ул.Мира,4
	 
	ООО "Смоленскрегионтеплоэнерго"
	ул. Мира, д. 4

	64
	Тепловые сети, отопления
	от Пр.21 до ТК-6
	 
	ООО "Смоленскрегионтеплоэнерго"
	ул. Мира

	65
	Тепловые сети, отопления
	от ТК-6 до Пр.22
	 
	ООО "Смоленскрегионтеплоэнерго"
	ул. Мира

	66
	Тепловые сети, отопления
	от ТК-1 до Пр.18
	 
	ООО "Смоленскрегионтеплоэнерго"
	ул. Мира

	 
	Тепловые сети(бесхозяйные) от котельной №6 (Смоленская область, Гагаринский район, г.Гагарин, ул. Пушная, д.2а)

	 
	в том числе:
	
	 
	 
	 

	1
	Тепловые сети, отопления
	от котельной до Пр.1
	 
	ООО "Смоленскрегионтеплоэнерго"
	ул. Пушная

	2
	Тепловые сети, ГВС
	от котельной до Пр.1
	 
	ООО "Смоленскрегионтеплоэнерго"
	ул. Пушная

	3
	Тепловые сети, отопления
	от Пр.1 до ул. Пушная,16
	 
	ООО "Смоленскрегионтеплоэнерго"
	ул. Пушная, д. 16

	4
	Тепловые сети, ГВС
	От Пр.1 до Пр.2
	 
	ООО "Смоленскрегионтеплоэнерго"
	ул. Пушная

	5
	Тепловые сети, отопления
	От Пр.1 до Пр.2
	 
	ООО "Смоленскрегионтеплоэнерго"
	ул. Пушная

	6
	Тепловые сети, ГВС
	от Пр.2 до ул. Пушная,4
	 
	ООО "Смоленскрегионтеплоэнерго"
	ул. Пушная, д.4

	7
	Тепловые сети, отопления
	от Пр.2 до ул. Пушная,4
	 
	ООО "Смоленскрегионтеплоэнерго"
	ул. Пушная, д.4

	8
	Тепловые сети, ГВС
	От Пр.2 до Пр.5
	 
	ООО "Смоленскрегионтеплоэнерго"
	ул. Пушная

	9
	Тепловые сети, отопления
	от Пр.2 до Пр.5
	 
	ООО "Смоленскрегионтеплоэнерго"
	ул. Пушная

	10
	Тепловые сети, ГВС
	от Пр. 5 до ул. Пушная, д.2
	 
	ООО "Смоленскрегионтеплоэнерго"
	ул. Пушная, д. 2

	11
	Тепловые сети, отопления
	от Пр. 5 до ул. Пушная, 2
	 
	ООО "Смоленскрегионтеплоэнерго"
	ул. Пушная, д. 2

	 
	Тепловые сети(бесхозяйные) от котельной №7 (Смоленская область, Гагаринский район, г.Гагарин, ул. Красноармейская юго-восточнее ж.д.№56А)

	 
	в том числе:
	
	 
	 
	 

	 
	от магистрали
	
	 
	 
	 

	1
	Тепловые сети, отопления
	от Пр.11 до Элеваторного узла
	 
	ООО "Смоленскрегионтеплоэнерго"
	ул. Красноармейская

	2
	Тепловые сети, отопления
	от Пр. 15 до ТК-5
	 
	ООО "Смоленскрегионтеплоэнерго"
	ул. Красноармейская

	3
	Тепловые сети, отопления
	от ТК-1 до ТК-4
	 
	ООО "Смоленскрегионтеплоэнерго"
	ул. Красноармейская

	4
	Тепловые сети, ГВС
	От ТК-1 до ТК-4
	 
	ООО "Смоленскрегионтеплоэнерго"
	ул. Красноармейская

	5
	Тепловые сети, ГВС
	От ТК-4 до ул. Красноармейская, 75
	 
	ООО "Смоленскрегионтеплоэнерго"
	ул. Красноармейская, д. 75

	6
	Тепловые сети, отопления
	от ТК-4 до ул. Красноармейская,75
	 
	ООО "Смоленскрегионтеплоэнерго"
	ул. Красноармейская, д. 75

	7
	Тепловые сети, ГВС
	От ТК-4 до ул. Красноармейская, 77
	 
	ООО "Смоленскрегионтеплоэнерго"
	ул. Красноармейская, д. 77

	8
	Тепловые сети, отопления
	от ТК-4 до ул. Красноармейская,77
	 
	ООО "Смоленскрегионтеплоэнерго"
	ул. Красноармейская, д. 77

	9
	Тепловые сети, отопления
	от ТК-5 до Пр.16
	 
	ООО "Смоленскрегионтеплоэнерго"
	ул. Красноармейская

	10
	Тепловые сети, отопления
	от ТК-2 до ул. Красноармейская,71
	 
	ООО "Смоленскрегионтеплоэнерго"
	ул. Красноармейская, д. 71

	11
	Тепловые сети, отопления
	От Пр.16 до Пр.17
	 
	ООО "Смоленскрегионтеплоэнерго"
	ул. Красноармейская

	12
	Тепловые сети, отопления
	от ТК-3 до ул. Красноармейская,59а
	 
	ООО "Смоленскрегионтеплоэнерго"
	ул. Красноармейская, 59А

	13
	Тепловые сети, отопления
	От Элеваторного узла до Пр.12
	 
	ООО "Смоленскрегионтеплоэнерго"
	ул. Красноармейская

	14
	Тепловые сети, отопления
	от Пр.17 до д/с "Лучик"
	 
	ООО "Смоленскрегионтеплоэнерго"
	ул. Красноармейская, д. 63

	15
	Тепловые сети, отопления
	От Пр.15 до ТК-1
	 
	ООО "Смоленскрегионтеплоэнерго"
	ул. Красноармейская

	16
	Тепловые сети, отопления
	от Пр.12 до ул. Гжатская,93
	 
	ООО "Смоленскрегионтеплоэнерго"
	ул. Гжатская, д. 93

	17
	Тепловые сети, отопления
	От Пр.12 до Пр.13
	 
	ООО "Смоленскрегионтеплоэнерго"
	ул. Гжатская

	18
	Тепловые сети, отопления
	от Пр.13 до ул. Гжатская,91
	 
	ООО "Смоленскрегионтеплоэнерго"
	ул. Гжатская, д. 91

	19
	Тепловые сети, отопления
	От Пр.13 до Пр.14
	 
	ООО "Смоленскрегионтеплоэнерго"
	ул. Гжатская

	20
	Тепловые сети, отопления
	от Пр.14 до ул. Гжатская,89
	 
	ООО "Смоленскрегионтеплоэнерго"
	ул. Гжатская, д. 89

	21
	Тепловые сети, отопления
	от Пр.8  до ул. Гжатская,98
	 
	ООО "Смоленскрегионтеплоэнерго"
	ул. Гжатская, д. 98

	22
	Тепловые сети, отопления
	От Пр.16 до ТК-2
	 
	ООО "Смоленскрегионтеплоэнерго"
	ул. Гжатская

	23
	Тепловые сети, отопления
	от Пр.17 до ТК-3
	 
	ООО "Смоленскрегионтеплоэнерго"
	ул. Гжатская

	 
	ЦТП №17
	
	 
	 
	 

	24
	Тепловые сети, отопления
	От Пр.11 до Пр.1
	 
	ООО "Смоленскрегионтеплоэнерго"
	ул. Коплунова

	25
	Тепловые сети, отопления
	от Пр.1 до Каплунова,2
	 
	ООО "Смоленскрегионтеплоэнерго"
	ул. Каплунова, д. 2

	26
	Тепловые сети, отопления
	от Пр.1 до Каплунова,4
	 
	ООО "Смоленскрегионтеплоэнерго"
	ул. Каплунова, д. 4

	27
	Тепловые сети, отопления
	От Пр.1 до Пр.2
	 
	ООО "Смоленскрегионтеплоэнерго"
	ул. Сельхозтехники

	28
	Тепловые сети, отопления
	От Пр.2  до Пр.3
	 
	ООО "Смоленскрегионтеплоэнерго"
	ул. Сельхозтехники

	29
	Тепловые сети, отопления
	от Пр.3 до СХТ, 8
	 
	ООО "Смоленскрегионтеплоэнерго"
	ул. Сельхозтехники, д. 8

	30
	Тепловые сети, отопления
	от Пр.3 до Пр.4 до Пр. 5
	 
	ООО "Смоленскрегионтеплоэнерго"
	ул. Сельхозтехники

	32
	Тепловые сети, отопления
	от Пр.5 до СХТ, 10
	 
	ООО "Смоленскрегионтеплоэнерго"
	ул. Сельхозтехники, д. 10

	33
	Тепловые сети, отопления
	от Пр.2 до Пр.6
	 
	ООО "Смоленскрегионтеплоэнерго"
	ул. Сельхозтехники

	34
	Тепловые сети, отопления
	от Пр.6 до Пр.7
	 
	ООО "Смоленскрегионтеплоэнерго"
	ул. Сельхозтехники

	35
	Тепловые сети, отопления
	от Пр.7 до СХТ, 7
	 
	ООО "Смоленскрегионтеплоэнерго"
	ул. Сельхозтехники, д. 7

	36
	Тепловые сети, отопления
	от Пр.7 до Пр.9
	 
	ООО "Смоленскрегионтеплоэнерго"
	ул. Сельхозтехники

	37
	Тепловые сети, отопления
	от Пр.9 до СХТ, 4
	 
	ООО "Смоленскрегионтеплоэнерго"
	ул. Сельхозтехники, д. 4

	38
	Тепловые сети, отопления
	от Пр.9 до УУ
	 
	ООО "Смоленскрегионтеплоэнерго"
	ул. Сельхозтехники

	39
	Тепловые сети, отопления
	от УУ до Пр.10
	 
	ООО "Смоленскрегионтеплоэнерго"
	ул. Сельхозтехники

	40
	Тепловые сети, отопления
	от Пр.10 до СХТ, 2
	 
	ООО "Смоленскрегионтеплоэнерго"
	ул. Сельхозтехники, 2

	41
	Тепловые сети, отопления
	От ЦТП до Пр.11
	 
	ООО "Смоленскрегионтеплоэнерго"
	ул. Сельхозтехники, 2

	 
	Тепловые сети(бесхозяйные) от котельной №8 (Смоленская область, Гагаринский район, г.Гагарин, на пересечении улиц Ленина и Красноармейская)

	 
	в том числе:
	
	 
	 
	 

	 
	ЦТП №12
	
	 
	 
	 

	1
	Тепловые сети, отопления
	от ТК-2 до пер.Студенческий 3
	 
	ООО "Смоленскрегионтеплоэнерго"
	пер. Студенческий, д. 3

	2
	Тепловые сети, отопления
	от ТК-4 до ТК-4А
	 
	ООО "Смоленскрегионтеплоэнерго"
	ул. Ленина

	3
	Тепловые сети, ГВС
	от ТК-4 до ТК4А
	 
	ООО "Смоленскрегионтеплоэнерго"
	ул. Ленина

	4
	Тепловые сети, отопления
	от ТК-4А до ТК-5
	 
	ООО "Смоленскрегионтеплоэнерго"
	ул. Ленина

	5
	Тепловые сети, ГВС
	от ТК-4А до ТК-5
	 
	ООО "Смоленскрегионтеплоэнерго"
	ул. Ленина

	6
	Тепловые сети, отопления
	от ТК-5 до общежития №1
	 
	ООО "Смоленскрегионтеплоэнерго"
	ул. Ленина, д. 71

	7
	Тепловые сети, ГВС
	от ТК-5 до общежития №1
	 
	ООО "Смоленскрегионтеплоэнерго"
	ул. Ленина, д. 71

	8
	Тепловые сети, отопления
	от ТК-5 до уч.корпуса
	 
	ООО "Смоленскрегионтеплоэнерго"
	ул. Ленина

	9
	Тепловые сети, ГВС
	от ЦТП до ТК-3
	 
	ООО "Смоленскрегионтеплоэнерго"
	ул. Ленина

	10
	Тепловые сети, отопления
	от ЦТП до ТК-3
	 
	ООО "Смоленскрегионтеплоэнерго"
	ул. Ленина

	11
	Тепловые сети, отопления
	от ТК-3 до учебного корпуса
	 
	ООО "Смоленскрегионтеплоэнерго"
	ул. Ленина

	12
	Тепловые сети, ГВС
	от ТК-3 до ТК-6
	 
	ООО "Смоленскрегионтеплоэнерго"
	ул. Ленина

	13
	Тепловые сети, отопления
	от ТК-3 до ТК-6
	 
	ООО "Смоленскрегионтеплоэнерго"
	ул. Ленина

	14
	Тепловые сети, отопления
	от ТК-6 до гаражей
	 
	ООО "Смоленскрегионтеплоэнерго"
	ул. Ленина

	15
	Тепловые сети, ГВС
	от ТК-6 до ТК-7
	 
	ООО "Смоленскрегионтеплоэнерго"
	ул. Ленина

	16
	Тепловые сети, отопления
	от ТК-6 до ТК-7
	 
	ООО "Смоленскрегионтеплоэнерго"
	ул. Ленина

	17
	Тепловые сети, отопления
	от ТК-7 до ул.Ленина, 81
	 
	ООО "Смоленскрегионтеплоэнерго"
	ул. Ленина, 81

	18
	Тепловые сети, ГВС
	от ТК-7 до ул.Ленина, 81
	 
	ООО "Смоленскрегионтеплоэнерго"
	ул. Ленина, 81

	19
	Тепловые сети, отопления
	от ТК-7 до ТК-8
	 
	ООО "Смоленскрегионтеплоэнерго"
	ул. Ленина

	20
	Тепловые сети, ГВС
	от ТК-7 до ТК-8
	 
	ООО "Смоленскрегионтеплоэнерго"
	ул. Ленина

	21
	Тепловые сети, отопления
	от ТК-8 до Ленина, 77
	 
	ООО "Смоленскрегионтеплоэнерго"
	ул. Ленина, д. 77

	22
	Тепловые сети, ГВС
	от ТК-8 до Ленина, 77
	 
	ООО "Смоленскрегионтеплоэнерго"
	ул. Ленина, д. 77

	23
	Тепловые сети, отопления
	от ТК-8 до ТК-9
	 
	ООО "Смоленскрегионтеплоэнерго"
	ул. Ленина

	24
	Тепловые сети, ГВС
	от ТК-8 до ТК-9
	 
	ООО "Смоленскрегионтеплоэнерго"
	ул. Ленина, д. 75

	25
	Тепловые сети, отопления
	от ТК-9 до ул.Ленина, 75
	 
	ООО "Смоленскрегионтеплоэнерго"
	ул. Ленина, д. 75

	26
	Тепловые сети, ГВС
	от ТК-9 до ул.Ленина,75
	 
	ООО "Смоленскрегионтеплоэнерго"
	ул. Ленина

	27
	Тепловые сети, отопления
	от ТК-9 до столовой
	 
	ООО "Смоленскрегионтеплоэнерго"
	ул. Ленина

	28
	Тепловые сети, отопления
	от ТК-3 до ТК-4
	 
	ООО "Смоленскрегионтеплоэнерго"
	пер. Студенческий

	29
	Тепловые сети, ГВС
	от ТК-3 до ТК-4
	 
	ООО "Смоленскрегионтеплоэнерго"
	пер. Студенческий

	 
	Тепловые сети(бесхозяйные) от котельной №9 (Смоленская область, Гагаринский район, г.Гагарин, ул.Советская, в районе ж.д.№7 )

	 
	в том числе:
	
	 
	 
	 

	1
	Тепловые сети, отопления
	От котельной до ТК-26
	 
	ООО "Смоленскрегионтеплоэнерго"
	ул. Свердлово

	2
	Тепловые сети, ГВС
	От котельной до ТК-26
	 
	ООО "Смоленскрегионтеплоэнерго"
	ул. Свердлово

	3
	Тепловые сети, отопления
	От ТК-26 до ТК-28
	 
	ООО "Смоленскрегионтеплоэнерго"
	ул. Гжатская 

	4
	Тепловые сети, ГВС
	От ТК-26 до ТК-28
	 
	ООО "Смоленскрегионтеплоэнерго"
	ул. Гжатская

	5
	Тепловые сети, ГВС
	От ТК-28 до ул. Свердлова, д.5
	 
	ООО "Смоленскрегионтеплоэнерго"
	ул. Свердлова, д. 5

	6
	Тепловые сети, отопления
	От ТК-28 до ул. Свердлова, д.5
	 
	ООО "Смоленскрегионтеплоэнерго"
	ул. Свердлова, д. 5

	7
	Тепловые сети, отопления
	От ТК-28 до ул. Свердлова, д.9
	 
	ООО "Смоленскрегионтеплоэнерго"
	ул. Свердлова, д. 9

	8
	Тепловые сети, ГВС
	От ТК-28 до ул. Свердлова, д.9
	 
	ООО "Смоленскрегионтеплоэнерго"
	ул. Свердлова, д. 9

	9
	Тепловые сети, ГВС
	От ТК-28 до ТК-29
	 
	ООО "Смоленскрегионтеплоэнерго"
	ул. Свердлова

	10
	Тепловые сети, отопления
	От ТК-28 до ТК-29
	 
	ООО "Смоленскрегионтеплоэнерго"
	ул. Свердлова

	11
	Тепловые сети, ГВС
	От ТК-29 до ул. Свердлова, д.7
	 
	ООО "Смоленскрегионтеплоэнерго"
	ул. Свердлова, д. 7

	12
	Тепловые сети, отопления
	От ТК-29 до ул. Свердлова, д.7
	 
	ООО "Смоленскрегионтеплоэнерго"
	ул. Свердлова, д. 7

	13
	Тепловые сети, ГВС
	От ТК-29 до ТК-30
	 
	ООО "Смоленскрегионтеплоэнерго"
	ул. Свердлова

	14
	Тепловые сети, отопления
	От ТК-29 до ТК-30
	 
	ООО "Смоленскрегионтеплоэнерго"
	ул. Сведлова

	15
	Тепловые сети, ГВС
	От ТК-30 до ТК-31
	 
	ООО "Смоленскрегионтеплоэнерго"
	ул. Свердлова

	16
	Тепловые сети, отопления
	От ТК-30 до ТК-31
	 
	ООО "Смоленскрегионтеплоэнерго"
	ул. Свердлова

	17
	Тепловые сети, отопления
	От ТК-31 до ул. Свердлова, д.11
	 
	ООО "Смоленскрегионтеплоэнерго"
	ул. Свердлова, д. 11

	18
	Тепловые сети, ГВС
	От ТК-31 до ул. Свердлова, д.11
	 
	ООО "Смоленскрегионтеплоэнерго"
	ул. Свердлова, д. 11

	19
	Тепловые сети, отопления
	От ТК-30 до ТК-44
	 
	ООО "Смоленскрегионтеплоэнерго"
	ул. Гжатская

	20
	Тепловые сети, отопления
	От ТК-44 до ул. Гжатская, д.4
	 
	ООО "Смоленскрегионтеплоэнерго"
	ул. Гжатская, д. 4

	21
	Тепловые сети, отопления
	От ТК-44 до ТК-45А
	 
	ООО "Смоленскрегионтеплоэнерго"
	ул. Гжатская

	22
	Тепловые сети, отопления
	От ТК-45А до ТК-45
	 
	ООО "Смоленскрегионтеплоэнерго"
	ул. Гжатская

	23
	Тепловые сети, отопления
	От ТК-45 до ул. Гжатская, д.3
	 
	ООО "Смоленскрегионтеплоэнерго"
	ул. Гжатская, д. 3

	24
	Тепловые сети, отопления
	От ТК-26 до ТК-40
	 
	ООО "Смоленскрегионтеплоэнерго"
	ул. Свердлово

	25
	Тепловые сети, ГВС
	От ТК-26 до ТК-40
	 
	ООО "Смоленскрегионтеплоэнерго"
	ул.Свердлово

	26
	Тепловые сети, отопления
	От ТК-40 до д/с "Крепыш"
	 
	ООО "Смоленскрегионтеплоэнерго"
	ул. Свердлова, д. 5А

	27
	Тепловые сети, ГВС
	От ТК-40 до д/с "Крепыш"
	 
	ООО "Смоленскрегионтеплоэнерго"
	ул. Свердлова, д. 5А

	28
	Тепловые сети, отопления
	От Пр.6 до ул. Советская, д.11
	 
	ООО "Смоленскрегионтеплоэнерго"
	ул. Свердлова, д. 11

	29
	Тепловые сети, отопления
	От ТК-22 до общежития ПУ
	 
	ООО "Смоленскрегионтеплоэнерго"
	ул. Советская, д. 7

	30
	Тепловые сети, ГВС
	От ТК-22 до общежития ПУ
	 
	ООО "Смоленскрегионтеплоэнерго"
	ул. Советская, д. 7

	 
	Тепловые сети, отопления
	От ТК-22 до общежития ПУ транзит
	 
	ООО "Смоленскрегионтеплоэнерго"
	ул. Советская, д. 7

	31
	Тепловые сети, отопления
	От общежития ПУ до ТК-38А
	 
	ООО "Смоленскрегионтеплоэнерго"
	ул. Советская

	32
	Тепловые сети, отопления
	От ТК-38А до Пр.6
	 
	ООО "Смоленскрегионтеплоэнерго"
	ул. Советская

	33
	Тепловые сети, отопления
	От ТК-38А до ТК-38
	 
	ООО "Смоленскрегионтеплоэнерго"
	ул. Советская

	34
	Тепловые сети, отопления
	От ТК-38 до ТК-39
	 
	ООО "Смоленскрегионтеплоэнерго"
	ул. Советская

	35
	Тепловые сети, отопления
	от ТК-39 до администрации района
	 
	ООО "Смоленскрегионтеплоэнерго"
	ул. Советская, д. 8

	36
	Тепловые сети, отопления
	От ТК-3а до ТК-2
	 
	ООО "Смоленскрегионтеплоэнерго"
	ул. Советская

	37
	Тепловые сети, ГВС
	От ТК-3а до ТК-2
	 
	ООО "Смоленскрегионтеплоэнерго"
	ул. Советская

	38
	Тепловые сети, отопления
	От ТК-2 до школы №1
	 
	ООО "Смоленскрегионтеплоэнерго"
	ул. Ленина, д. 14

	39
	Тепловые сети, ГВС
	От ТК-2 до школы №1
	 
	ООО "Смоленскрегионтеплоэнерго"
	ул. Ленина, д. 14

	40
	Тепловые сети, ГВС
	От ТК-2 до бассейна
	 
	ООО "Смоленскрегионтеплоэнерго"
	ул. Ленина, д. 14

	41
	Тепловые сети, отопления
	От ТК-2 до бассейна
	 
	ООО "Смоленскрегионтеплоэнерго"
	ул. Ленина, д. 14

	42
	Тепловые сети, отопления
	От ТК-1 до педучилища
	 
	ООО "Смоленскрегионтеплоэнерго"
	ул. Совесткая, д. 5

	43
	Тепловые сети, ГВС
	От ТК-1 до педучилища
	 
	ООО "Смоленскрегионтеплоэнерго"
	ул. Советская, д. 5

	44
	Тепловые сети, отопления
	от ТК-3 до гаражей
	 
	ООО "Смоленскрегионтеплоэнерго"
	ул. Советская

	45
	Тепловые сети, отопления
	от ТК-16 до ул. Советская, 3
	 
	ООО "Смоленскрегионтеплоэнерго"
	ул. Советская, д. 3

	46
	Тепловые сети, отопления
	от ТК-17 до забора до запорной арматуры
	 
	ООО "Смоленскрегионтеплоэнерго"
	ул. Советская

	48
	Тепловые сети, отопления
	От Пр.6 до ул. Советская, д.13
	 
	ООО "Смоленскрегионтеплоэнерго"
	ул. Советская, д. 13

	49
	Тепловые сети, отопления
	от ТК-23 до ТК-25
	 
	ООО "Смоленскрегионтеплоэнерго"
	ул. Советская

	50
	Тепловые сети, ГВС
	от ТК-23 до ТК-25
	 
	ООО "Смоленскрегионтеплоэнерго"
	ул. Советская

	51
	Тепловые сети, отопления
	от ТК-42 до ул. Ленина,9
	 
	ООО "Смоленскрегионтеплоэнерго"
	ул. Ленина, д. 9

	52
	Тепловые сети, отопления
	От ТК-35 до Пр.4
	 
	ООО "Смоленскрегионтеплоэнерго"
	ул. Ленина

	53
	Тепловые сети, отопления
	от ТК-48 до Герцена,6
	 
	ООО "Смоленскрегионтеплоэнерго"
	ул. Герцена, д. 6

	54
	Тепловые сети, отопления
	от ТК-48 до Пр.2
	 
	ООО "Смоленскрегионтеплоэнерго"
	ул. Герцена

	55
	Тепловые сети, отопления
	От ТК-10 до ТК-13
	 
	ООО "Смоленскрегионтеплоэнерго"
	ул. Герцена

	56
	Тепловые сети, отопления
	от ТК-13 до Герцена,11
	 
	ООО "Смоленскрегионтеплоэнерго"
	ул. Герцена, д. 11

	57
	Тепловые сети, отопления
	От ТК-13 до ТК-14
	 
	ООО "Смоленскрегионтеплоэнерго"
	ул. Герцена

	58
	Тепловые сети, отопления
	от ТК-14 до Тихвинской церкви
	 
	ООО "Смоленскрегионтеплоэнерго"
	ул. Герцена, д. 9А

	59
	Тепловые сети, отопления
	от ТК-14 до Благовещенского собора
	 
	ООО "Смоленскрегионтеплоэнерго"
	ул. Герцена, д. 7

	60
	Тепловые сети, отопления
	От ТК-14 до ТК-15
	 
	ООО "Смоленскрегионтеплоэнерго"
	ул. Герцена

	61
	Тепловые сети, отопления
	от ТК-15 до Фондохранилища
	 
	ООО "Смоленскрегионтеплоэнерго"
	ул. Герцена

	62
	Тепловые сети, отопления
	от Пр. до Культурно-развлекательного центра
	 
	ООО "Смоленскрегионтеплоэнерго"
	ул. Герцена

	63
	Тепловые сети, отопления
	от ТК-15 до Пр.5(ТК)
	 
	ООО "Смоленскрегионтеплоэнерго"
	ул. Герцена

	64
	Тепловые сети, отопления
	от Пр.5(ТК) до Фондопроизводства
	 
	ООО "Смоленскрегионтеплоэнерго"
	ул. Герцена

	65
	Тепловые сети, отопления
	от Пр.4 до гаража центра Гигиены
	 
	ООО "Смоленскрегионтеплоэнерго"
	ул. Герцена

	66
	Тепловые сети, отопления
	От Пр.4 до ТК-48
	 
	ООО "Смоленскрегионтеплоэнерго"
	ул. Герцена


13 СИНХРОНИЗАЦИЯ СХЕМЫ ТЕПЛОСНАБЖЕНИЯ СО СХЕМОЙ ГАЗОСНАБЖЕНИЯ И ГАЗИФИКАЦИИ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОКРУГА, СХЕМОЙ И ПРОГРАММОЙ РАЗВИТИЯ ЭЛЕКТРОЭНЕРГЕТИКИ СУБЪЕКТА, А ТАКЖЕ СО СХЕМОЙ ВОДОСНАБЖЕНИЯ И ВОДООТВЕДЕНИЯ ПОСЕЛЕНИЯ, МУНИЦИПАЛЬНОГО ОКРУГА, ГОРОДСКОГО ОКРУГА, ГОРОДА ФЕДЕРАЛЬНОГО ЗНАЧЕНИЯ
13.1. Описание решений (на основе утвержденной региональной (межрегиональной) программы газификации жилищно-коммунального хозяйства, промышленных и иных организаций) о развитии соответствующей системы газоснабжения в части обеспечения топливом источников тепловой энергии
Решения о развитии соответствующей системы газоснабжения в части обеспечения топливом источников тепловой энергии на основе утвержденной региональной (межрегиональной) программы газификации жилищно-коммунального хозяйства промышленных и иных организаций отсутствуют.
13.2. Описание проблем организации газоснабжения источников тепловой энергии
На территории муниципального образования действует 21 источник теплоснабжения, отапливающий социально-значимые, общественные здания и жилой фонд. Проблемы организации газоснабжения источников тепловой энергии отсутствуют. 
13.3. Предложения по корректировке утвержденной (актуализации) региональной (межрегиональной) программы газификации жилищно-коммунального хозяйства, промышленных и иных организаций для обеспечения согласованности такой программы с указанными в схеме теплоснабжения решениями о развитии источников тепловой энергии и систем теплоснабжения
Предложения отсутствуют.
13.4. Описание решений (вырабатываемых с учетом положений утвержденной схемы и программы развития Единой энергетической системы России) о строительстве, реконструкции, техническом перевооружении и (или) модернизации, выводе из эксплуатации источников тепловой энергии и генерирующих объектов, включая входящее в их состав оборудование, функционирующих в режиме комбинированной выработки электрической и тепловой энергии, в части перспективных балансов тепловой мощности в схемах теплоснабжения
На территории округа источники тепловой энергии, функционирующие в режиме комбинированной выработки электрической и тепловой энергии, отсутствуют. Предложения отсутствуют.
13.5. Предложения по строительству генерирующих объектов, функционирующих в режиме комбинированной выработки электрической и тепловой энергии, указанных в схеме теплоснабжения, для их учета при актуализации схемы и программы перспективного развития электроэнергетики субъекта Российской Федерации, схемы и программы развития Единой энергетической системы России, содержащие в том числе описание участия указанных объектов в перспективных балансах тепловой мощности и энергии
На территории округа источники тепловой энергии, функционирующие в режиме комбинированной выработки электрической и тепловой энергии, отсутствуют.

Предложения отсутствуют.

13.6. Описание решений (вырабатываемых с учетом положений утвержденной схемы водоснабжения муниципального округа) о развитии соответствующей системы водоснабжения в части, относящейся к системам теплоснабжения
Решений, вырабатываемых с учетом положений утвержденной схемы водоснабжения, о развитии соответствующей системы водоснабжения в части, относящейся к системам теплоснабжения, нет.
13.7. Предложения по корректировке утвержденной (актуализации) схемы водоснабжения муниципального округа для обеспечения согласованности такой схемы и указанных в схеме теплоснабжения решений о развитии источников тепловой энергии и систем теплоснабжения
Корректировка утвержденной схемы водоснабжения для обеспечения согласованности такой схемы и указанных в схеме теплоснабжения решений о развитии источников тепловой энергии и систем теплоснабжения не требуется.
14 ИНДИКАТОРЫ РАЗВИТИЯ СИСТЕМ ТЕПЛОСНАБЖЕНИЯ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОКРУГА
14.1. Существующие и перспективные значения индикаторов развития систем теплоснабжения, а в ценовых зонах теплоснабжения также должен содержать целевые значения ключевых показателей, отражающих результаты внедрения целевой модели рынка тепловой энергии и результаты их достижения, а также существующие и перспективные значения целевых показателей реализации схемы теплоснабжения поселения, муниципального округа, городского округа, города федерального значения, подлежащие достижению каждой единой теплоснабжающей организацией, функционирующей на территории такого поселения, муниципального округа, городского округа, города федерального значения. Указанные значения определены в главе 13 обосновывающих материалов к схемам теплоснабжения
Индикаторами развития системы теплоснабжения являются:
· количество прекращений подачи тепловой энергии, теплоносителя в результате технологических нарушений на тепловых сетях;

· количество прекращений подачи тепловой энергии, теплоносителя в результате технологических нарушений на источниках тепловой энергии;

· удельный расход условного топлива на единицу тепловой энергии, отпускаемой с коллекторов источников тепловой энергии (отдельно для тепловых электрических станций и котельных);

· отношение величины технологических потерь тепловой энергии, теплоносителя к материальной характеристике тепловой сети;

· коэффициент использования установленной тепловой мощности;

· удельная материальная характеристика тепловых сетей, приведенная к расчетной тепловой нагрузке;

· доля тепловой энергии, выработанной в комбинированном режиме (как отношение величины тепловой энергии, отпущенной из отборов турбоагрегатов, к общей величине выработанной тепловой энергии в границах муниципального образования);

· удельный расход условного топлива на отпуск электрической энергии;

· коэффициент использования теплоты топлива (только для источников тепловой энергии, функционирующих в режиме комбинированной выработки электрической и тепловой энергии);

· доля отпуска тепловой энергии, осуществляемого потребителям по приборам учета, в общем объеме отпущенной тепловой энергии;

· средневзвешенный (по материальной характеристике) срок эксплуатации тепловых сетей (для каждой системы теплоснабжения);

· отношение материальной характеристики тепловых сетей, реконструированных за год, к общей материальной характеристике тепловых сетей (фактическое значение за отчетный период и прогноз изменения при реализации проектов, указанных в утвержденной схеме теплоснабжения) (для каждой системы теплоснабжения, а также для округа в целом);

· отношение установленной тепловой мощности оборудования источников тепловой энергии, реконструированного за год, к общей установленной тепловой мощности источников тепловой энергии (фактическое значение за отчетный период и прогноз изменения при реализации проектов, указанных в утвержденной схеме теплоснабжения) (для округа в целом);
· отсутствие зафиксированных фактов нарушения антимонопольного законодательства (выданных предупреждений, предписаний), а также отсутствие применения санкций, предусмотренных Кодексом Российской Федерации об административных правонарушениях, за нарушение законодательства Российской Федерации в сфере теплоснабжения, антимонопольного законодательства Российской Федерации, законодательства Российской Федерации о естественных монополиях.

Индикаторы развития системы теплоснабжения приведены в таблице 21.

Таблица 21 - Индикаторы развития системы теплоснабжения*
	п/п
	Наименование
	Ед. изм
	2024 год
	2025 год
	2026 год
	2027 год
	2028 год
	2029 год
	2030 – 2036 годы

	1
	Количество прекращений подачи тепловой энергии, теплоносителя в результате технологических нарушений на тепловых сетях
	ед. год
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0

	2
	Количество прекращений подачи тепловой энергии, теплоносителя в результате технологических нарушений на источниках тепловой энергии
	ед. год
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0

	3
	Удельный расход условного топлива на единицу отпускаемой тепловой энергии, в т.ч.:
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	
	№ 1 Промышленный пр-зд, Районная котельная
	кг у.т./Гкал
	162,18
	162,18
	164,29
	164,29
	164,29
	164,29
	164,29

	
	№ 2 ул. Бахтина, БМК-1
	кг у.т./Гкал
	153,10
	153,10
	154,16
	154,16
	154,16
	154,16
	154,16

	
	№ 3 ул. Заводская, БМК-2
	кг у.т./Гкал
	172,82
	172,82
	173,72
	173,72
	173,72
	173,72
	173,72

	
	№ 4 с. Карманово, ул. Заводская, 4, стр. 2
	кг у.т./Гкал
	164,94
	164,94
	162,76
	162,76
	162,76
	162,76
	162,76

	
	№ 5 ул. Мира, БМК-3
	кг у.т./Гкал
	153,16
	153,16
	157,37
	157,37
	157,37
	157,37
	157,37

	
	№ 6 БМК ул. Пушная, 2А
	кг у.т./Гкал
	178,10
	178,10
	178,49
	178,49
	178,49
	178,49
	178,49

	
	БМК-7
	кг у.т./Гкал
	156,27
	156,27
	156,45
	156,45
	156,45
	156,45
	156,45

	
	БМК-8
	кг у.т./Гкал
	153,03
	153,03
	154,45
	154,45
	154,45
	154,45
	154,45

	
	БМК-9
	кг у.т./Гкал
	152,31
	152,31
	152,43
	152,43
	152,43
	152,43
	152,43

	
	Котельная с. Карманово, ул. Набережная
	кг у.т./Гкал
	156,33
	156,33
	156,35
	156,35
	156,35
	156,35
	156,35

	
	Котельная г. Гагарин, пр. Первомайский, 1
	кг у.т./Гкал
	150,84
	150,84
	150,84
	150,84
	150,84
	150,84
	150,84

	
	Котельная г. Гагарин, ул. Комсомольская, 9
	кг у.т./Гкал
	168,51
	168,51
	152,46
	152,46
	152,46
	152,46
	152,46

	
	Котельная г. Гагарин, ул. Советская д. 64а, ФОК «Восток»
	кг у.т./Гкал
	155,55
	155,55
	155,55
	155,55
	155,55
	155,55
	155,55

	
	Котельная д. Акатово, Акатовская школа
	кг у.т./Гкал
	151,99
	151,99
	151,99
	151,99
	151,99
	151,99
	151,99

	
	Котельная д. Никольское, Никольская школа
	кг у.т./Гкал
	153,95
	153,95
	153,95
	153,95
	153,95
	153,95
	153,95

	
	Котельная с. Пречистое, Пречистенская школа
	кг у.т./Гкал
	155,81
	155,81
	155,81
	155,81
	155,81
	155,81
	155,81

	
	Котельная д. Родоманово, Родомановская школа
	кг у.т./Гкал
	155,23
	155,23
	155,23
	155,23
	155,23
	155,23
	155,23

	
	Котельная д. Токарево, Токаревская школа
	кг у.т./Гкал
	152,41
	152,41
	152,41
	152,41
	152,41
	152,41
	152,41

	
	Котельная д. Клушино, Клушинский СДК
	кг у.т./Гкал
	151,25
	151,25
	151,25
	151,25
	151,25
	151,25
	151,25

	
	Котельная д. Поличня, ул. Новая
	кг у.т./Гкал
	н/д
	н/д
	155,00
	155,00
	155,00
	155,00
	155,00

	
	Котельная д. Никольское, УКТЛ-0,6
	кг у.т./Гкал
	158,64
	158,64
	158,64
	158,64
	158,64
	158,64
	158,64

	4
	Отношение величины технологических потерь тепловой энергии к материальной характеристике тепловой сети, в т.ч.:
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	
	№ 1 Промышленный пр-зд, Районная котельная
	Гкал/м.кв
	2,673
	2,673
	1,951
	1,951
	1,951
	1,951
	1,951

	
	№ 2 ул. Бахтина, БМК-1
	Гкал/м.кв
	1,804
	1,804
	1,972
	1,972
	1,972
	1,972
	1,972

	
	№ 3 ул. Заводская, БМК-2
	Гкал/м.кв
	2,986
	2,986
	1,983
	1,983
	1,983
	1,983
	1,983

	
	№ 4 с. Карманово, ул. Заводская, 4, стр. 2
	Гкал/м.кв
	2,550
	2,550
	2,690
	2,690
	2,690
	2,690
	2,690

	
	№ 5 ул. Мира, БМК-3
	Гкал/м.кв
	1,184
	1,184
	1,492
	1,492
	1,492
	1,492
	1,492

	
	№ 6 БМК ул. Пушная, 2А
	Гкал/м.кв
	2,408
	2,408
	1,963
	1,963
	1,963
	1,963
	1,963

	
	БМК-7
	Гкал/м.кв
	2,121
	2,121
	1,604
	1,604
	1,604
	1,604
	1,604

	
	БМК-8
	Гкал/м.кв
	1,705
	1,705
	2,331
	2,331
	2,331
	2,331
	2,331

	
	БМК-9
	Гкал/м.кв
	1,866
	1,866
	1,791
	1,791
	1,791
	1,791
	1,791

	
	Котельная с. Карманово, ул. Набережная
	Гкал/м.кв
	0,314
	0,314
	0,359
	0,359
	0,359
	0,359
	0,359

	
	Котельная г. Гагарин, пр. Первомайский, 1
	Гкал/м.кв
	0,864
	0,864
	0,864
	0,864
	0,864
	0,864
	0,864

	
	Котельная г. Гагарин, ул. Комсомольская, 9
	Гкал/м.кв
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-

	
	Котельная г. Гагарин, ул. Советская д. 64а, ФОК «Восток»
	Гкал/м.кв
	0,599
	0,599
	0,599
	0,599
	0,599
	0,599
	0,599

	
	Котельная д. Акатово, Акатовская школа
	Гкал/м.кв
	0,915
	0,915
	0,915
	0,915
	0,915
	0,915
	0,915

	
	Котельная д. Никольское, Никольская школа
	Гкал/м.кв
	0,678
	0,678
	0,678
	0,678
	0,678
	0,678
	0,678

	
	Котельная с. Пречистое, Пречистенская школа
	Гкал/м.кв
	0,439
	0,439
	0,439
	0,439
	0,439
	0,439
	0,439

	
	Котельная д. Родоманово, Родомановская школа
	Гкал/м.кв
	0,413
	0,413
	0,413
	0,413
	0,413
	0,413
	0,413

	
	Котельная д. Токарево, Токаревская школа
	Гкал/м.кв
	1,117
	1,117
	1,117
	1,117
	1,117
	1,117
	1,117

	
	Котельная д. Клушино, Клушинский СДК
	Гкал/м.кв
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-

	
	Котельная д. Поличня, ул. Новая
	Гкал/м.кв
	н/д
	н/д
	1,55
	1,55
	1,55
	1,55
	1,55

	
	Котельная д. Никольское, УКТЛ-0,6
	Гкал/м.кв
	0,172
	0,172
	0,172
	0,172
	0,172
	0,172
	0,172

	5
	Отношение величины потерь теплоносителя к материальной характеристике тепловой сети, в т.ч.:
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	
	№ 1 Промышленный пр-зд, Районная котельная
	куб.м/м.кв
	3,157
	3,157
	3,157
	3,220
	3,220
	3,283
	3,409

	
	№ 2 ул. Бахтина, БМК-1
	куб.м/м.кв
	2,399
	2,399
	2,399
	2,399
	2,399
	2,399
	2,399

	
	№ 3 ул. Заводская, БМК-2
	куб.м/м.кв
	0,946
	0,946
	0,946
	0,946
	0,946
	0,946
	0,946

	
	№ 4 с. Карманово, ул. Заводская, 4, стр. 2
	куб.м/м.кв
	0,685
	0,685
	0,685
	0,685
	0,685
	0,685
	0,685

	
	№ 5 ул. Мира, БМК-3
	куб.м/м.кв
	1,561
	1,561
	1,561
	1,561
	1,561
	1,561
	1,561

	
	№ 6 БМК ул. Пушная, 2А
	куб.м/м.кв
	0,749
	0,749
	0,749
	0,749
	0,749
	0,749
	0,749

	
	БМК-7
	куб.м/м.кв
	1,096
	1,096
	1,096
	1,096
	1,096
	1,096
	1,096

	
	БМК-8
	куб.м/м.кв
	0,984
	0,984
	0,984
	0,984
	0,984
	0,984
	0,984

	
	БМК-9
	куб.м/м.кв
	0,868
	0,868
	0,868
	0,868
	0,868
	0,868
	0,906

	
	Котельная с. Карманово, ул. Набережная
	куб.м/м.кв
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000

	
	Котельная г. Гагарин, пр. Первомайский, 1
	куб.м/м.кв
	6,443
	6,443
	6,443
	6,443
	6,443
	6,443
	6,443

	
	Котельная г. Гагарин, ул. Комсомольская, 9
	куб.м/м.кв
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-

	
	Котельная г. Гагарин, ул. Советская д. 64а, ФОК «Восток»
	куб.м/м.кв
	1,628
	1,628
	1,628
	1,628
	1,628
	1,628
	1,628

	
	Котельная д. Акатово, Акатовская школа
	куб.м/м.кв
	3,720
	3,720
	3,720
	3,720
	3,720
	3,720
	3,720

	
	Котельная д. Никольское, Никольская школа
	куб.м/м.кв
	5,618
	5,618
	5,618
	5,618
	5,618
	5,618
	5,618

	
	Котельная с. Пречистое, Пречистенская школа
	куб.м/м.кв
	4,912
	4,912
	4,912
	4,912
	4,912
	4,912
	4,912

	
	Котельная д. Родоманово, Родомановская школа
	куб.м/м.кв
	2,355
	2,355
	2,355
	2,355
	2,355
	2,355
	2,355

	
	Котельная д. Токарево, Токаревская школа
	куб.м/м.кв
	6,576
	6,576
	6,576
	6,576
	6,576
	6,576
	6,576

	
	Котельная д. Клушино, Клушинский СДК
	куб.м/м.кв
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-

	
	Котельная д. Поличня, ул. Новая
	куб.м/м.кв
	н/д
	н/д
	н/д
	н/д
	н/д
	н/д
	н/д

	
	Котельная д. Никольское, УКТЛ-0,6
	куб.м/м.кв
	0,472
	0,472
	0,597
	0,597
	0,597
	0,597
	0,597

	6
	Коэффициент использования установленной тепловой мощности
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	
	№ 1 Промышленный пр-зд, Районная котельная
	%
	40,81
	40,81
	39,20
	39,88
	39,88
	40,56
	41,92

	
	№ 2 ул. Бахтина, БМК-1
	%
	32,08
	32,08
	32,07
	32,07
	32,07
	32,07
	32,07

	
	№ 3 ул. Заводская, БМК-2
	%
	29,56
	29,56
	27,40
	27,40
	27,40
	27,40
	27,40

	
	№ 4 с. Карманово, ул. Заводская, 4, стр. 2
	%
	11,08
	11,08
	11,17
	11,17
	11,17
	11,17
	11,17

	
	№ 5 ул. Мира, БМК-3
	%
	25,29
	25,29
	27,26
	27,26
	27,26
	27,26
	27,26

	
	№ 6 БМК ул. Пушная, 2А
	%
	34,74
	34,74
	32,13
	32,13
	32,13
	32,13
	32,13

	
	БМК-7
	%
	41,08
	41,08
	38,83
	38,83
	38,83
	38,83
	38,83

	
	БМК-8
	%
	28,05
	28,05
	32,72
	32,72
	32,72
	32,72
	32,72

	
	БМК-9
	%
	30,23
	30,23
	31,12
	31,12
	31,12
	31,12
	31,12

	
	Котельная с. Карманово, ул. Набережная
	%
	34,85
	34,85
	34,17
	34,17
	34,17
	34,17
	34,17

	
	Котельная г. Гагарин, пр. Первомайский, 1
	%
	56,20
	56,20
	56,27
	56,27
	56,27
	56,27
	56,27

	
	Котельная г. Гагарин, ул. Комсомольская, 9
	%
	16,47
	16,47
	18,82
	18,82
	18,82
	18,82
	18,82

	
	Котельная г. Гагарин, ул. Советская д. 64а, ФОК «Восток»
	%
	52,22
	52,22
	52,22
	52,22
	52,22
	52,22
	52,22

	
	Котельная д. Акатово, Акатовская школа
	%
	31,47
	31,47
	31,47
	31,47
	31,47
	31,47
	31,47

	
	Котельная д. Никольское, Никольская школа
	%
	48,20
	48,20
	48,20
	48,20
	48,20
	48,20
	48,20

	
	Котельная с. Пречистое, Пречистенская школа
	%
	35,64
	35,64
	35,64
	35,64
	35,64
	35,64
	35,64

	
	Котельная д. Родоманово, Родомановская школа
	%
	30,50
	30,50
	30,50
	30,50
	30,50
	30,50
	30,50

	
	Котельная д. Токарево, Токаревская школа
	%
	41,58
	41,58
	41,58
	41,58
	41,58
	41,58
	41,58

	
	Котельная д. Клушино, Клушинский СДК
	%
	16,99
	16,99
	16,99
	16,99
	16,99
	16,99
	16,99

	
	Котельная д. Поличня, ул. Новая
	%
	н/д
	н/д
	42,67
	42,67
	42,67
	42,67
	42,67

	
	Котельная д. Никольское, УКТЛ-0,6
	%
	15,84
	15,84
	20,37
	20,37
	20,37
	20,37
	20,37

	7
	Удельная материальная характеристика тепловых сетей, приведенная к расчетной тепловой нагрузке
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	
	№ 1 Промышленный пр-зд, Районная котельная
	м.кв/(Гкал/ч)
	236,46
	236,46
	236,46
	231,84
	231,84
	227,39
	218,99

	
	№ 2 ул. Бахтина, БМК-1
	м.кв/(Гкал/ч)
	162,83
	162,83
	162,83
	162,83
	162,83
	162,83
	162,83

	
	№ 3 ул. Заводская, БМК-2
	м.кв/(Гкал/ч)
	162,30
	162,30
	162,30
	162,30
	162,30
	162,30
	162,30

	
	№ 4 с. Карманово, ул. Заводская, 4, стр. 2
	м.кв/(Гкал/ч)
	629,58
	629,58
	629,58
	629,58
	629,58
	629,58
	629,58

	
	№ 5 ул. Мира, БМК-3
	м.кв/(Гкал/ч)
	230,06
	230,06
	230,06
	230,06
	230,06
	230,06
	230,06

	
	№ 6 БМК ул. Пушная, 2А
	м.кв/(Гкал/ч)
	321,47
	321,47
	321,47
	321,47
	321,47
	321,47
	321,47

	
	БМК-7
	м.кв/(Гкал/ч)
	264,96
	264,96
	264,96
	264,96
	264,96
	264,96
	264,96

	
	БМК-8
	м.кв/(Гкал/ч)
	194,91
	194,91
	194,91
	194,91
	194,91
	194,91
	194,91

	
	БМК-9
	м.кв/(Гкал/ч)
	196,80
	196,80
	196,80
	196,80
	196,80
	196,80
	196,80

	
	Котельная с. Карманово, ул. Набережная
	м.кв/(Гкал/ч)
	59,00
	59,00
	59,00
	59,00
	59,00
	59,00
	59,00

	
	Котельная г. Гагарин, пр. Первомайский, 1
	м.кв/(Гкал/ч)
	42,42
	0,0012
	0,0012
	0,0012
	0,0012
	0,0012
	0,0012

	
	Котельная г. Гагарин, ул. Комсомольская, 9
	м.кв/(Гкал/ч)
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00

	
	Котельная г. Гагарин, ул. Советская д. 64а, ФОК «Восток»
	м.кв/(Гкал/ч)
	167,06
	167,06
	167,06
	167,06
	167,06
	167,06
	167,06

	
	Котельная д. Акатово, Акатовская школа
	м.кв/(Гкал/ч)
	115,00
	115,00
	115,00
	115,00
	115,00
	115,00
	115,00

	
	Котельная д. Никольское, Никольская школа
	м.кв/(Гкал/ч)
	55,91
	55,91
	55,91
	55,91
	55,91
	55,91
	55,91

	
	Котельная с. Пречистое, Пречистенская школа
	м.кв/(Гкал/ч)
	51,48
	51,48
	51,48
	51,48
	51,48
	51,48
	51,48

	
	Котельная д. Родоманово, Родомановская школа
	м.кв/(Гкал/ч)
	122,63
	122,63
	122,63
	122,63
	122,63
	122,63
	122,63

	
	Котельная д. Токарево, Токаревская школа
	м.кв/(Гкал/ч)
	46,39
	46,39
	46,39
	46,39
	46,39
	46,39
	46,39

	
	Котельная д. Клушино, Клушинский СДК
	м.кв/(Гкал/ч)
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00

	
	Котельная д. Поличня, ул. Новая
	м.кв/(Гкал/ч)
	79,57
	79,57
	79,57
	79,57
	79,57
	79,57
	79,57

	
	Котельная д. Никольское, УКТЛ-0,6
	м.кв/(Гкал/ч)
	1173,96
	1173,96
	766,02
	766,02
	766,02
	766,02
	766,02

	8
	Доля тепловой энергии, выработанной в комбинированном режиме
	%
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-

	9
	удельный расход условного топлива на отпуск электрической энергии
	кг у.т./кВт.ч
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-

	10
	коэффициент использования теплоты топлива (только для источников тепловой энергии, функционирующих в режиме комбинированной выработки электрической и тепловой энергии)
	 
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-

	11
	доля отпуска тепловой энергии, осуществляемого потребителям по приборам учета, в общем объеме отпущенной тепловой энергии
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	
	ООО "Смоленскрегионтеплоэнерго"
	%
	60
	60
	60
	70
	75
	80
	100

	
	МБУ "Управление ДКХ Гагаринского района"
	%
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0

	
	СХПК колхоз-племзавод «Радищево»
	%
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0

	12
	отношение материальной характеристики тепловых сетей, реконструированных за год, к общей материальной характеристике тепловых сетей (фактическое значение за отчетный период и прогноз изменения при реализации проектов, указанных в утвержденной схеме теплоснабжения) (для каждой системы теплоснабжения, а также для поселения, муниципального округа, городского округа, города федерального значения)
	%
	 
	 
	3 
	3 
	3 
	3 
	21 

	13
	Отношение установленной тепловой мощности оборудования источников тепловой энергии, реконструированного за год, к общей установленной тепловой мощности источников тепловой энергии.
	%
	 
	12
	6 
	 10
	 10
	9
	20 

	14
	Отсутствие зафиксированных фактов нарушения антимонопольного законодательства (выданных предупреждений, предписаний), а также отсутствие применения санкций, предусмотренных Кодексом Российской Федерации об административных правонарушениях, за нарушение законодательства Российской Федерации в сфере теплоснабжения, антимонопольного законодательства Российской Федерации, законодательства Российской Федерации о естественных монополиях.
	%
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0


* - перспективные удельные расходы топлива подлежат пересмотру и корректировке

15 ЦЕНОВЫЕ (ТАРИФНЫЕ) ПОСЛЕДСТВИЯ
15.1. Результаты расчетов и оценки ценовых (тарифных) последствий реализации предлагаемых проектов схемы теплоснабжения для потребителя, осуществленных в соответствии с главой 14 обосновывающих материалов к схеме теплоснабжения

Развитие системы теплоснабжения Гагаринского муниципального округа предусматривается на базовом уровне, с проведением работ по модернизации оборудования котельных, а также поэтапной замене изношенных сетей теплоснабжения.
Прогнозные тарифы рассчитаны на основе экспертных оценок и могут пересматриваться по мере появления уточненных прогнозов социально-экономического развития по данным Минэкономразвития РФ (прогнозов роста цен на топливо и электроэнергию, ИПЦ и других индексов-дефляторов) и с учетом возможного изменения условий реализации мероприятий схемы теплоснабжения.

Прогнозирование финансово-хозяйственной деятельности Теплоснабжающей организации проводится на основе фактических показателей финансово-хозяйственной деятельности за базовый период регулирования и утверждённый период регулирования на момент разработки схемы теплоснабжения. Исходные данные принимаются с портала по раскрытию информации, подлежащих свободному доступу (http://ri.eias.ru) и данных от ТСО. 
Индексы-дефляторы, принятые для прогноза производственных расходов и тарифов на покупные энергоносители и воду определены на основе следующих документов:

· прогноз социально-экономического развития Российской Федерации на 2024 год и на плановый период 2025 и 2026 годов (опубликован на сайте Минэкономразвития РФ, от 22.09.2024 г.);

· прогноз социально-экономического развития Российской Федерации на период до 2024 года опубликован на сайте Минэкономразвития РФ 30.09.2019 г.).
Таблица 22 – Индексы-дефляторы, принятые для прогноза производственных расходов и тарифов на покупные энергоносители и воду (базовый вариант развития)

	Наименование показателя
	2023 год
	2024 год
	2025 год
	2026 год
	2027 год
	2028 год
	2029 год
	2030 год
	2031-2036 год

	Темп роста по отношению к предыдущему году
	100%
	109,50%
	111,50%
	109,30%
	106,30%
	104,00%
	104,00%
	104,00%
	104,00%

	Темп роста по отношению к 2023 году
	100%
	109,50%
	122,09%
	119,03%
	120,86%
	123,34%
	128,44%
	133,74%
	139,15%


Тарифно-балансовые модели теплоснабжения потребителей по каждой системе теплоснабжения приведены в таблице ниже.

Таблица 23 - Тарифно-балансовые модели теплоснабжения 
	Составляющая баланса
	Ед. изм.
	2024 год
	2025 год
	2026 год
	2027 год
	2028 год
	2029 год
	2030 год
	2031 -2036

	№ 1 Промышленный пр-зд, Районная котельная

	Вид топлива
	-
	Природный газ
	Природный газ
	Природный газ
	Природный газ
	Природный газ
	Природный газ
	Природный газ
	Природный газ

	Расход натурального топлива
	тыс.куб. м
	12425,54
	12425,54
	11936,91
	12143,92
	12143,92
	12350,93
	12350,93
	12764,96

	Основное топливо
	т.у.т.
	14040,86
	14040,86
	13488,71
	13722,63
	13722,63
	13956,56
	13956,56
	14424,40

	Выработка тепловой энергии
	Гкал
	88189,00
	88189,00
	84721,00
	86190,25
	86190,25
	87659,49
	87659,49
	90597,99

	Собственные и хозяйственные нужды котельной
	Гкал
	1612,30
	1612,30
	2616,00
	2661,37
	2661,37
	2706,73
	2706,73
	2797,47

	Тепловая энергия, отпущенная в сети
	Гкал
	86576,70
	86576,70
	82105,00
	83528,88
	83528,88
	84952,76
	84952,76
	87800,52

	Потери тепловой сети
	Гкал
	19739,80
	19739,80
	14408,00
	14408,00
	14408,00
	14408,00
	14408,00
	14408,00

	
	%
	22,38
	22,38
	17,01
	16,72
	16,72
	16,44
	16,44
	15,90

	Тепловая энергия, отпущенная потребителям
	Гкал
	66836,90
	66836,90
	67697,00
	69120,88
	69120,88
	70544,76
	70544,76
	73392,52

	УРУТ на отпуск тепловой энергии
	кг.у.т/Гкал
	162,18
	162,18
	164,29
	164,29
	164,29
	164,29
	164,29
	164,29

	№ 2 ул. Бахтина, БМК-1

	Вид топлива
	-
	Природный газ
	Природный газ
	Природный газ
	Природный газ
	Природный газ
	Природный газ
	Природный газ
	Природный газ

	Расход натурального топлива
	тыс.куб. м
	2207,31
	2207,31
	2206,21
	2206,21
	2206,21
	2206,21
	2206,21
	2206,21

	Основное топливо
	т.у.т.
	2494,26
	2494,26
	2493,02
	2493,02
	2493,02
	2493,02
	2493,02
	2493,02

	Выработка тепловой энергии
	Гкал
	16577,26
	16577,26
	16569,00
	16569,00
	16569,00
	16569,00
	16569,00
	16569,00

	Собственные и хозяйственные нужды котельной
	Гкал
	286,06
	286,06
	397,00
	397,00
	397,00
	397,00
	397,00
	397,00

	Тепловая энергия, отпущенная в сети
	Гкал
	16291,20
	16291,20
	16172,00
	16172,00
	16172,00
	16172,00
	16172,00
	16172,00

	Потери тепловой сети
	Гкал
	2027,20
	2027,20
	2216,00
	2216,00
	2216,00
	2216,00
	2216,00
	2216,00

	
	%
	12,23
	12,23
	13,37
	13,37
	13,37
	13,37
	13,37
	13,37

	Тепловая энергия, отпущенная потребителям
	Гкал
	14264,00
	14264,00
	13956,00
	13956,00
	13956,00
	13956,00
	13956,00
	13956,00

	УРУТ на отпуск тепловой энергии
	кг.у.т/Гкал
	153,10
	153,10
	154,16
	154,16
	154,16
	154,16
	154,16
	154,16

	№ 3 ул. Заводская, БМК-2

	Вид топлива
	-
	Природный газ
	Природный газ
	Природный газ
	Природный газ
	Природный газ
	Природный газ
	Природный газ
	Природный газ

	Расход натурального топлива
	тыс.куб. м
	1144,76
	1144,76
	1061,20
	1061,20
	1061,20
	1061,20
	1061,20
	1061,20

	Основное топливо
	т.у.т.
	1293,58
	1293,58
	1199,16
	1199,16
	1199,16
	1199,16
	1199,16
	1199,16

	Выработка тепловой энергии
	Гкал
	7635,30
	7635,30
	7078,00
	7078,00
	7078,00
	7078,00
	7078,00
	7078,00

	Собственные и хозяйственные нужды котельной
	Гкал
	150,00
	150,00
	175,00
	175,00
	175,00
	175,00
	175,00
	175,00

	Тепловая энергия, отпущенная в сети
	Гкал
	7485,30
	7485,30
	6903,00
	6903,00
	6903,00
	6903,00
	6903,00
	6903,00

	Потери тепловой сети
	Гкал
	1495,50
	1495,50
	993,00
	993,00
	993,00
	993,00
	993,00
	993,00

	
	%
	19,59
	19,59
	14,03
	14,03
	14,03
	14,03
	14,03
	14,03

	Тепловая энергия, отпущенная потребителям
	Гкал
	5989,80
	5989,80
	5910,00
	5910,00
	5910,00
	5910,00
	5910,00
	5910,00

	УРУТ на отпуск тепловой энергии
	кг.у.т/Гкал
	172,82
	172,82
	173,72
	173,72
	173,72
	173,72
	173,72
	173,72

	№ 4 с. Карманово, ул. Заводская, 4, стр. 2

	Вид топлива
	-
	Природный газ
	Природный газ
	Природный газ
	Природный газ
	Природный газ
	Природный газ
	Природный газ
	Природный газ

	Расход натурального топлива
	тыс.куб. м
	1699,96
	1699,96
	1712,77
	1712,77
	1712,77
	1712,77
	1712,77
	1712,77

	Основное топливо
	т.у.т.
	1920,95
	1920,95
	1935,43
	1935,43
	1935,43
	1935,43
	1935,43
	1935,43

	Выработка тепловой энергии
	Гкал
	11960,90
	11960,90
	12051,00
	12051,00
	12051,00
	12051,00
	12051,00
	12051,00

	Собственные и хозяйственные нужды котельной
	Гкал
	314,20
	314,20
	160,00
	160,00
	160,00
	160,00
	160,00
	160,00

	Тепловая энергия, отпущенная в сети
	Гкал
	11646,70
	11646,70
	11891,00
	11891,00
	11891,00
	11891,00
	11891,00
	11891,00

	Потери тепловой сети
	Гкал
	5263,70
	5263,70
	5554,00
	5554,00
	5554,00
	5554,00
	5554,00
	5554,00

	
	%
	44,01
	44,01
	46,09
	46,09
	46,09
	46,09
	46,09
	46,09

	Тепловая энергия, отпущенная потребителям
	Гкал
	6383,00
	6383,00
	6337,00
	6337,00
	6337,00
	6337,00
	6337,00
	6337,00

	УРУТ на отпуск тепловой энергии
	кг.у.т/Гкал
	164,94
	164,94
	162,76
	162,76
	162,76
	162,76
	162,76
	162,76

	№ 5 ул. Мира, БМК-3

	Вид топлива
	-
	Природный газ
	Природный газ
	Природный газ
	Природный газ
	Природный газ
	Природный газ
	Природный газ
	Природный газ

	Расход натурального топлива
	тыс.куб. м
	357,89
	357,89
	385,77
	385,77
	385,77
	385,77
	385,77
	385,77

	Основное топливо
	т.у.т.
	404,42
	404,42
	435,92
	435,92
	435,92
	435,92
	435,92
	435,92

	Выработка тепловой энергии
	Гкал
	2688,55
	2688,55
	2898,00
	2898,00
	2898,00
	2898,00
	2898,00
	2898,00

	Собственные и хозяйственные нужды котельной
	Гкал
	48,05
	48,05
	128,00
	128,00
	128,00
	128,00
	128,00
	128,00

	Тепловая энергия, отпущенная в сети
	Гкал
	2640,50
	2640,50
	2770,00
	2770,00
	2770,00
	2770,00
	2770,00
	2770,00

	Потери тепловой сети
	Гкал
	326,10
	326,10
	411,00
	411,00
	411,00
	411,00
	411,00
	411,00

	
	%
	21,20
	12,13
	14,18
	14,18
	14,18
	14,18
	14,18
	14,18

	Тепловая энергия, отпущенная потребителям
	Гкал
	2314,40
	2314,40
	2359,00
	2359,00
	2359,00
	2359,00
	2359,00
	2359,00

	УРУТ на отпуск тепловой энергии
	кг.у.т/Гкал
	153,16
	153,16
	157,37
	157,37
	157,37
	157,37
	157,37
	157,37

	№ 6 БМК ул. Пушная, 2А

	Вид топлива
	-
	Природный газ
	Природный газ
	Природный газ
	Природный газ
	Природный газ
	Природный газ
	Природный газ
	Природный газ

	Расход натурального топлива
	тыс.куб. м
	132,39
	132,39
	122,41
	122,41
	122,41
	122,41
	122,41
	122,41

	Основное топливо
	т.у.т.
	149,60
	149,60
	138,33
	138,33
	138,33
	138,33
	138,33
	138,33

	Выработка тепловой энергии
	Гкал
	863,04
	863,04
	798,00
	798,00
	798,00
	798,00
	798,00
	798,00

	Собственные и хозяйственные нужды котельной
	Гкал
	23,05
	23,05
	23,00
	23,00
	23,00
	23,00
	23,00
	23,00

	Тепловая энергия, отпущенная в сети
	Гкал
	839,99
	839,99
	775,00
	775,00
	775,00
	775,00
	775,00
	775,00

	Потери тепловой сети
	Гкал
	144,78
	144,78
	118,00
	118,00
	118,00
	118,00
	118,00
	118,00

	
	%
	21,20
	16,78
	14,79
	14,79
	14,79
	14,79
	14,79
	14,79

	Тепловая энергия, отпущенная потребителям
	Гкал
	695,21
	695,21
	657,00
	657,00
	657,00
	657,00
	657,00
	657,00

	УРУТ на отпуск тепловой энергии
	кг.у.т/Гкал
	178,10
	178,10
	178,49
	178,49
	178,49
	178,49
	178,49
	178,49

	БМК-7

	Вид топлива
	-
	Природный газ
	Природный газ
	Природный газ
	Природный газ
	Природный газ
	Природный газ
	Природный газ
	Природный газ

	Расход натурального топлива
	тыс.куб. м
	2217,22
	2217,22
	2095,54
	2095,54
	2095,54
	2095,54
	2095,54
	2095,54

	Основное топливо
	т.у.т.
	2505,46
	2505,46
	2367,96
	2367,96
	2367,96
	2367,96
	2367,96
	2367,96

	Выработка тепловой энергии
	Гкал
	16287,85
	16287,85
	15394,00
	15394,00
	15394,00
	15394,00
	15394,00
	15394,00

	Собственные и хозяйственные нужды котельной
	Гкал
	254,65
	254,65
	258,00
	258,00
	258,00
	258,00
	258,00
	258,00

	Тепловая энергия, отпущенная в сети
	Гкал
	16033,20
	16033,20
	15136,00
	15136,00
	15136,00
	15136,00
	15136,00
	15136,00

	Потери тепловой сети
	Гкал
	3116,24
	3116,24
	2357,00
	2357,00
	2357,00
	2357,00
	2357,00
	2357,00

	
	%
	19,13
	19,13
	15,31
	15,31
	15,31
	15,31
	15,31
	15,31

	Тепловая энергия, отпущенная потребителям
	Гкал
	12916,96
	12916,96
	12779,00
	12779,00
	12779,00
	12779,00
	12779,00
	12779,00

	УРУТ на отпуск тепловой энергии
	кг.у.т/Гкал
	156,27
	156,27
	156,45
	156,45
	156,45
	156,45
	156,45
	156,45

	БМК-8

	Вид топлива
	-
	Природный газ
	Природный газ
	Природный газ
	Природный газ
	Природный газ
	Природный газ
	Природный газ
	Природный газ

	Расход натурального топлива
	тыс.куб. м
	517,66
	517,66
	603,87
	603,87
	603,87
	603,87
	603,87
	603,87

	Основное топливо
	т.у.т.
	584,96
	584,96
	682,37
	682,37
	682,37
	682,37
	682,37
	682,37

	Выработка тепловой энергии
	Гкал
	3894,43
	3894,43
	4543,00
	4543,00
	4543,00
	4543,00
	4543,00
	4543,00

	Собственные и хозяйственные нужды котельной
	Гкал
	71,89
	71,89
	125,00
	125,00
	125,00
	125,00
	125,00
	125,00

	Тепловая энергия, отпущенная в сети
	Гкал
	3822,54
	3822,54
	4418,00
	4418,00
	4418,00
	4418,00
	4418,00
	4418,00

	Потери тепловой сети
	Гкал
	644,31
	644,31
	881,00
	881,00
	881,00
	881,00
	881,00
	881,00

	
	%
	16,54
	16,54
	19,39
	19,39
	19,39
	19,39
	19,39
	19,39

	Тепловая энергия, отпущенная потребителям
	Гкал
	3178,23
	3178,23
	3537,00
	3537,00
	3537,00
	3537,00
	3537,00
	3537,00

	УРУТ на отпуск тепловой энергии
	кг.у.т/Гкал
	153,03
	153,03
	154,45
	154,45
	154,45
	154,45
	154,45
	154,45

	БМК-9

	Вид топлива
	-
	Природный газ
	Природный газ
	Природный газ
	Природный газ
	Природный газ
	Природный газ
	Природный газ
	Природный газ

	Расход натурального топлива
	тыс.куб. м
	1587,28
	1587,28
	1633,84
	1633,84
	1633,84
	1633,84
	1633,84
	1633,84

	Основное топливо
	т.у.т.
	1793,63
	1793,63
	1846,24
	1846,24
	1846,24
	1846,24
	1846,24
	1846,24

	Выработка тепловой энергии
	Гкал
	11985,42
	11985,42
	12337,00
	12337,00
	12337,00
	12337,00
	12337,00
	12337,00

	Собственные и хозяйственные нужды котельной
	Гкал
	208,92
	208,92
	225,00
	225,00
	225,00
	225,00
	225,00
	225,00

	Тепловая энергия, отпущенная в сети
	Гкал
	11776,50
	11776,50
	12112,00
	12112,00
	12112,00
	12112,00
	12112,00
	12112,00

	Потери тепловой сети
	Гкал
	2061,78
	2061,78
	1979,00
	1979,00
	1979,00
	1979,00
	1979,00
	1979,00

	
	%
	17,20
	17,20
	16,04
	16,04
	16,04
	16,04
	16,04
	16,04

	Тепловая энергия, отпущенная потребителям
	Гкал
	9714,72
	9714,72
	10133,00
	10133,00
	10133,00
	10133,00
	10133,00
	10133,00

	УРУТ на отпуск тепловой энергии
	кг.у.т/Гкал
	152,31
	152,31
	152,43
	152,43
	152,43
	152,43
	152,43
	152,43

	Котельная с. Карманово, ул. Набережная,18

	Вид топлива
	-
	Природный газ
	Природный газ
	Природный газ
	Природный газ
	Природный газ
	Природный газ
	Природный газ
	Природный газ

	Расход натурального топлива
	тыс.куб. м
	30,81
	30,81
	30,20
	30,20
	30,20
	30,20
	30,20
	30,20

	Основное топливо
	т.у.т.
	34,82
	34,82
	34,13
	34,13
	34,13
	34,13
	34,13
	34,13

	Выработка тепловой энергии
	Гкал
	225,10
	225,10
	220,66
	220,66
	220,66
	220,66
	220,66
	220,66

	Собственные и хозяйственные нужды котельной
	Гкал
	2,40
	2,40
	2,37
	2,37
	2,37
	2,37
	2,37
	2,37

	Тепловая энергия, отпущенная в сети
	Гкал
	222,70
	222,70
	218,29
	218,29
	218,29
	218,29
	218,29
	218,29

	Потери тепловой сети
	Гкал
	2,00
	2,00
	2,29
	2,29
	2,29
	2,29
	2,29
	2,29

	
	%
	0,89
	0,89
	1,04
	1,04
	1,04
	1,04
	1,04
	1,04

	Тепловая энергия, отпущенная потребителям
	Гкал
	220,70
	220,70
	216,00
	216,00
	216,00
	216,00
	216,00
	216,00

	УРУТ на отпуск тепловой энергии
	кг.у.т/Гкал
	156,33
	156,33
	156,35
	156,35
	156,35
	156,35
	156,35
	156,35

	Котельная г. Гагарин, пр. Первомайский, 1

	Вид топлива
	-
	Природный газ
	Природный газ
	Природный газ
	Природный газ
	Природный газ
	Природный газ
	Природный газ
	Природный газ

	Расход натурального топлива
	тыс.куб. м
	114,80
	114,80
	114,93
	114,93
	114,93
	114,93
	114,93
	114,93

	Основное топливо
	т.у.т.
	129,72
	129,72
	129,87
	129,87
	129,87
	129,87
	129,87
	129,87

	Выработка тепловой энергии
	Гкал
	860,00
	860,00
	861,00
	861,00
	861,00
	861,00
	861,00
	861,00

	Собственные и хозяйственные нужды котельной
	Гкал
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00

	Тепловая энергия, отпущенная в сети
	Гкал
	860,00
	860,00
	861,00
	861,00
	861,00
	861,00
	861,00
	861,00

	Потери тепловой сети
	Гкал
	11,00
	11,00
	11,00
	11,00
	11,00
	11,00
	11,00
	11,00

	
	%
	1,28
	1,28
	1,28
	1,28
	1,28
	1,28
	1,28
	1,28

	Тепловая энергия, отпущенная потребителям
	Гкал
	849,00
	849,00
	850,00
	850,00
	850,00
	850,00
	850,00
	850,00

	УРУТ на отпуск тепловой энергии
	кг.у.т/Гкал
	150,84
	150,84
	150,84
	150,84
	150,84
	150,84
	150,84
	150,84

	Котельная г. Гагарин, ул. Комсомольская, 9

	Вид топлива
	-
	Природный газ
	Природный газ
	Природный газ
	Природный газ
	Природный газ
	Природный газ
	Природный газ
	Природный газ

	Расход натурального топлива
	тыс.куб. м
	17,00
	17,00
	19,43
	19,43
	19,43
	19,43
	19,43
	19,43

	Основное топливо
	т.у.т.
	19,21
	19,21
	21,95
	21,95
	21,95
	21,95
	21,95
	21,95

	Выработка тепловой энергии
	Гкал
	126,00
	126,00
	144,00
	144,00
	144,00
	144,00
	144,00
	144,00

	Собственные и хозяйственные нужды котельной
	Гкал
	12,00
	12,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00

	Тепловая энергия, отпущенная в сети
	Гкал
	114,00
	114,00
	144,00
	144,00
	144,00
	144,00
	144,00
	144,00

	Потери тепловой сети
	Гкал
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00

	
	%
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00

	Тепловая энергия, отпущенная потребителям
	Гкал
	114,00
	114,00
	144,00
	144,00
	144,00
	144,00
	144,00
	144,00

	УРУТ на отпуск тепловой энергии
	кг.у.т/Гкал
	168,51
	168,51
	152,46
	152,46
	152,46
	152,46
	152,46
	152,46

	Котельная г. Гагарин, ул. Советская д. 64а, ФОК «Восток»

	Вид топлива
	-
	Природный газ
	Природный газ
	Природный газ
	Природный газ
	Природный газ
	Природный газ
	Природный газ
	Природный газ

	Расход натурального топлива
	тыс.куб. м
	97,60
	97,60
	97,60
	97,60
	97,60
	97,60
	97,60
	97,60

	Основное топливо
	т.у.т.
	110,29
	110,29
	110,29
	110,29
	110,29
	110,29
	110,29
	110,29

	Выработка тепловой энергии
	Гкал
	716,00
	716,00
	716,00
	716,00
	716,00
	716,00
	716,00
	716,00

	Собственные и хозяйственные нужды котельной
	Гкал
	7,00
	7,00
	7,00
	7,00
	7,00
	7,00
	7,00
	7,00

	Тепловая энергия, отпущенная в сети
	Гкал
	709,00
	709,00
	709,00
	709,00
	709,00
	709,00
	709,00
	709,00

	Потери тепловой сети
	Гкал
	25,00
	25,00
	25,00
	25,00
	25,00
	25,00
	25,00
	25,00

	
	%
	3,49
	3,49
	3,49
	3,49
	3,49
	3,49
	3,49
	3,49

	Тепловая энергия, отпущенная потребителям
	Гкал
	684,00
	684,00
	684,00
	684,00
	684,00
	684,00
	684,00
	684,00

	УРУТ на отпуск тепловой энергии
	кг.у.т/Гкал
	155,55
	155,55
	155,55
	155,55
	155,55
	155,55
	155,55
	155,55

	Котельная д. Акатово, Акатовская школа

	Вид топлива
	-
	Природный газ
	Природный газ
	Природный газ
	Природный газ
	Природный газ
	Природный газ
	Природный газ
	Природный газ

	Расход натурального топлива
	тыс.куб. м
	57,30
	57,30
	57,30
	57,30
	57,30
	57,30
	57,30
	57,30

	Основное топливо
	т.у.т.
	64,75
	64,75
	64,75
	64,75
	64,75
	64,75
	64,75
	64,75

	Выработка тепловой энергии
	Гкал
	430,00
	430,00
	430,00
	430,00
	430,00
	430,00
	430,00
	430,00

	Собственные и хозяйственные нужды котельной
	Гкал
	4,00
	4,00
	4,00
	4,00
	4,00
	4,00
	4,00
	4,00

	Тепловая энергия, отпущенная в сети
	Гкал
	426,00
	426,00
	426,00
	426,00
	426,00
	426,00
	426,00
	426,00

	Потери тепловой сети
	Гкал
	15,00
	15,00
	15,00
	15,00
	15,00
	15,00
	15,00
	15,00

	
	%
	3,49
	3,49
	3,49
	3,49
	3,49
	3,49
	3,49
	3,49

	Тепловая энергия, отпущенная потребителям
	Гкал
	411,00
	411,00
	411,00
	411,00
	411,00
	411,00
	411,00
	411,00

	УРУТ на отпуск тепловой энергии
	кг.у.т/Гкал
	151,99
	151,99
	151,99
	151,99
	151,99
	151,99
	151,99
	151,99

	Котельная д. Никольское, Никольская школа

	Вид топлива
	-
	Природный газ
	Природный газ
	Природный газ
	Природный газ
	Природный газ
	Природный газ
	Природный газ
	Природный газ

	Расход натурального топлива
	тыс.куб. м
	68,80
	68,80
	68,80
	68,80
	68,80
	68,80
	68,80
	68,80

	Основное топливо
	т.у.т.
	77,74
	77,74
	77,74
	77,74
	77,74
	77,74
	77,74
	77,74

	Выработка тепловой энергии
	Гкал
	510,00
	510,00
	510,00
	510,00
	510,00
	510,00
	510,00
	510,00

	Собственные и хозяйственные нужды котельной
	Гкал
	5,00
	5,00
	5,00
	5,00
	5,00
	5,00
	5,00
	5,00

	Тепловая энергия, отпущенная в сети
	Гкал
	505,00
	505,00
	505,00
	505,00
	505,00
	505,00
	505,00
	505,00

	Потери тепловой сети
	Гкал
	7,00
	7,00
	7,00
	7,00
	7,00
	7,00
	7,00
	7,00

	
	%
	1,37
	1,37
	1,37
	1,37
	1,37
	1,37
	1,37
	1,37

	Тепловая энергия, отпущенная потребителям
	Гкал
	498,00
	498,00
	498,00
	498,00
	498,00
	498,00
	498,00
	498,00

	УРУТ на отпуск тепловой энергии
	кг.у.т/Гкал
	153,95
	153,95
	153,95
	153,95
	153,95
	153,95
	153,95
	153,95

	Котельная с. Пречистое, Пречистенская школа

	Вид топлива
	-
	Природный газ
	Природный газ
	Природный газ
	Природный газ
	Природный газ
	Природный газ
	Природный газ
	Природный газ

	Расход натурального топлива
	тыс.куб. м
	76,80
	76,80
	76,80
	76,80
	76,80
	76,80
	76,80
	76,80

	Основное топливо
	т.у.т.
	86,78
	86,78
	86,78
	86,78
	86,78
	86,78
	86,78
	86,78

	Выработка тепловой энергии
	Гкал
	563,00
	563,00
	563,00
	563,00
	563,00
	563,00
	563,00
	563,00

	Собственные и хозяйственные нужды котельной
	Гкал
	6,00
	6,00
	6,00
	6,00
	6,00
	6,00
	6,00
	6,00

	Тепловая энергия, отпущенная в сети
	Гкал
	557,00
	557,00
	557,00
	557,00
	557,00
	557,00
	557,00
	557,00

	Потери тепловой сети
	Гкал
	5,00
	5,00
	5,00
	5,00
	5,00
	5,00
	5,00
	5,00

	
	%
	0,89
	0,89
	0,89
	0,89
	0,89
	0,89
	0,89
	0,89

	Тепловая энергия, отпущенная потребителям
	Гкал
	552,00
	552,00
	552,00
	552,00
	552,00
	552,00
	552,00
	552,00

	УРУТ на отпуск тепловой энергии
	кг.у.т/Гкал
	155,81
	155,81
	155,81
	155,81
	155,81
	155,81
	155,81
	155,81

	Котельная д. Родоманово, Родомановская школа

	Вид топлива
	-
	Природный газ
	Природный газ
	Природный газ
	Природный газ
	Природный газ
	Природный газ
	Природный газ
	Природный газ

	Расход натурального топлива
	тыс.куб. м
	68,00
	68,00
	68,00
	68,00
	68,00
	68,00
	68,00
	68,00

	Основное топливо
	т.у.т.
	76,84
	76,84
	76,84
	76,84
	76,84
	76,84
	76,84
	76,84

	Выработка тепловой энергии
	Гкал
	500,00
	500,00
	500,00
	500,00
	500,00
	500,00
	500,00
	500,00

	Собственные и хозяйственные нужды котельной
	Гкал
	5,00
	5,00
	5,00
	5,00
	5,00
	5,00
	5,00
	5,00

	Тепловая энергия, отпущенная в сети
	Гкал
	495,00
	495,00
	495,00
	495,00
	495,00
	495,00
	495,00
	495,00

	Потери тепловой сети
	Гкал
	10,00
	10,00
	10,00
	10,00
	10,00
	10,00
	10,00
	10,00

	
	%
	2,00
	2,00
	2,00
	2,00
	2,00
	2,00
	2,00
	2,00

	Тепловая энергия, отпущенная потребителям
	Гкал
	485,00
	485,00
	485,00
	485,00
	485,00
	485,00
	485,00
	485,00

	УРУТ на отпуск тепловой энергии
	кг.у.т/Гкал
	155,23
	155,23
	155,23
	155,23
	155,23
	155,23
	155,23
	155,23

	Котельная д. Токарево, Токаревская школа

	Вид топлива
	-
	Природный газ
	Природный газ
	Природный газ
	Природный газ
	Природный газ
	Природный газ
	Природный газ
	Природный газ

	Расход натурального топлива
	тыс.куб. м
	75,80
	75,80
	75,80
	75,80
	75,80
	75,80
	75,80
	75,80

	Основное топливо
	т.у.т.
	85,65
	85,65
	85,65
	85,65
	85,65
	85,65
	85,65
	85,65

	Выработка тепловой энергии
	Гкал
	568,00
	568,00
	568,00
	568,00
	568,00
	568,00
	568,00
	568,00

	Собственные и хозяйственные нужды котельной
	Гкал
	6,00
	6,00
	6,00
	6,00
	6,00
	6,00
	6,00
	6,00

	Тепловая энергия, отпущенная в сети
	Гкал
	562,00
	562,00
	562,00
	562,00
	562,00
	562,00
	562,00
	562,00

	Потери тепловой сети
	Гкал
	9,00
	9,00
	9,00
	9,00
	9,00
	9,00
	9,00
	9,00

	
	%
	1,58
	1,58
	1,58
	1,58
	1,58
	1,58
	1,58
	1,58

	Тепловая энергия, отпущенная потребителям
	Гкал
	553,00
	553,00
	553,00
	553,00
	553,00
	553,00
	553,00
	553,00

	УРУТ на отпуск тепловой энергии
	кг.у.т/Гкал
	152,41
	152,41
	152,41
	152,41
	152,41
	152,41
	152,41
	152,41

	Котельная д. Клушино, Клушинский СДК

	Вид топлива
	-
	Природный газ
	Природный газ
	Природный газ
	Природный газ
	Природный газ
	Природный газ
	Природный газ
	Природный газ

	Расход натурального топлива
	тыс.куб. м
	17,40
	17,40
	17,40
	17,40
	17,40
	17,40
	17,40
	17,40

	Основное топливо
	т.у.т.
	19,66
	19,66
	19,66
	19,66
	19,66
	19,66
	19,66
	19,66

	Выработка тепловой энергии
	Гкал
	130,00
	130,00
	130,00
	130,00
	130,00
	130,00
	130,00
	130,00

	Собственные и хозяйственные нужды котельной
	Гкал
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00

	Тепловая энергия, отпущенная в сети
	Гкал
	130,00
	130,00
	130,00
	130,00
	130,00
	130,00
	130,00
	130,00

	Потери тепловой сети
	Гкал
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00

	
	%
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00

	Тепловая энергия, отпущенная потребителям
	Гкал
	130,00
	130,00
	130,00
	130,00
	130,00
	130,00
	130,00
	130,00

	УРУТ на отпуск тепловой энергии
	кг.у.т/Гкал
	151,25
	151,25
	151,25
	151,25
	151,25
	151,25
	151,25
	151,25

	Котельная д. Поличня, ул. Новая

	Вид топлива
	-
	Природный газ
	Природный газ
	Природный газ
	Природный газ
	Природный газ
	Природный газ
	Природный газ
	Природный газ

	Расход натурального топлива
	тыс.куб. м
	н/д
	н/д
	79,14
	79,14
	79,14
	79,14
	79,14
	79,14

	Основное топливо
	т.у.т.
	н/д
	н/д
	89,43
	89,43
	89,43
	89,43
	89,43
	89,43

	Выработка тепловой энергии
	Гкал
	н/д
	н/д
	583,00
	583,00
	583,00
	583,00
	583,00
	583,00

	Собственные и хозяйственные нужды котельной
	Гкал
	н/д
	н/д
	6,00
	6,00
	6,00
	6,00
	6,00
	6,00

	Тепловая энергия, отпущенная в сети
	Гкал
	н/д
	н/д
	577,00
	577,00
	577,00
	577,00
	577,00
	577,00

	Потери тепловой сети
	Гкал
	н/д
	н/д
	23,00
	23,00
	23,00
	23,00
	23,00
	23,00

	
	%
	н/д
	н/д
	3,95
	3,95
	3,95
	3,95
	3,95
	3,95

	Тепловая энергия, отпущенная потребителям
	Гкал
	384,00
	384,00
	554,00
	554,00
	554,00
	554,00
	554,00
	554,00

	УРУТ на отпуск тепловой энергии
	кг.у.т/Гкал
	н/д
	н/д
	155,00
	155,00
	155,00
	155,00
	155,00
	155,00

	Котельная д. Никольское, УКТЛ-0,6

	Вид топлива
	-
	Природный газ
	Природный газ
	Природный газ
	Природный газ
	Природный газ
	Природный газ
	Природный газ
	Природный газ

	Расход натурального топлива
	тыс.куб. м
	172,250
	172,250
	236,350
	236,350
	236,350
	236,350
	236,350
	236,350

	Основное топливо
	т.у.т.
	194,643
	194,643
	267,076
	267,076
	267,076
	267,076
	267,076
	267,076

	Выработка тепловой энергии
	Гкал
	852,78
	852,78
	1319,28
	1319,28
	1319,28
	1319,28
	1319,28
	1319,28

	Собственные и хозяйственные нужды котельной
	Гкал
	528,68
	528,68
	995,18
	995,18
	995,18
	995,18
	995,18
	995,18

	Тепловая энергия, отпущенная в сети
	Гкал
	324,10
	324,10
	324,10
	324,10
	324,10
	324,10
	324,10
	324,10

	Потери тепловой сети
	Гкал
	34,1
	34,1
	34,1
	34,1
	34,1
	34,1
	34,1
	34,1

	
	%
	4,00
	4,00
	4,00
	4,00
	4,00
	4,00
	4,00
	4,00

	Тепловая энергия, отпущенная потребителям
	Гкал
	290,00
	290,00
	290,00
	290,00
	290,00
	290,00
	290,00
	290,00

	УРУТ на отпуск тепловой энергии
	кг.у.т/Гкал
	158,64
	158,64
	158,64
	158,64
	158,64
	158,64
	158,64
	158,64


В соответствии с действующим в сфере государственного ценового регулирования законодательством тариф на тепловую энергию, отпускаемую организацией, должен обеспечивать покрытие как экономически обоснованных расходов организации, так и обеспечивать достаточные средства для финансирования мероприятий по надежному функционированию и развитию систем теплоснабжения.

Тариф ежегодно пересматривается и устанавливается органом исполнительной власти субъекта РФ в области государственного регулирования цен (тарифов) с учетом изменения экономически обоснованных расходов организации и возможных изменений условий реализации инвестиционной программы.

Законодательством определен механизм ограничения предельной величины тарифов путем установления ежегодных предельных индексов роста, а также механизм ограничения предельной величины платы за ЖКУ для граждан путем установления ежегодных предельных индексов роста.

При этом возмещение затрат на реализацию рекомендуемых мероприятий организации, осуществляющей регулируемые виды деятельности в сфере теплоснабжения, может потребовать установления для организации тарифов на уровне выше установленного федеральным органом предельного максимального уровня.

Решение об установлении для организации тарифов на уровне выше предельного максимального принимается органом исполнительной власти субъекта РФ в области государственного регулирования тарифов (цен) самостоятельно и не требует согласования с федеральным органом исполнительной власти в области государственного регулирования тарифов в сфере теплоснабжения.

Основные результаты расчетов тарифно-балансовых моделей приведены в таблице 24.

Таблица 24 – Результаты оценки ценовых последствий
	Одноставочный тариф, руб./Гкал

	Период
	с 01.01.24 по 30.06.24
	с 01.07.24 по 31.12.24
	с 01.01.25 по 30.06.25
	с 01.07.25 по 31.12.25
	с 01.01.26 по 30.06.26
	с 01.07.26 по 31.12.26
	2027
	2028
	2029
	2030-2036

	ООО "Смоленскрегионтеплоэнерго"

	Прочие потребители, г. Гагарин
	3 133,44
	3 500,05
	3 500,05
	3 916,55
	3 916,55
	4 280,79
	4 550,48
	4 732,50
	4 732,50
	4 732,50

	Население, г. Гагарин
	2 960,90
	3 256,99
	3 256,99
	3 553,38
	3 553,38
	3 883,84
	4 128,53
	4 293,67
	4 293,67
	4 293,67

	Г. Гагарин (для потребителей, нагрузки которых переведены с котельной ЗАО "Гагаринконсервмолоко")
	1 896,71
	2 086,38
	2 086,38
	2 334,66
	2 334,66
	2 551,78
	2 712,55
	2 821,05
	2 821,05
	2 821,05

	Г. Гагарин, ул. Пушная
	2 749,70
	3 024,67
	3 024,67
	3 384,61
	3 384,61
	3 699,38
	3 932,44
	4 089,74
	4 089,74
	4 089,74

	Население, с. Карманово
	3 652,38
	4 017,62
	4 017,62
	4 375,99
	4 375,99
	4 782,96
	5 084,28
	5 287,65
	5 287,65
	5 287,65

	МБУ «Управление ДКХ Гагаринского района»

	Прочие, г. Гагарин, проезд Первомайский, д. 1
	-
	2 721,15
	2 721,15
	3 044,97
	3 044,97
	3 328,15
	3 537,83
	3 679,34
	3 679,34
	3 679,34

	Население, г. Гагарин, проезд Первомайский, д. 1
	-
	3 265,38
	3 265,38
	3 653,96
	3 653,96
	3 993,78
	4 245,39
	4 415,20
	4 415,20
	4 415,20

	Прочие, г. Гагарин, ул. Комсомольская, д. 9
	-
	1 983,98
	1 983,98
	2 220,07
	2 220,07
	2 426,54
	2 579,41
	2 682,58
	2 682,58
	2 682,58

	Население, г. Гагарин, ул. Комсомольская, д. 9
	-
	2 380,78
	2 380,78
	2 664,08
	2 664,08
	2 911,84
	3 095,29
	3 219,10
	3 219,10
	3 219,10

	СХПК колхоз-племзавод «Радищево»

	Котельная д. Никольское, УКТЛ-0,6
	2899,56
	2899,56
	2899,56
	2899,56
	2989,37
	2989,37
	3093,23
	3093,23
	3194,34
	3297,52


Реализация мероприятий по техническому перевооружению и реконструкции источников теплоснабжения позволит повысить надежность системы в целом, снизить тепловые потери при передаче тепловой энергии потребителю, снизить расход топлива.
16 ВЫВОДЫ И РЕКОМЕНДАЦИИ
Для обеспечения надежности и эффективности системы теплоснабжения и исполнения федерального законодательства в сфере теплоснабжения рекомендуется:
1. Вести статистику:
1) аварийных отключений потребителей и повреждений тепловых сетей и сооружений на них раздельно по отопительному периоду и неотопительному периоду. 

Статистика повреждений тепловых сетей по отопительному периоду должна отражать следующие показатели:

· место повреждения (номер участка, участок между тепловыми камерами); 

· дату и время обнаружения повреждения; 

· количество потребителей, отключенных от теплоснабжения; 

· общую тепловую нагрузку потребителей, отключенных от теплоснабжения (из них объектов первой категории теплоснабжения: школы, детские сады, больницы) раздельно по нагрузке отопления, вентиляции, горячего водоснабжения; 

· дату и время начала устранения повреждения; 

· дату и время завершения устранения повреждения; 

· дату и время включения теплоснабжения потребителям; 

· причину/причины повреждения, в том числе установленные по результатам расследования для магистральных тепловых сетей. 

Статистика повреждений тепловых сетей по неотопительному периоду должна отражать следующие показатели:

· место повреждения (номер участка, участок между тепловыми камерами); 

· дату и время обнаружения повреждения; 

· количество потребителей, отключенных от горячего водоснабжения; тепловую нагрузку потребителей, отключенных от теплоснабжения (из них объектов первой категории теплоснабжения: школы, детские сады, больницы) по нагрузке горячего водоснабжения; 

· дату и время начала устранения повреждения; 

· дату и время завершения устранения повреждения; 

· дату и время включения теплоснабжения потребителям; 

· причину/причины повреждения, в том числе установленные по результатам расследования для магистральных тепловых сетей. 

2) повреждений тепловых сетей и сооружений в результате гидравлических испытаний на плотность с указанием: 

· места повреждения (номер участка, участок между тепловыми камерами) в период гидравлических испытаний на плотность; 

· место повреждения (номер участка, участок между тепловыми камерами) в период повторных испытаний; 

· причину/причины повреждения. 

3) отпускаемой тепловой энергии потребителям.

4) температуры обратного теплоносителя.

2. По гидравлическим режимам тепловых сетей рекомендуется:

· замена теплоизоляции;
· замена изношенных участков тепловых сетей.
3. При разработке и последующей актуализации схемы теплоснабжения необходимо учитывать:

· предложения по модернизации, реконструкции и новому строительству, выводу из эксплуатации источников тепловой энергии с учетом перспективной застройки территории;

· технико-экономические показатели теплоснабжающих организаций устанавливать по материалам тарифных дел;

· существующие проблемы организации качественного теплоснабжения, перечень причин, приводящих к снижению качества теплоснабжения, включая проблемы в работе теплопотребляющих установок потребителей;

· анализ предписаний надзорных органов об устранении нарушений, влияющих на безопасность и надежность систем теплоснабжения;

· данные платы за подключение к системе теплоснабжения и поступлений денежных средств от осуществления указанной деятельности;

· корректировать договорные величины потребления тепловых нагрузок с использованием Правил установления и изменения (пересмотра) тепловых нагрузок (утвержденных Приказом Минрегиона РФ от 28.12.2009 № 610 «Об утверждении правил установления и изменения (пересмотра) тепловых нагрузок»).

17 СПИСОК ЛИТЕРАТУРЫ
1. Федеральный закон от 27.07.2010 № 190-ФЗ «О теплоснабжении»// Собрание законодательства - 2010 г. - № 31 - ст. 4159.
2. Федеральный закон от 23.11.2009 № 261-ФЗ «Об энергосбережении и о повышении энергетической эффективности, и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации»// Собрание законодательства - 2009 г. - № 48 - ст .5711.
3. Постановление Правительства РФ от 22.02.2012 № 154 «О требованиях к схемам теплоснабжения, порядку их разработки и утверждения» // Собрание законодательства - 2012 г. - № 10 - ст. 1242.
4. Постановление Правительства РФ от 08.08.2012 № 808 «Об организации теплоснабжения в Российской Федерации и о внесении изменений в некоторые акты Правительства Российской Федерации»// Собрание законодательства Российской Федерации – 2012 г. - № 34 - ст. 4734.
5. Постановление Правительства РФ от 16.05.2014 № 452 «Об утверждении Правил определения плановых и расчета фактических значений показателей надежности и энергетической эффективности объектов теплоснабжения, а также определения достижения организацией, осуществляющей регулируемые виды деятельности в сфере теплоснабжения, указанных плановых значений и о внесении изменения в постановление Правительства Российской Федерации от 15 мая 2010 г. N 340» // Собрание законодательства Российской Федерации - 2014 г. - №21 - ст. 2705.
6. Постановление Правительства РФ от 22.10.2012 № 1075 «О ценообразовании в сфере теплоснабжения»// Собрание законодательства Российской Федерации - 2012 г. - № 44 - ст. 6022.
7. Постановление Правительства РФ от 18.11.2013 № 1034 «О коммерческом учете тепловой энергии, теплоносителя» // Собрание законодательства Российской Федерации - 2013 г. - №47 - ст. 6114.
8. Постановление Правительства РФ от 27.09.2021 № 1628 «Об утверждении Правил установления требований энергетической эффективности для зданий, строений, сооружений и требований к правилам определения класса энергетической эффективности многоквартирных домов» // Собрание законодательства Российской Федерации -2021 г. - №40 - ст. 6851.
9. Постановление Правительства РФ от 05.07.2018 № 787 «О подключении (технологическом присоединении) к системам теплоснабжения, недискриминационном доступе к услугам в сфере теплоснабжения, изменении и признании утратившими силу некоторых актов Правительства Российской Федерации» // Собрание законодательства Российской Федерации - 2018 г. - №29 - ст. 4432.
10. Приказ Минэнерго России от 05.03.2019 № 212 «Об утверждении Методических указаний по разработке схем теплоснабжения» // Официальный интернет-портал правовой информации www.pravo.gov.ru -2019 г. - №0001201908160003. 
11. Приказ Минрегиона России от 26.07.2013 № 310 «Об утверждении Методических указаний по анализу показателей, используемых для оценки надежности систем теплоснабжения» // Российская газета - 2013 г. - №279.
12. Приказ Минэнерго России от 30.12.2008 № 323 «Об утверждении порядка определения нормативов удельного расхода топлива при производстве электрической и тепловой энергии» // Бюллетень нормативных актов федеральных органов исполнительной власти (текст приказа) - 2009 г. - №16. 
13. Приказ Минэнерго России от 30.12.2008 № 325 «Об утверждении порядка определения нормативов технологических потерь при передаче тепловой энергии, теплоносителя» // Бюллетень нормативных актов федеральных органов исполнительной власти (текст приказа) - 2009 г. - №16.
14. Приказ Минэнерго России от 10.08.2012 № 377 «О порядке определения нормативов технологических потерь при передаче тепловой энергии, теплоносителя, нормативов удельного расхода топлива при производстве тепловой энергии, нормативов запасов топлива на источниках тепловой энергии (за исключением источников тепловой энергии, функционирующих в режиме комбинированной выработки электрической и тепловой энергии), в том числе в целях государственного регулирования цен (тарифов) в сфере теплоснабжения» // Российская газета - 2012 г. - №292.
15. «Методические рекомендации по оценке эффективности инвестиционных проектов» (утв. Минэкономики РФ, Минфином РФ, Госстроем РФ 21.06.1999 N ВК 477) // Официальное издание - М.: Экономика - 2000 г.
16. Укрупненные нормативы цены строительства НЦС 81-02-13-2021 «Наружные тепловые сети» - утв. Приказом Министерства строительства и жилищно-коммунального хозяйства Российской Федерации от 17.03.2021 г. № 150/пр.

17. Укрупненные нормативы цены строительства "НЦС 81-02-13-2021. Укрупненные нормативы цены строительства. Сборник № 13. Наружные тепловые сети" (утв. Приказом Минстроя России от 17.03.2021 № 150/пр) (ред. от 29.06.2021).

18. «СП 41-108-2004. Поквартирное теплоснабжение жилых зданий с теплогенераторами на газовом топливе» // Официальное издание - М.: ФГУП ЦПП - 2005 г.
19. «ГОСТ 30494-2011. Межгосударственный стандарт. Здания жилые и общественные. Параметры микроклимата в помещениях» // Официальное издание - М.: Стандартинформ - 2019 г.
20. «СП 50.13330.2012. Свод правил. Тепловая защита зданий. Актуализированная редакция СНиП 23-02-2003"» // Официальное издание - М.: Минрегион России - 2012 г.
21. «СП 23-101-2004. Проектирование тепловой защиты зданий» // Официальное издание - М.: ФГУП ЦПП - 2004 г.
22. «СНиП 31-05-2003. Общественные здания административного назначения» // Официальное издание - М.: Госстрой России, ФГУП ЦПП - 2004 г.
23. «СП 131.13330.2020. Свод правил. Строительная климатология. СНиП 23-01-99*» // Официальное издание. М.: Стандартинформ - 2021 г.
24. «СП 124.13330.2012. Свод правил. Тепловые сети. Актуализированная редакция СНиП 41-02-2003» // Официальное издание - М.: Минрегион России - 2012 г.
25. «СП 89.13330.2016. Свод правил. Котельные установки. Актуализированная редакция СНиП II-35-76» // Официальное издание - М.: Стандартинформ - 2017 г.
26. «СП 41-101-95. Проектирование тепловых пунктов» // Официальное издание - М.: Минстрой России, ГУП ЦПП - 1997 г.
27. Приказ Минэнерго России от 24.03.2003 № 115 «Об утверждении Правил технической эксплуатации тепловых энергоустановок» // Российская газета - 2003 г. - №184.
	ООО "ВЯТКА НАЛАДКА» ИНН 4345482592 ОГРН 1184350009348

пер. Северный, д. 11, кв. 1, п. Ганино, г. Киров, 610029
	5



_1635679778.unknown

