АДМИНИСТРАЦИЯ  МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ

«ГАГАРИНСКИЙ РАЙОН» СМОЛЕНСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от ___23.03.2016___  №  __252_

Об утверждении актуализированной

схемы теплоснабжения Гагаринского

городского поселения Гагаринского

района Смоленской области

В соответствии с Требованиями к порядку разработки и утверждения схем теплоснабжения, утвержденными постановлением Правительства РФ от 22.02.2012 № 154, федеральными законами от 27.07.2010 № 190-ФЗ «О теплоснабжении», от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», решением Гагаринской районной Думы от 31.07.2015 №112 «О принятии Администрацией муниципального образования «Гагаринский район» Смоленской области исполнения полномочий Администрации Гагаринского городского поселения Гагаринского района Смоленской области», Администрация муниципального образования «Гагаринский район» Смоленской области

ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Утвердить актуализированную схему теплоснабжения Гагаринского городского поселения Гагаринского района Смоленской области на период до 2028 года (Прилагается).

2. Настоящее постановление с прилагаемой актуализированной схемой теплоснабжения разместить на официальном сайте Администрации муниципального образования «Гагаринский район» Смоленской области в информационно-телекоммуникационной сети Интернет:  www.rodinagagarina.ru.

3.	Контроль исполнения настоящего постановления возложить на   заместителя Главы Администрации – начальника Управления по строительству и жилищно-коммунальному хозяйству Администрации муниципального образования «Гагаринский район» Смоленской области  Боровкову Г.И.

Исполняющий полномочия

Главы Администрации                                                      Л. И. Понихидкин

Утверждена

постановлением

Администрации

муниципального образования

«Гагаринский район»

Смоленской области

от __23.03.2016___№_252_

Актуализированная схема теплоснабжения

Гагаринского городского поселения

Гагаринского района Смоленской области

на период до 2028 года

Содержание

Общие сведения	3

Введение	3

1.	Показатели перспективного спроса на тепловую энергию (мощность) и теплоноситель в установленных границах г. Гагарин	3

1.1.	Анализ фактических темпов ввода жилья	3

1.2.	Прогнозы прироста площади строительных фондов	3

1.1.	Прогноз объёмов потребления тепловой энергии (мощности)	3

2.	Перспективные балансы располагаемой тепловой мощности источников тепловой энергии и тепловой нагрузки потребителей	3

2.	Перспективные балансы теплоносителя	3

3.	Решения по новому строительству, реконструкции и техническому перевооружению источников тепловой энгергии	3

3.1.	Предложения по реконструкции и техническому перевооружению источников	3

3.1.1.	Районная котельная	3

3.1.2.	Котельная № 2, № 3 и № 5	3

3.2.	Предложения по строительству источников тепловой энергии	3

3.2.1.	Новая блочно-модульная котельная №6	3

3.2.2.	Новые блочно-модульные котельные № 7, № 8, №9 и № 10	3

3.2.3.	Новые блочно-модульные котельные № 11 и № 12	3

3.2.1.	Блочно-модульная котельная для теплоснабжения жилого дома по ул. Новая, 16	3

4.	Решения по новому строительству и реконструкции тепловых сетей	3

4.1.	Районная котельная	3

4.1.1.	Мероприятия Инвестиционной программы ООО «Смоленскрегионтеплоэнерго» на 2016-2018гг.	3

4.1.2.	Предложения по реконструкции и строительству тепловых сетей Районной котельной на период 2017-2028гг.	3

4.2.	Котельная № 2 и № 3	3

4.3.	Котельная №5 (п.Лесной)	3

4.4.	Котельная №6	3

4.5.	Новые блочно-модульные котельные № 7, № 8, № 9 и № 10	3

4.6.	Новые блочно-модульные котельные № 11 и № 12	3

4.7.	Оценка затрат на реконструкцию тепловых сетей котельных г.Гагрин за период 2017-2028 гг. Расчёт простого срока окупаемости мероприятий	3

5.	Перспективные топливные балансы	3

6.	Инвестиции в новое строительство, реконструкцию и техническое перевооружение	3

7.	Решение по определению единой теплоснабжающей организации	3

8.	Решения о распределении тепловой нагрузки между источниками тепловой энергии	3

9.	Решения по бесхозяйным тепловым сетям	3

Библиографический список	3

# Общие сведения

Схема теплоснабжения Гагаринского городского поселения Гагаринского района Смоленской области на период с 2013 по 2028 года» (далее – Схема теплоснабжения) утверждена постановлением Администрации города Гагарин №320 от 02.12.2013г.

В соответствии с Требованиями к порядку разработки и утверждения схем теплоснабжения, утвержденными постановлением Правительства РФ №154 от 22.02.2012 г. (п. 22), схема теплоснабжения подлежит ежегодно актуализации в отношении следующих данных:

а) распределение тепловой нагрузки между источниками тепловой энергии в период, на который распределяются нагрузки;

б) изменение тепловых нагрузок в каждой зоне действия источников тепловой энергии, в том числе за счет перераспределения тепловой нагрузки из одной зоны действия в другую в период, на который распределяются нагрузки;

в) внесение изменений в схему теплоснабжения или отказ от внесения изменений в части включения в нее мероприятий по обеспечению технической возможности подключения к системам теплоснабжения объектов капитального строительства;

г) переключение тепловой нагрузки от котельных на источники с комбинированной выработкой тепловой и электрической энергии в весенне-летний период функционирования систем теплоснабжения;

д) переключение тепловой нагрузки от котельных на источники с комбинированной выработкой тепловой и электрической энергии в отопительный период, в том числе за счет вывода котельных в пиковый режим работы, холодный резерв, из эксплуатации;

е) мероприятия по переоборудованию котельных в источники комбинированной выработки электрической и тепловой энергии;

ж) ввод в эксплуатацию в результате строительства, реконструкции и технического перевооружения источников тепловой энергии и соответствие их обязательным требованиям, установленным законодательством Российской Федерации, и проектной документации;

з) строительство и реконструкция тепловых сетей, включая их реконструкцию в связи с исчерпанием установленного и продленного ресурсов;

и) баланс топливно-энергетических ресурсов для обеспечения теплоснабжения, в том числе расходов аварийных запасов топлива;

к) финансовые потребности при изменении схемы теплоснабжения и источники их покрытия.

В Таблица 1 приведено краткое описание выполнения указанных требований.

Актуализация Схемы теплоснабжения Гагаринского городского поселения Гагаринского района Смоленской области на 2016 год выполнена Обществом с ограниченной ответственностью «ЭНЕРГОСИЛА».

Работа выполнена с учетом требований:

- Федерального закона от 27 июля 2010 года N 190-ФЗ «О теплоснабжении»;

- Федерального закона от 23 ноября 2009 года N 261-ФЗ «Об энергосбережении и о повышении энергетической эффективности и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации»;

- Постановления Правительства Российской Федерации от 22 февраля 2012 года N 154 «О требованиях к схемам теплоснабжения, порядку их разработки и утверждения»;

и на основе исходных данных и материалов, полученных от администрации городского поселения Гагарин и теплоснабжающей организации ООО "Смоленскрегионтеплоэнерго".

Таблица 1 – Анализ выполнения требований по актуализации схемы теплоснабжения в соответствии с п.22 Требований к порядку разработки и утверждения схем теплоснабжения

| Данные, подлежащие актуализации | Комментарии |
| --- | --- |
| а) распределение тепловой нагрузки между источниками тепловой энергии в период, на который распределяются нагрузки | Пять жилых домов, ранее запитанных от котельной МКК, в период 2013г. подключены к районной котельной Данные актуализированы по состоянию на 2014 год. Изменения внесены в соответствующие главы обосновывающих материалов и разделы схемы теплоснабжения. |
| б) изменение тепловых нагрузок в каждой зоне действия источников тепловой энергии, в том числе за счет перераспределения тепловой нагрузки из одной зоны действия в другую в период, на который распределяются нагрузки | Данные актуализированы по состоянию на 2014 год. Изменения внесены в соответствующие главы обосновывающих материалов и разделы схемы теплоснабжения. |
| в) внесение изменений в схему теплоснабжения или отказ от внесения изменений в части включения в нее мероприятий по обеспечению технической возможности подключения к системам теплоснабжения объектов капитального строительства | На период 2015-2016гг. отсуствуют заявки о планируемом вводе (выводе) жилых и нежилых строений. Мероприятия, предусмотренные схемой на I очередь, отнесены на расчётный срок с разбивкой по годам. Значения показателей на базовый год актуализации схемы приняты исходя из фактических показателей поставки тепловой энергии и тепловых нагрузок в 2014г. Скорректированы Главы 6, 7, 10 Обосновывающих материалов и соответствующие разделы схемы теплоснабжения. |
| г) переключение тепловой нагрузки от котельных на источники с комбинированной выработкой тепловой и электрической энергии в весенне-летний период функционирования систем теплоснабжения | В схемы теплоснабжения, актуализированной на 2016г., подобные мероприятия не предусмотрены. Источники с комбинированной выработкой тепловой и электрической энергией в городе Гагарине отсутсвуют |
| д) переключение тепловой нагрузки от котельных на источники с комбинированной выработкой тепловой и электрической энергии в отопительный период, в том числе за счет вывода котельных в пиковый режим работы, холодный резерв, из эксплуатации | Источники с комбинированной выработкой тепловой и электрической энергией в городе Гагарине отсутсвуют. |
| е) мероприятия по переоборудованию котельных в источники комбинированной выработки электрической и тепловой энергии | В схеме теплоснабжения, актуализированной на 2016г., подобные мероприятия не предусмотрены. |
| ж) ввод в эксплуатацию в результате строительства, реконструкции и технического перевооружения источников тепловой энергии и соответствие их обязательным требованиям, установленным законодательством Российской Федерации, и проектной документации | В результате актуализации схемы теплоснабжения определено, что в период с момента утверждения схемы теплоснабжения в городе Гагарине новых источников теплоснабжения не вводилось, реконструкции и технического перевооружения не проводилось. Мероприятия, рекомендованные в утверждённой схеме, не выполнены. Скорректированы сроки реализации мероприятий |
| з) строительство и реконструкция тепловых сетей, включая их реконструкцию в связи с исчерпанием установленного и продленного ресурсов | В результате актуализации схемы теплоснабжения определено, что в период с момента утверждения схемы теплоснабжения в городе Гагарине строительство и реконструкция тепловых сетей не проводилось. Мероприятия, рекомендованные в утверждённой схеме, не выполнены. ООО «Смоленскрегионтеплоэнерго» разработана инвестиционная программа в части реконструкции магистральной тепловой сети районной котельной на 2016г. |
| и) баланс топливно-энергетических ресурсов для обеспечения теплоснабжения, в том числе расходов аварийных запасов топлива | Топливные балансы скорректированы с учетом выполненной корректировки прогноза прироста тепловой нагрузки и мероприятий по развитию источников тепловой энергии (мощности). |
| к) финансовые потребности при изменении схемы теплоснабжения и источники их покрытия | В связи с нестабильной экономической ситуацией в стране рекомендуется скорректировать финансовые потребности при актуализации схемы теплоснабжения на 2017г. |

# Введение

Гага́рин (до 1968 г. — Гжатск) — город в России, административный центр Гагаринского района Смоленской области.

Площадь города — 14,46 км², население — 31,7 тыс. чел. (2010).

Город расположен на реке Гжать (бассейн Волги), в южной части Гжатско-Вазузской низины, в 180 км к юго-западу от Москвы и в 239 км к северо-востоку от Смоленска.

Основные промышленные предприятия города:

- ООО «Гагаринский бетонный завод» (производство строительных материалов; производит бетон, раствор, тротуарную плитку, блоки строительные).

- ОАО «Гагаринский машиностроительный завод» (ГМЗ, поставщик продукции для предприятий теплоэнергетического, нефтегазового, оборонного, космического и других комплексов Российской Федерации).

- ОАО «Гагаринский светотехнический завод» (производство светотехнического оборудования).

- ООО «Дикая Орхидея» — выпускает женское бельё.

- ЗАО «Гагаринский молочно-консервный завод» (ЗАО «Гагаринконсервмолоко», выпускает сухое молоко, сливочное масло).

- ООО «ЭГГЕР ДРЕВПРОДУКТ ГАГАРИН» (крупнейшее в Европе предприятие по выпуску ДСП и ЛДСП).

- Складской логистический центр «Классен Рус».

- ТНП «Мебельный мир» — комплектующие для офисных стульев и кресел.

- ООО «Гагарин-Останкино» — предприятие по забою свиней и производству замороженного мяса.

- ООО «Гагаринжилстрой» — строительство жилых и общественных зданий, производство железобетонных изделий и товарного бетона.

Рисунок 1 – Гагаринское городское поселение

В соответствии СНиП 23-01-99 «Строительная климатология» климатические характеристики г.Гагарин:

- средняя температура наиболее холодной пятидневки обеспеченностью 0.92 (расчётная для проектирования отопления) - 27 ºС;

- средняя температура за отопительный период -2,8 ºС;

- продолжительность отопительного периода – 217 день.

Показатели перспективного спроса на тепловую энергию (мощность) и теплоноситель в установленных границах г. Гагарин

Жилищный фонд города Гагарин по состоянию на 01.01.2011г составлял – 469,9 тыс. м2 общей площади, в том числе муниципального жилищного фонда – 0,095 тыс. м2.

Средняя обеспеченность по городу общей площадью на 1 человека – 14,9 м2 при численности  населения 31526 человек.

Ветхий и аварийный жилищный фонд – 8,0 тыс. м2 общей площади или 1,7 % всего жилищного фонда, в котором проживает 3117 человек.

Средний уровень благоустройства жилищного фонда по муниципальному образованию:

96 % жилых помещений оборудованы водопроводом,

87 % -горячим водоснабжением,

92 % канализацией,

87%  центральным отоплением,

79% газом.

На территории муниципального образования услугами теплоснабжения обеспечено 409,6 тыс. м.кв. жилья, водоснабжения - 449,6 тыс. м.кв. жилья.

Генеральным планом определены следующие контрольные сроки его реализации:

- первая очередь -2010 - 2016 года. На этом этапе планируется освоение свободных в настоящее время от застройки территорий и участков в существующих границах городского поселения.

- вторая очередь - 2026 год. Градостроительство в 2017 - 2026 годах будет осуществляться в основном на новых территориях.

Для схемы теплоснабжения в соответствии с Генеральным планом приняты следующие периоды:

- первая очередь – 2013-2016гг.

- расчётный срок – 2017-2028гг.

Анализ фактических темпов ввода жилья

По факту ввод новых площадей не соответствует запланированному в Генеральном плане. Ввод новых площадей отсутствует.

За период 2012-2014 гг. к системе теплоснабжения Районной котельной были подключены следующие объекты:

| № п/п | Источник | Объект | Адрес | Дата | Нагрузка | Рисунок |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Районная котельная ЦТП №2 | Жилой дом | ул. Солнцева, 22 | Октябрь 2012 г. | Отопление – 0,293686 Гкал/ч ГВС – 0,003098 Гкал/ч Всего – 0,296784 Гкал/ч | Рисунок 2 |
| 2 | Районная котельная ЦТП №5 | Жилой дом | ул. Строителей, 40 | Февраль 2012 г. | Отопление – 0,296864 Гкал/ч ГВС – 0,003098 Гкал/ч Всего – 0,299962 Гкал/ч | Рисунок 3 |
| 3 | Районная котельная ЦТП №10 | Жилые дома | ул. Молодежная, 2, 4, 6, 8, 10 | октябрь 2013 г. | Отопление – 0,664024 Гкал/ч ГВС – 0,107153 Гкал/ч Всего – 0,771177 Гкал/ч | Рисунок 4 |

* жилые дома по ул. Молодёжная ранее были запитаны от котельной МКК

Рисунок 2

Рисунок 3

Рисунок 4

Прогнозы прироста площади строительных фондов

Схема теплоснабжения актуализируется на 2016г. – последний год реализации первой очереди Генерального плана. Генеральный план развития Гагаринского городского поселения не актуализировался. Перечень мероприятий по выполнению Генерального плана, скорректированный на 01.03.2015 г., приведён в Таблица 2. Количество мероприятий сокращено. По данным Администрации города Гагарина на период 2015-2016гг. отсутсвуют заявки о планируемом вводе (выводе) жилых и нежилых строений.

Таблица 2 – Перечень мероприятий по выполнению Генерального плана, скорретированный на 01.03.2015г.

| Мероприятие | Ориентировочная стоимость (руб.) | Источник финансирования | Сроки исполнения |
| --- | --- | --- | --- |
| Объекты социального и культурно-бытового обслуживания |
| Строительство дошкольного образовательного учреждения в районе ул. Красноармейская | 36`000`000 | Инвестор - застройщик | 2016 |
| Строительство дошкольного образовательного учреждения по пер.Студенческий в микрорайоне «Юбилейный» | 36`000`000 | Инвестор - застройщик | 2016-2017 |
| Учреждения здравоохранения, социального обеспечения, спортивные и физкультурно-оздоровительные сооружения, гостиницы |
| Строительство гостиницы по ул. Советская | 14`500`000 | Инвестор - застройщик | 2017 |
| Гостиница на территории ПК и О им.Солнцева | 38`000`000 | Инвестор - застройщик | 2017-2018 |
| Строительство гостиницы по ул. Ленина | 60`000`000 | Инвестор - застройщик | 2016 |
| Учреждения культуры и искусства |
| Реконструкция музея «Первого полета» | 46`000`000 | Региональный бюджет | 2016-2017 |
| Реконструкция здания купца Церевитинова под краеведческий музей по ул. Советская, 3 | 20`000`000 | Бюджетные средства МО «Гагаринский район» | 2015-2016 |
| Предприятия торговли, общественного питания и бытового обслуживания |
| Торгово-деловой центр по ул. Гагарина в районе д. 27 | 207`450`000 | Инвестор - застройщик | 2016-2017 |
| Здание магазина «Магнит» на территории рынка «Северный» | 72`000`000 | Инвестор - застройщик | 2017-2018 |
| Жилищное строительство |
| Район пер. Крупской «Колхозная площадь» 174-квартирный дом общей площадью 7056 кв. м | 169`344`000 | Инвестор - застройщик | 2016 |
| Микрорайон «Восток» 76-квартирный дом общей площадью 3922,8 кв. м | 94`147`000 | Инвестор - застройщик | 2016 |
| Микрорайон «Восток» 150-квартирный дом общей площадью 9264 кв. м | 222`336`000 | Инвестор - застройщик | 2016 |
| Микрорайон «Восток» 50-квартирный дом общей площадью 3282 кв. м | 78`768`000 | Инвестор - застройщик | 2016 |
| Микрорайон «Восток» 76-квартирный дом общей площадью 3922,8 кв. м | 94`147`000 | Инвестор - застройщик | 2016 |
| Микрорайон «Северный» 166-квартирный дом общей площадью 11115 кв. м | 266`760`000 | Инвестор - застройщик | 2017 |
| Микрорайон «Красноармейский» чётная сторона ул. Красноармейская | Инвестор - застройщик | 2016-2018 |
| Микрорайон «Юбилейный» | Инвестор - застройщик | 2017-2019 |

Площадки нового строительства в соответствии с Генеральным планом по срокам реализации приведены на Рисунок 5.

Рисунок 5 – Площадки нового строительства в г. Гагарин

Участие в программе переселения граждан из аварийного и ветхого жилья до 2017 года предусматривает снос существующего ветхого и аварийного жилья, позволит размещать на освободившихся и реконструируемых территориях новые социально значимые объекты, новые жилые дома, изменить и сделать привлекательнее облик города.

В соответствии с утверждённым генеральным планом, положением о тепрриториальном планировании и Правилам землепользования и застройки города Гагарина сформированы земельные учатски в целях реализации проектов комплексного освоения территории для нового жилищного строительства:

1. Микрорайон «Юбилейный» площадью 29734 кв.м.(договор аренды земельного участка  с 2009 года с ЗАО «Соцпромстрой»)

2. Микрорайон «Восток» площадью 3500кв.м.(договор аренды земельного участка для 1-го дома с 2009года с ООО «Стройград»)

3. Площадь «Колхозная» 10500 кв.м (договор аренды земельного участка для коттеджной застройки с 2009года с ООО «Стройград»)

4. Участок, прилегающий к ул. Красноармейская

5. Участки межуличной застройки, ограниченные улицами: Советская набережная, переулок Советский, улицы Красноармейская, Пролетарская

6. Участок, прилегающий с северной стороны к объездной дороге, переулок Студенческий - улица Новая

7. Ул. Станкевича, ул. Румянцева, ул. Воинов-интернационалистов

  - Прогноз объёмов потребления тепловой энергии (мощности)

При выполнении расчетов прироста потребления тепловой энергии использованы укрупненные удельные показатели расходов тепловой энергии на отопление, вентиляции и ГВС, определенные в соответствии с требованиями нормативных и законодательных актов федерального уровня (постановление Правительства РФ от 23.05.2006 N 306 и СНиП 23-02-2003 "Тепловая защита зданий"). Результаты расчёта приведены в Таблица 3 и на Рисунок 6.

Таблица 3– Прогноз приростов потребления тепловой энергии (мощности) по горячей воде, Гкал/ч, вновь вводимых площадей в г. Гагрин

| № участка* | Срок строительства | Тип застройки | Микрорайон | Суммарная тепловая нагрузка, Гкал/ч | Зона действия существующей котельной |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Расчётный срок | Малоэтажная жилая застройка | "Колхозная площадь" | 1,41 | ООО "Факел" |
| 2 | Расчётный срок | Малоэтажная жилая застройка |  | 1,00 | ООО "Факел" |
| 3 | Расчётный срок | Малоэтажная жилая застройка |  | 2,00 | ООО "Факел" |
| 4 | Расчётный срок | Малоэтажная жилая застройка | Восточная часть города (правый берег) | 2,00 | ООО "Факел" |
| 5 | Расчётный срок | Многоэтажная жилая застройка | Восточная часть города (правый берег) | 4,08 | ООО "Факел" |
| 6 | Расчётный срок | Многоэтажная жилая застройка | Восточная часть города (правый берег) | 0,26 | ООО "Факел" |
|  |  |  |  | 10,76 |  |
| 7 | Расчётный срок | Многоэтажная жилая застройка |  | 2,00 | Районная котельная |
| 8 | Расчётный срок | Малоэтажная жилая застройка |  | 0,20 | Районная котельная |
| 9 | Расчётный срок | Малоэтажная жилая застройка |  | 0,80 | Районная котельная |
| 10 | Расчётный срок | Многоэтажная жилая застройка |  | 1,00 | Районная котельная |
| 11 | Расчётный срок | Многоэтажная жилая застройка | Северный | 2,22 | Районная котельная |
| 12 | Расчётный срок | Многоэтажная жилая застройка |  | 1,50 | Районная котельная |
| 13 | Расчётный срок | Многоэтажная жилая застройка |  | 4,50 | Районная котельная |
|  |  |  |  | 9,22 |  |
| 14 | Расчётный срок | Многоэтажная жилая застройка |  | 16,00 |  |
| 15 | Расчётный срок | Малоэтажная жилая застройка |  | 10,50 |  |
|  |  |  |  | 26,50 |  |

* см. Рисунок 6

В связи с отсутствием заявок о планируемом вводе (выводе) жилых и нежилых строений в 2015-2016гг. значения показателей на базовый год актуализации приняты исходя из фактических показателей поставки тепловой энергии и тепловых нагрузок потребителей в 2014г.

В связи с несоблюдением темпов строительства, запланированных Генеральным планом, примем прогноз приростов потребления тепловой энергии на расчётный срок 2017-2028гг. ориентировочно 46,5 Гкал/ч за счёт ввода новых площадей.

Площадки нового строительства, запланированного на расчётный срок, попадают в зоны действия районной котельной и котельной ООО «Факел».

Районная котельная по тепловой мощности является дефицитной, котельные №2 и №3 загружены на 100%, поэтому для нормального теплоснабжения существующих и перспективных потребителей необходимопостроить новую блочно-модульную котельную для покрытия тепловой нагрузки от ЦТП-3, ЦТП-4, ЦТП-5 и ЦТП-6;

Данные мероприятия позволят обеспечить качественное теплоснабжение существующих и перспективных потребителей при минимуме капитальных и эксплуатационных затрат.

Подключение новых потребителей, находящихся в зоне действия котельной ООО «Факел», целесообразно проводить к новым блочно-модульным котельным.

Для теплоснабжения вновь вводимых строительных фондов, находящихся в стороне от зон действия существующих котельных, необходимо строительство блочно-модульных котельных – по одной на каждый микрорайон.

Рисунок 6 – Номера участков нового строительства г.Гагарин (см. Таблица 3)

2.	Перспективные балансы располагаемой тепловой мощности источников тепловой энергии и тепловой нагрузки потребителей

В связи с отсутствием заявок о планируемом вводе (выводе) жилых и нежилых строений в 2015-2016гг. значения показателей на базовый год актуализации приняты исходя из фактических показателей поставки тепловой энергии и тепловых нагрузок потребителей в 2014г.

В связи с несоблюдением темпов строительства, запланированных Генеральным планом, прогноз приростов потребления тепловой энергии на расчётный срок 2017-2028гг. ориентировочно 46,5 Гкал/ч за счёт ввода новых площадей.

Объекты перспективного строительства попадают в зоны действия существующих и проектируемых источников теплоснабжения. Отключение потребителей не предполагается, снижение тепловой нагрузки потребителей в результате проведения капитального ремонта зданий или реализации мероприятий по энергосбережению не учитывается.

Перспективные балансы тепловой мощности источников и тепловой нагрузки приведены в Таблица 4 и Таблица 5.

После проведения предлагаемых в схеме мероприятий дефицита тепловой мощности не будет. Суммарная установленная тепловая мощность отопительных котельных г.Гагарин на 2028 г. – 154,1 Гкал/ч.

Таблица 4 – Перспективные балансы тепловой мощности источников тепловой энергии на 2015-2016гг.

| Период | 2015 | 2016 |
| --- | --- | --- |
| Источник | Плановое годовое потребление, Гкал | Расход тепловой энергии на собственные и хоз. нужды, % | Тепловые потери в сетях, % | Установленная/располагаемая мощность, Гкал/ч | Тепловая мощность нетто, Гкал/ч | Суммарная присоединённая тепловая нагрузка, Гкал/ч | Резерв(+)/ дефицит(-) тепловой мощности нетто, Гкал | Плановое годовое потребление, Гкал | Расход тепловой энергии на собственные и хоз. нужды, % | Тепловые потери в сетях (по результатам расчёта), % | Установленная/располагаемая мощность, Гкал/ч | Тепловая мощность нетто, Гкал/ч | Суммарная присоединённая тепловая нагрузка, Гкал/ч | Резерв(+)/ дефицит(-) тепловой мощности нетто, Гкал |
| Районная котельная | 67869.4 | 4.2 | 20 | 42.4 | 40.6 | 29.41 | 5.3 | 67869.4 | 4.2 | 20 | 42.4 | 40.6 | 29.41 | 5.3 |
| БМК № 2 (ул. Бахтина) | 14799.2 | 1 | 13 | 10.3 | 10.2 | 6.41 | 3.0 | 14799.2 | 1 | 13 | 10.3 | 10.2 | 6.41 | 3.0 |
| БМК № 3 (ул. Заводская) | 5671.0 | 1 | 18 | 5.2 | 5.1 | 2.35 | 2.4 | 5671.0 | 1 | 18 | 5.2 | 5.1 | 2.35 | 2.4 |
| Котельная № 5 (п. Лесной) | 2643.6 | 1 | 20 | 2.2 | 2.2 | 1.27 | 0.7 | 2643.6 | 1 | 20 | 2.2 | 2.2 | 1.27 | 0.7 |
| БМК Пушная | 748.1 | 1 | 20 | 0.4 | 0.4 | 0.35 | 0.0 | 748.1 | 1 | 20 | 0.4 | 0.4 | 0.35 | 0.0 |
| Факел | 27290.9 |  | 20 |  |  | 12.25 |  | 27290.9 |  | 20 |  |  | 12.25 |  |
| - | 119022.1 | - | - | 60.53 | - | 52.04 | - | 119022.1 | - | - | 60.53 | - | 52.04 | - |

Таблица 5 – Перспективные балансы тепловой мощности источников тепловой энергии на 2017-2028гг.

| Период | 2017-2028 |
| --- | --- |
| Источник | Расход тепловой энергии на собственные и хоз. нужды, % | Тепловые потери в сетях (по результатам расчёта), % | Установленная/располагаемая мощность, Гкал/ч | Тепловая мощность нетто, Гкал/ч | Присоединённая тепловая нагрузка отопление, Гкал/ч | Присоединённая тепловая нагрузка ГВС, Гкал/ч | Резерв(+)/ дефицит(-) тепловой мощности нетто, Гкал |
| Районная котельная | 4.2 | 5 | 42.4 | 41.2 | 21.725 | 3.975 | 13.6 |
| БМК № 2 (ул. Бахтина) | 2 | 5 | 10.3 | 10.1 | 7 | 0.77 | 1.9 |
| БМК № 3 (ул. Заводская) | 2 | 5 | 5.2 | 5.1 | 2.68 | 0.44 | 1.7 |
| Котельная № 5 (п. Лесной) | 2 | 5 | 2.2 | 2.2 | 1.49 | 0 | 0.5 |
| БМК-6 (ул. П.Алексеева) | 2 | 5 | 25 | 24.6 | 20.08 | 0 | 3.3 |
| БМК-7 (ул. Луговая) | 2 | 5 | 3 | 3 | 2.05 | 0 | 0.8 |
| БМК-8 (ул. Гжатская) | 2 | 5 | 12 | 9.8 | 9.45 | 0 | 1.8 |
| БМК-9 (ул. Ленина) | 2 | 5 | 8 | 7.9 | 4.5 | 0 | 3 |
| БМК-10 (ул. Свердлова) | 2 | 5 | 13 | 12.8 | 10.1 | 0 | 2.1 |
| БМК-11 (Юго-западная часть города) | 2 | 5 | 13 | 12.8 | 10.5 | 0 | 1.7 |
| БМК-12 (Северо-восточная часть) | 2 | 5 | 20 | 19.7 | 16 | 0 | 2.7 |
| - | - | - | 154.1 | - | - | - | - |

Перспективные балансы теплоносителя

Перспективные балансы теплоносителя по периодам до 2028г. приведены в Таблица 6 и Таблица 7.

Таблица 6 – Перспективные балансы производительности водоподготовительных установок на 2015-2026гг.

| Период | 2015 | 2016 |
| --- | --- | --- |
| Источник | Суммарная присоединённая тепловая нагрузка, Гкал/ч | Объём теплоносителя в системе, м3 | Расчётный расход воды на подпитку тепловой, т/ч | Аварийная подпитка, т/ч | Производительность ВПУ (номинальная), м3/час | Суммарная присоединённая тепловая нагрузка, Гкал/ч | Объём теплоносителя в системе, м3 | Расчётный расход воды на подпитку тепловой, т/ч | Аварийная подпитка, т/ч | Производительность ВПУ (номинальная), м3/час |
| Районная котельная |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| БМК № 2 (ул. Бахтина) | 29.41 | 2764,1 | 3,9 | 55,3 | 12,4 | 29.41 | 2764,1 | 3,9 | 55,3 | 12,4 |
| БМК № 3 (ул. Заводская) | 6.41 | 587,3 | 0,6 | 11,7 | 2,5 | 6.41 | 587,3 | 0,6 | 11,7 | 2,5 |
| Котельная № 5 (п. Лесной) | 2.35 | 235,8 | 0,3 | 4,7 | 1,5 | 2.35 | 235,8 | 0,3 | 4,7 | 1,5 |
| - | 1.27 | 160,2 | 0,2 | 3,2 |  | 1.27 | 160,2 | 0,2 | 3,2 |  |
|  |  | 3747,4 |  |  |  |  | 3747,4 |  |  |  |

Таблица 7 – Перспективные балансы производительности водоподготовительных установок на 2017-2028гг.

| Период | 2017-2028 |
| --- | --- |
| Источник | Присоединённая тепловая нагрузка отопление, Гкал/ч | Присоединённая тепловая нагрузка ГВС, Гкал/ч | Объём теплоносителя в системе, м3 | Расчётный расход воды на подпитку тепловой, т/ч | Аварийная подпитка, т/ч | Производительность ВПУ (номинальная), м3/час |
| Районная котельная | 21,725 | 3,975 | 896,5 | 6,7 | 17,9 | 12,4 |
| БМК № 2 (ул. Бахтина) | 7 | 0,77 | 271,0 | 2,0 | 5,4 | 2,5 |
| БМК № 3 (ул. Заводская) | 2,68 | 0,44 | 108,8 | 0,8 | 2,2 | 1,5 |
| Котельная № 5 (п. Лесной) | 1,49 | 0 | 52,0 | 0,4 | 1,0 | 1,0 |
| БМК-6 (ул. П.Алексеева) | 20,08 | 0 | 700,5 | 5,3 | 14,0 | 1,0 |
| БМК-7 (ул. Луговая) | 2,05 | 0 | 71,5 | 0,5 | 1,4 | 1,0 |
| БМК-8 (ул. Гжатская) | 9,45 | 0 | 329,7 | 2,5 | 6,6 | 2,5 |
| БМК-9 (ул. Ленина) | 4,5 | 0 | 157,0 | 1,2 | 3,1 | 2,0 |
| БМК-10 (ул. Свердлова) | 10,1 | 0 | 352,3 | 2,6 | 7,0 | 3,0 |
| БМК-11 (Юго-западная часть города) | 10,5 | 0 | 793,6 | 6,0 | 15,9 | 8,0 |
| БМК-12 (Северо-восточная часть) | 16 | 0 | 1209,3 | 9,1 | 24,2 | 10,0 |
| - | - | - | 4942,2 | - | - | - |

по СНиП 41-02-2003. Тепловые сети

Решения по новому строительству, реконструкции и техническому перевооружению источников тепловой энгергии

Предложения по реконструкции и техническому перевооружению источников

Районная котельная

Площадки нового строительства, запланированного на расчётный срок, попадают в зону действия районной котельной.

Районная котельная по тепловой мощности является дефицитной, поэтому для качественного теплоснабжения существующих и перспективных потребителей необходимо:

- построить новую блочно-модульную котельную БМК-6 для покрытия тепловой нагрузки от ЦТП-3, ЦТП-4, ЦТП-5 и ЦТП-6;

- провести режимно-наладочные испытания котлов Районной котельной, и организация работы в соответствии с режимными картами;

- частично реконструкцировать тепловую сеть районной котельной и пяти ЦТП с заменой морально и физически устаревшего оборудования.

Данные мероприятия позволят сократить эксплуатационные затраты, связанные с высокими тепловыми потерями, повысить качество и надежность теплоснабжения.

Котельная № 2, № 3 и № 5

Необходимо предусмотреть возможность работы котельных от резервного вида топлива при аварийных ситуациях на газопроводе. В настоящее время возможности работы на любом другом виде топлива, кроме природного газа, не предусмотрено проектом. В качестве резервного и аварийного топлива предлагается использовать дизельное топливо.

Также необходима замена части тепловых сетей на новые, в ППМ изоляции, что позволит избежать влияния грунтовых вод на тепловые потери в сетях, исключит возможность возникновения утечек в зимний период, повысит надежность и энергоэффективности системы теплоснабжения от котельной в целом.

Таблица 8 – Предложения по реконструкции и техническому перевооружению источников

| Наименование источника | Адрес | Предложение | Перспективная тепловая нагрузка, Гкал/ч | Установленная тепловая мощность, Гкал/ч |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | До реконструкции | После реконструкции |
| Блочно-модульная котельная №2 | ул. Бахтина | Организация резервного топливного хозяйства | 7,77 | 10,34 | 10,34 |
| Блочно-модульная котельная №3 | ул. Заводская |  | 3,12 | 5,17 | 5,17 |
| Блочно-модульная котельная №5 | п. Лесной |  | 1,49 | 2,15 | 2,15 |

Предложения по строительству источников тепловой энергии

Новая блочно-модульная котельная №6

Предлагаемая новая БМК-6 мощностью 25 Гкал/ч предусмотрена для покрытия тепловой нагрузки от ЦТП-3, ЦТП-4, ЦТП-5 и ЦТП-6 и частично нагрузки перспективного строительства.

Параметры работы ЦТП-3, ЦТП-4, ЦТП-5 и ЦТП-6 и потребителей рассчитаны на температурный график 115/70 ºС, поэтому новая БМК-6 должна также работать по данному температурному графику. Перевод на пониженный график сопряжён с рядом трудностей по реконструкции ЦТП и тепловых узлов потребителей, а также необходимости увеличения пропускной способности сети.

Новые блочно-модульные котельные № 7, № 8, №9 и № 10

Площадки нового строительства, запланированного на расчётный срок, попадают в зону действия котельной ООО «Факел».

Котельная ООО «Факел» является источником тепла несоразмерно удаленным от основных потребителей тепловой энергии, что, в совокупности с неудовлетворительным состоянием тепловых сетей, приводит к большим тепловым потерям (более 15% от нормативных), сложностям в обслуживании сетей и использовании мощного насосного оборудования на источнике тепловой энергии.

Предлагается поэтапное строительство четырех блочно-модульных котельных: БМК № 7, № 8, № 9 и № 10 (Рисунок 7), работающих без постоянного присутствия обслуживающего персонала, имеющих дистанционную передачу параметров и сигналов об аварийных отключениях и, установленных в непосредственной близости к потребителям тепловой энергии (около ЦТП) позволит с учетом затрат на транспортирование теплоносителя повысить энергоэффективность производимой тепловой энергии, снизить стоимость 1Гкал тепловой энергии, сократить потребление энергоресурсов, увеличить надежность работы систем теплоснабжения в целом.

Параметры работы ЦТП котельной ООО «Факел» и потребителей, подключенных непосредственно от магистральной сети, рассчитаны на температурный график 105/70 ºС. Расчётный температурный график новых БМК – 95/70 ºС, поэтому требуется частичная реконструкция тепловых сетей, ЦТП и тепловых узлов потребителей.

Подключение новых потребителей, находящихся в зоне действия котельной ООО «Факел», целесообразно проводить к новым блочно-модульным котельным.

При этом потребителей по ул. ул. Красноармейская 82, 87, 89, 91, 93 и 102 предлагается перевести на индивидуальное отопление.

Новые блочно-модульные котельные № 11 и № 12

Для теплоснабжения вновь вводимых строительных фондов, находящихся в стороне от зон действия существующих котельных, необходимо строительство блочно-модульных котельных – по одной на каждый микрорайон (см. Рисунок 7).

    - Блочно-модульная котельная для теплоснабжения жилого дома по ул. Новая, 16

Новая БМК предназначена для отопления и горячего водоснабжения 63-квартирного 3-этажного жилого дома по адресу: Смоленская область, г. Гарарин, ул. Новая, д.16.

В 2014г. разработан проект котельной, получены техничесие условия на присоединение к газопроводу, в 2015г. получено разрешение на строительство котельной. Мощность котельной 0,35 МВт (два газовых водогрейных котла RBI серии 8900 модель 630 мощностью 150 кВт и модель 840 мощностью 200кВт), расчётный температурный график 95/70ºС. Сведения из проекта БМК для теплоснабжения жилого дома по ул. Новая, 16 приведены в Ошибка! Источник ссылки не найден..

Рисунок 7 – Зоны действия существующих и перспективных источников тепловой энергии

Таблица 9 – Предложения по строительству источников тепловой энергии

| Этап | Наименование источника | Адрес | Перспективная тепловая нагрузка, Гкал/ч | Установленная тепловая мощность, Гкал/ч |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Расчётный срок | БМК-6 | ул. Петра Алексеева | 20,08 | 25 |
|  | БМК-7 | ул. Луговая | 2,05 | 3 |
|  | БМК-8 | ул. Гжатская | 8,2 | 12 |
|  | БМК-9 | ул. Ленина | 4,5 | 8 |
|  | БМК-10 | ул. Свердлова | 10,1 | 13 |
|  |  |  |  | 61 |
| Расчётный срок | БМК-11 | Юго-западная часть города | 10,5 | 13 |
|  | БМК-12 | Северо-восточная часть | 16 | 20 |
|  |  |  |  | 33 |

Решения по новому строительству и реконструкции тепловых сетей

Районная котельная

Мероприятия Инвестиционной программы ООО «Смоленскрегионтеплоэнерго» на 2016-2018гг.

Фактические тепловые потери в сетях районной котельной составляют около 30% от отпускаемого количества тепла. Тепловые сети находятся в неудовлетворительном состоянии. Прокладка 80 % магистральных и распределительных сетей выполнена в непроходных каналах ниже уровня грунтовых вод, в условиях неэффективной работы дренажей, а в некоторых местах и их отсутствия. Более 20 лет назад на отдельных участках был изменен тип прокладки с непроходных каналов на бесканальную прокладку в битумперлитной изоляции, что привело к сокращению тепловых потерь и уменьшению количества ремонтов. На сегодняшний день битумперлит по физико-техническим и эксплуатационным характеристикам уже не отвечает современным требованиям, поэтому предлагается постепенная в течение 9-12 лет перекладка сетей бесканальным способом в пенополимерминеральной (ППМ) изоляции. Необходима замена магистральных тепловых сетей и частично распределительных с целью сокращения тепловых потерь, увеличения экономичности и надёжности работы системы.

ООО «Смоленскрегионтеплоэнерго» разработало инвестиционную программу по модернизации объектов теплоснабжения на территории Гагаринского городского поселения на 2016-2018гг.

В части раздела 5 инвестиционной программы «Решения по новому строительству и реконструкции тепловых сетей» для тепловых сетей Районной котельной на 2016г. предусмотрены мероприятия по замене ветхих участков тепловых сетей с использованием современных энергоэффективных технологий (ППУ-изоляции):

| магистральные тепловые сети пер. Пионерский, ул. Солнцева до ТК-16, ТК-11 до ЦТП-1 | D 325 | L 1184 |
| --- | --- | --- |
|  | D 219 | L 290 |

В результате реализации мероприятий инвестиционной программы на конец 2016г. планиуестся снижение значения потерь тепловой энергии при её передаче до 26,5% (19335 Гкал/год) при фактическом значении на 2015г. – 30,4 % (20694 Гкал/год).

На 2016г. предусмотрены расходы на реализацию инвестиционной программы в размере 15122.33 тыс.руб. (с НДС) из собственных средств предприятия (амортизационные отчисления и прибыль, направленная на инвестиции).

Предложения по реконструкции и строительству тепловых сетей Районной котельной на период 2017-2028гг.

Подключение новых потребителей предполагает строительство новых тепловых стей и реконструкцию существующих магистральных и частично распределительных тепловых сетей. Оборудование ЦТП морально и физически устарело, необходима замена оборудования пяти ЦТП с учётом увеличения нагрузки за счёт подключения новых потребителей.

Согласно теплогидравлическому расчёту при работе Районной котельной на существующую тепловую сеть обеспечивается качественное теплоснабжение потребителей, при подключении перспективных потребителей увеличение пропускной способности не требуется.

Схема тепловой сети Районной котельной приведена на Рисунок 8.

Рисунок 8 – Схема тепловой сети Районной котельной

В связи с большим объёмом работ по строительству новых источников тепловой энергии, полная замена тепловой сети предусмотрена на период 2017-2028гг. При этом предусматривается изменение вида прокладки сетей с непроходных каналов на бесканальную покладку трубами в ППМ-изоляции. Протяженности участков тепловой сети с разбивкой по диаметрам и стоимостная оценка затрат на материалы приведена в Таблица 13. Суммарные затраты на полную замену тепловой сети составят 72375 тыс.р. (Таблица 14), а простой срок окупаемости – 15 лет (Таблица 15).

Котельная № 2 и № 3

Необходима замена части тепловых сетей на новые, в ППМ изоляции, что позволит избежать влияния грунтовых вод на тепловые потери в сетях, исключит возможность возникновения утечек в зимний период, повысит надежность и энергоэффективности системы теплоснабжения от котельной в целом.

Схема тепловой сети котельной №2 приведена на Рисунок 9.

Схема тепловой сети котельной №3 приведена на Рисунок 10.

Протяжённость участков тепловой сети с разбивкой по диаметрам, а также стоимостная оценка работ по замене сетей и расчёт простого срока окупаемости данных мероприятий приведен в Таблица 13 - Таблица 15.

Рисунок 9 – Схема тепловой сети Котельной №2

Рисунок 10 – Схема тепловой сети Котельной №3

Котельная №5 (п.Лесной)

Необходима замена части тепловых сетей на новые, в ППМ изоляции, что позволит избежать влияния грунтовых вод на тепловые потери в сетях, исключит возможность возникновения утечек в зимний период, повысит надежность и энергоэффективности системы теплоснабжения от котельной в целом.

Схема тепловой сети котельной №5 приведена на Рисунок 11.

Рисунок 11 – Схема тепловой сети Котельной №5

Протяжённость участков тепловой сети с разбивкой по диаметрам, а также стоимостная оценка работ по замене сетей и расчёт простого срока окупаемости данных мероприятий приведен в Таблица 13 - Таблица 15. Согласно теплогидравличекому расчёту по сравнению с предоставленными данными ВФ ООО «Смоленскрегионтеплоэнерго» снижение тепловых потерь не произойдет. Данные по фактическим тепловым потерям не достоверны, так как пропускная способность сети завышена, а с учётом неудовлетворительного состояния тепловой изоляции фактические потери должны превышать нормативные. Плотность тепловой нагрузки котельной очень низкая, поэтому целесообразна частичная децентрализация системы с переводом наиболее удалённых потребителей, а также потребителей с расчётной тепловой нагрузкой, меньшей, чем потери в сетях на участке до данного потребителя, на индивидуальные источники теплоснабжения с высокими экономическими показателями. Данное мероприятие возможно только при газификации территории п. Лесной. Таким образом, при проведении замены тепловой сети котельной п.Лесной необходимо учитывать сокращение нагрузки за счёт отключения части потребителей. Замена сети должна выполняться с уменьшением диаметров трубопроводов, что позволит сократить тепловые потери по трассе.

Котельная №6

Предполагается, что новая БМК-6 будет установлена по ул. Петра Алексеева. Необходимо строительство тепловых сетей до ЦТП-3, ЦТП-4, ЦТП-5 и ЦТП-6.

Подключение новых потребителей предполагает строительство новых тепловых стей и реконструкцию существующих магистральных и частично распределительных тепловых сетей. Оборудование ЦТП морально и физически устарело, необходима замена оборудования четырех ЦТП.

Согласно теплогидравлическому расчёту при работе БМК-6 на существующую тепловую сеть для обеспечения качественного теплоснабжения потребителей необходимо провести строительство и замену трёх участков тепловой сети с увеличением пропускной способности (Рисунок 12).

Таблица 10 – Участки тепловой сети для замены

| Номер участка | Протяженность в двухтрубном исчислении, м | Существующий диаметр, мм | Проектируемый диаметр, мм |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 215 | - | 377 |
| 2 | 135 | 219 | 273 |
| 3 | 265 | 219 | 273 |

Рисунок 12 – Схема тепловой сети БМК-6 (участки, строительство и замена которых необходима для качественного теплоснабжения потребителей, на рисунке обозначены чёрным цветом)

В связи с большим объёмом работ по строительству новых источников тепловой энергии, полная замена тепловой сети предусмотрена на период 2017-2028гг. При этом предусматривается изменение вида прокладки сетей с непроходных каналов на бесканальную покладку трубами в ППМ-изоляции. Протяженности участков тепловой сети с разбивкой по диаметрам и стоимостная оценка затрат на материалы приведена в Таблица 13. Суммарные затраты на полную замену тепловой сети составят 92654 тыс.р. (Таблица 14), а простой срок окупаемости – 35 лет (Таблица 15).

Новые блочно-модульные котельные № 7, № 8, № 9 и № 10

Предполагается, что новые блочно-модульные котельные будут установлены в районе четырёх ЦТП ООО «Факел», с поэтапным отключением потребителей от ООО «Факела». Необходим демонтаж магистральных тепловых сетей котельной ООО «Факел» и частичная реконструкция распределительных сетей.

Согласно теплогидравлическому расчёту при работе котельных на существующие тепловые сети для обеспечения качественного теплоснабжения потребителей необходимо провести замену нескольких участков тепловой сети с увеличением диаметра (Рисунок 13-Рисунок 16)

Таблица 11 – Участки тепловой сети для замены

| Котельная | Номер участка | Протяженность в двухтрубном исчислении, м | Существующий диаметр, мм | Проектируемый диаметр, мм |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| БМК-7 | 1 | 95 | 57 | 89 |
| БМК-8 | 2 | 100 | 219 | 273 |
|  |  | 106 | 108 | 219 |
|  |  | 80 | 76 | 108 |
| БМК-9 | 3 | - | - | 159 |
| БМК-10 | 4 | 150 | 76 | 159 |
|  | 5 | 120 | 108 | 159 |

Рисунок 13 – Тепловые сети БМК-7

Рисунок 14 – Тепловые сети БМК-8

Рисунок 15 – Тепловые сети БМК-9

Рисунок 16 – Тепловые сети БМК-10

В связи с большим объёмом работ по строительству новых источников тепловой энергии, полная замена тепловой сети предусмотрена на период 2017-2028гг. При этом предусматривается изменение вида прокладки сетей с непроходных каналов на бесканальную покладку трубами в ППМ-изоляции. Протяженности участков тепловой сети с разбивкой по диаметрам и стоимостная оценка затрат на материалы приведена в Таблица 13. Суммарные затраты на полную замену тепловой сети составят 103565 тыс.р. (Таблица 14), а простой срок окупаемости – от 26 лет для БМК-7 до 44 для БМК-8 (Таблица 15).

Новые блочно-модульные котельные № 11 и № 12

Для теплоснабжения вновь вводимых строительных фондов (расчетный срок) необходимо строительство теплотрасс от трёх блочно-модульных котельных №10, №11 и №12 (двухтрубная система).

Рисунок 17 – Схема размещения БМК-11

Рисунок 18 – Схема размещения БМК-12

Таблица 12 – Предложения по реконструкции и новому строительству тепловых сетей и сооружений на них

| Этап | Год реализации | Наименование источника | Адрес | Предложение | Финансовые вложения, тыс.р. |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Расчётный срок | 2017 2016 2018 2019 2020 | Районная котельная |  | Реконструкция ЦТП-2, ЦТП-6, ЦТП-7, ЦТП-8 ЦТП-9 Восстановление разрушеной тепловой изоляции Строительство тепловых сетей до новых потребителей | 220 200 242 266 293 |
|  | 2016-2018 | БМК-6 | ул. Петра Алексеева | Строительство новых тепловых сетей до ЦТП-3, ЦТП-4, ЦТП-5 и ЦТП-6 |  |
|  | 2016-2028 | БМК-7 | ул. Луговая | Демонтаж магистральной тепловой сети котельной ООО «Факел» Строительство тепловых сетей до новых потребителей |  |
|  |  | БМК-8 | ул. Гжатская |  |  |
|  |  | БМК-9 | ул. Ленина |  |  |
|  |  | БМК-10 | ул. Свердлова |  |  |
| Расчётный срок | 2018-2028 | Районная котельная |  | Реконструкция магистральной тепловой сети Реконструция распределительных тепловых сетей |  |
|  | 2016-2028 | БМК №2 | ул. Бахтина | Реконструция тепловых сетей |  |
|  |  | БМК №3 | ул. Заводская |  |  |
|  | 2020-2028 | БМК №5 | п. Лесной |  |  |
|  |  | БМК-6 | ул. Петра Алексеева | Реконструкция тепловых сетей |  |
|  |  | БМК-7 | ул. Луговая | Реконструция тепловых се-тей |  |
|  |  | БМК-8 | ул. Гжатская |  |  |
|  |  | БМК-9 | ул. Ленина |  |  |
|  |  | БМК-10 | ул. Свердлова |  |  |
|  |  | БМК-11 | Юго-западная часть города | Строительство тепловых сетей до новых потребителей |  |
|  |  | БМК-12 | Северо-восточная часть |  |  |

Оценка затрат на реконструкцию тепловых сетей котельных г.Гагрин за период 2017-2028 гг. Расчёт простого срока окупаемости мероприятий

Таблица 13 – Оценка стоимости материалов (трубопроводов) при полной замене тепловых сетей котельных г.Гагарин (в ценах 2013г.)

| Наружный диаметр трубопровода, мм | Районная котельная | Блочно-модульная котельная №2 | Болочно-модульная котельная №3 | Котельная п.Лесной | БМК-6 | БМК-7 | БМК-8 | БМК-9 | БМК-10 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | ул. Бахтина | ул. Заводская | п.Лесной | ул. Петра Алексеева | ул. Луговая | ул. Гжатская | ул. Ленина | ул. Свердлова |
|  | 1 | 2 | 3 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
|  | Протяженность трубопровода в однотрубном исчислении, м | Стоимость изолированных труб*, тыс.р. | Протяженность трубопровода в однотрубном исчислении, м | Стоимость изолированных труб*, тыс.р. | Протяженность трубопровода в однотрубном исчислении, м | Стоимость изолированных труб*, тыс.р. | Протяженность трубопровода в однотрубном исчислении, м | Стоимость изолированных труб*, тыс.р. | Протяженность трубопровода в однотрубном исчислении, м | Стоимость изолированных труб*, тыс.р. | Протяженность трубопровода в однотрубном исчислении, м | Стоимость изолированных труб*, тыс.р. | Протяженность трубопровода в однотрубном исчислении, м | Стоимость изолированных труб*, тыс.р. | Протяженность трубопровода в однотрубном исчислении, м | Стоимость изолированных труб*, тыс.р. | Протяженность трубопровода в однотрубном исчислении, м | Стоимость изолированных труб*, тыс.р. |
| 426 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 377 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 429,8 | 3044,1 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 325 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 273 | 0,0 | 0,0 | 6,3 | 28,0 | 481,6 | 2132,2 | 0,0 | 0,0 | 798,6 | 3535,5 | 0,0 | 0,0 | 522,4 | 2312,7 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 219 | 0,0 | 0,0 | 786,5 | 2556,1 | 306,9 | 997,4 | 153,5 | 498,7 | 0,0 | 0,0 | 41,7 | 135,6 | 1428,3 | 4642,1 | 0,0 | 0,0 | 728,1 | 2366,5 |
| 194 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 159 | 3001,2 | 6890,8 | 1054,7 | 2421,5 | 392,3 | 900,7 | 39,8 | 91,3 | 2565,1 | 5889,4 | 301,4 | 692,0 | 70,7 | 162,3 | 483,3 | 1109,6 | 2148,0 | 4931,8 |
| 133 | 1609,9 | 2456,7 | 1372,3 | 2094,1 | 136,1 | 207,7 | 198,4 | 302,8 | 1836,1 | 2801,9 | 137,1 | 209,2 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 630,5 | 962,1 |
| 108 | 3337,6 | 4959,7 | 1701,9 | 2529,1 | 301,7 | 448,4 | 1312,7 | 1950,7 | 2293,5 | 3408,1 | 877,8 | 1304,4 | 436,4 | 648,4 | 453,9 | 674,4 | 1766,9 | 2625,6 |
| 89 | 1502,8 | 1822,9 | 923,6 | 1120,4 | 164,6 | 199,7 | 543,8 | 659,6 | 2462,8 | 2987,4 | 183,1 | 222,1 | 28,7 | 34,8 | 0,0 | 0,0 | 892,5 | 1082,6 |
| 76 | 1448,6 | 1293,6 | 554,1 | 494,8 | 238,5 | 213,0 | 426,6 | 381,0 | 1660,5 | 1482,9 | 31,6 | 28,3 | 579,3 | 517,3 | 129,7 | 115,8 | 583,8 | 521,4 |
| 57 | 2649,9 | 2157,0 | 615,0 | 500,6 | 345,7 | 281,4 | 1206,6 | 982,1 | 2158,5 | 1757,1 | 563,5 | 458,7 | 304,9 | 248,2 | 230,7 | 187,8 | 2185,2 | 1778,8 |
| 45 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 34,7 | 20,1 | 63,8 | 37,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 213,1 | 123,6 |
| 38 | 179,6 | 101,5 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 450,1 | 254,3 | 170,3 | 96,2 | 0,0 | 0,0 | 133,5 | 75,4 | 0,0 | 0,0 | 17,2 | 9,7 |
| 32 | 21,5 | 11,8 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 242,8 | 133,3 | 381,2 | 209,3 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Итого | 13751 | 19694 | 7014 | 11745 | 2402 | 5401 | 4638 | 5291 | 14756 | 25212 | 2136 | 3050 | 3504 | 8641 | 1298 | 2088 | 9165 | 14402 |

* При расчёте стоимость изолированных труб принята по прай-листу на стальные электросварные трубы ГОСТ 10704, 10705 в пенополимерминеральной  изоляции, для подземной и наружной прокладки теплопроводов по СНиП 41-02-2003 ООО «НИКОС» http://www.nikos72.ru/node/19+

Суммарные затраты на материалы (трубопроводы) для полной замены тепловых сетей котельных составляют 98497 тыс.р.

В Таблица 13 приведена стоимость изолированных труб без учёта фитингов, арматуры, компенсаторов и проч., примем, что стоимость всех материалов будет в 1,5 раза больше стоимости трубопроводов.

Таблица 14 – Оценка стоимости материалов и работ при полной замене тепловых сетей котельных г.Гагарин (в ценах 2013г.)

| Виды работ | Районная котельная | Блочно-модульная котельная №2 | Болочно-модульная котельная №3 | Котельная п.Лесной | БМК-6 | БМК-7 | БМК-8 | БМК-9 | БМК-10 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | ул. Бахтина | ул. Заводская | п.Лесной | ул. П. Алексеева | ул. Луговая | ул. Гжатская | ул. Ленина | ул. Свердлова |
|  | 1 | 2 | 3 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| Проектная документация, тыс.р. | 1477 | 881 | 405 | 397 | 1891 | 229 | 648 | 157 | 1080 |
| Технические условия и согласования, тыс.р. | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Демонтаж, тыс.р. | 7385 | 4404 | 2025 | 1984 | 9455 | 1144 | 3240 | 783 | 5401 |
| Материалы, тыс.р. | 29541 | 17618 | 8102 | 7937 | 37818 | 4575 | 12962 | 3132 | 21603 |
| Монтаж, тыс.р. | 29541 | 17618 | 8102 | 7937 | 37818 | 4575 | 12962 | 3132 | 21603 |
| Пуско-наладка, тыс.р. | 4431 | 2643 | 1215 | 1190 | 5673 | 686 | 1944 | 470 | 3240 |
| Суммарные затраты, тыс.р. | 72375 | 43163 | 19849 | 19444 | 92654 | 11209 | 31756 | 7673 | 52927 |

Суммарные затраты по всем видам работ для полной замены тепловых сетей всех котельных в ценах 2013г. составляют 351051 тыс.р. На начало 2017г. с учётом инфляции 8% данная сумма составит 442223 тыс.р.

Экономический эффект от замены тепловой сети будет состоять:

- в сокращении тепловых потерь, а следовательно и в сокращении расхода топлива;

- в повышении надёжности системы и сокращении затрат на плановые и капитальные ремонты.

В расчёте учтено только сокращение затрат, связанное с уменьшением расхода топлива.

Таблица 15 – Расчёт простого срока окупаемости мероприятий по полной замене тепловых сетей всех котельных г.Гагарин (в ценах 2013г.)

| Наименование источника | Районная котельная | Блочно-модульная котельная №2 | Болочно-модульная котельная №3 | Котельная п.Лесной | БМК-6 | БМК-7 | БМК-8 | БМК-9 | БМК-10 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Адрес |  | ул. Бахтина | ул. Заводская | п.Лесной | ул. Петра Алексеева | ул. Луговая | ул. Гжатская | ул. Ленина | ул. Свердлова |
| Номер источника | 1 | 2 | 3 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| Существующие тепловые потери (по данным 2013г.), % | 20,0 | 10,0 | 10,0 | 15,0 | 20,0 | 20,0 | 20,0 | 20,0 | 20,0 |
| Существующие тепловые потери, Гкал/ч | 4,6 | 0,8 | 0,3 | 0,2 | 2,7 | 0,4 | 0,7 | 0,2 | 1,5 |
| Нормативные тепловые потери в тепловых сетях после замены сети, Гкал/ч | 0,92713 | 0,35109 | 0,11322 | 0,22368 | 0,55004 | 0,07481 | 0,12295 | 0,03448 | 0,24981 |
| Cокращение годовых тепловых потерь, Гкал | 9512,1 | 1116,9 | 486,4 | 0,0 | 5598,5 | 924,9 | 1539,1 | 431,0 | 3125,3 |
| Удельый расход условного топлива, м3/Гкал | 162,1 | 155,1 | 155,1 | 155,1 | 155,1 | 155,1 | 155,1 | 155,1 | 155,1 |
| Сокращение годового расхода топлива, тыс.м3 | 1344,6 | 151,1 | 65,8 | 0,0 | 757,2 | 125,1 | 208,2 | 58,3 | 422,7 |
| Цена на газ (без НДС) на декабрь 2012г., р./тыс. м3 | 3500,94 | 3500,94 | 3500,94 | 3500,94 | 3500,94 | 3500,94 | 3500,94 | 3500,94 | 3500,94 |
| Годовой экономический эффект, тыс.р. | 4707 | 529 | 230 | 0 | 2651 | 438 | 729 | 204 | 1480 |
| Суммарные затраты на замену тепловой сети, тыс.р. | 72375 | 43163 | 19849 | 19444 | 92654 | 11209 | 31756 | 7673 | 52927 |
| Простой срок окупаемости, год | 15 | 82 | 86 | - | 35 | 26 | 44 | 38 | 36 |

Перспективные топливные балансы

Топливный баланс является комплексным материальным балансом, охватывающим совокупность взаимозаменяемых топливных ресурсов. Данный баланс увязывает в единое целое частные балансы различных видов топлива, дает характеристику общего объема, распределения и использования.

В перспективном балансе учтено увеличение тепловой нагрузки за счёт подключения объектов перспективного строительства. Изменение тепловой нагрузки, связанное с отключением потребителей или повышения энергоэффективности зданий не отражено.

Основной вид топлива для котельных г.Гагрин – природный газ. Низшая теплота сгорания природного газа согласно предоставленным данным 8027 ккал/м3 (0,008027 Гкал/м3). Резервное топливо на районной котельной – мазут, низшая теплота сгорания – 39900 кДж/кг (0,00953 Гкал/кг). На блочно-модульных котельных предлагается использовать в качестве резервнго дизельное топливо.

Перспективные топливные балансы по периодам до 2028г. приведены в Таблица 16 и Таблица 17.

Таблица 16 – Перспективные топливные балансы на период 2017-2028г.

| Период | 2015 | 2016 |
| --- | --- | --- |
| Источник | Плановое годовое потребление, Гкал | Расход тепловой энергии на собственные и хоз. нужды, % | Тепловые потери в сетях, % | Выработка, Гкал | Удельный расход условного топлива, кг/Гкал | Годовой расход условного топлива, т.у.т. | Годовой расход натурального топлива, т | Плановое годовое потребление, Гкал | Расход тепловой энергии на собственные и хоз. нужды, % | Тепловые потери в сетях, % | Выработка, Гкал | Удельный расход условного топлива, кг/Гкал | Годовой расход условного топлива, т.у.т. | Годовой расход натурального топлива, т |
| Районная котельная | 67869.4 | 4.2 | 20 | 97731.9 | 160.0 | 15637.1 | 13636.4 | 67869.4 | 4.2 | 20 | 97731.9 | 160.0 | 15637.1 | 13636.4 |
| БМК № 2 (ул. Бахтина) | 14799.2 | 1 | 13 | 18897.1 | 152.0 | 2872.4 | 2504.9 | 14799.2 | 1 | 13 | 18897.1 | 152.0 | 2872.4 | 2504.9 |
| БМК № 3 (ул. Заводская) | 5671 | 1 | 18 | 7896.3 | 156.0 | 1231.8 | 1074.2 | 5671 | 1 | 18 | 7896.3 | 156.0 | 1231.8 | 1074.2 |
| Котельная № 5 (п. Лесной) | 2643.6 | 1 | 20 | 3806.8 | 156.0 | 593.9 | 517.9 | 2643.6 | 1 | 20 | 3806.8 | 156.0 | 593.9 | 517.9 |
| БМК Пушная | 748.1 | 1 | 20 | 1077.3 | 156.0 | 168.1 | 146.6 | 748.1 | 1 | 20 | 1077.3 | 156.0 | 168.1 | 146.6 |
| Факел | 27290.9 |  | 20 | 39298.9 |  |  |  | 27290.9 |  | 20 | 39298.9 |  |  |  |
| Итого | 119022 | - | - | 168708 | - | 20503.2 | 17880.0 | 119022 | - | - | 168708 | - | 20503.2 | 17880.0 |

Таблица 17 – Перспективные топливные балансы на период 2017-2028г.

| Период | 2017-2028 |
| --- | --- |
| Источник | Выработка, Гкал | Отпуск в сеть (на коллекторах), Гкал | Полезный отпуск, Гкал | Вид топлива | Удельый расход условного топлива, м3/Гкал (кг/Гкал) | Годовой расход топлива, тыс.м3 |
| Районная котельная | 79495,8 | 78646,8 | 73266,9 | Газ | 162,1 | 12886,3 |
| БМК № 2 (ул. Бахтина) | 22818,2 | 22782,8 | 21462,0 | Газ | 155,1 | 3539,1 |
| БМК № 3 (ул. Заводская) | 9501,6 | 9495,6 | 8826,7 | Газ | 155,1 | 1473,7 |
| Котельная № 5 (п. Лесной) | 4163,8 | 4162,5 | 3880,0 | Газ | 155,1 | 645,8 |
| БМК-6 (ул. П.Алексеева) | 55713,9 | 55491,0 | 52288,3 | Газ | 155,1 | 8641,2 |
| БМК-7 (ул. Луговая) | 5725,8 | 5723,5 | 5338,2 | Газ | 155,1 | 888,1 |
| БМК-8 (ул. Гжатская) | 26195,0 | 26145,6 | 24607,8 | Газ | 155,1 | 4062,8 |
| БМК-9 (ул. Ленина) | 12759,4 | 12747,9 | 11718,0 | Газ | 155,1 | 1979,0 |
| БМК-10 (ул. Свердлова) | 28023,2 | 27966,7 | 26300,4 | Газ | 155,1 | 4346,4 |
| БМК-11 (Юго-западная часть города) | 29068,2 | 29007,3 | 27342,0 | Газ | 155,1 | 4508,5 |
| БМК-12 (Северо-восточная часть) | 44367,9 | 44226,3 | 41664,0 | Газ | 155,1 | 6881,5 |
| Итого | 317832,6 | - | 296694,3 | - | - | 49852,3 |

Инвестиции в новое строительство, реконструкцию и техническое перевооружение

В 2015г. суммарный объём финансирования на реализацию программы энергосбережения в части систем теплоснабжения из средств местного бюджета составляет 1553 тыс.р.

На 2016г. расходы на реализацию инвестиционной программы ООО «Смоленскрегионтеплоэнерго» в сфере теплоснабжения на 2016-2018гг. предусмотрены в размере 15122.33 тыс.руб. (с НДС) из собственных средств предприятия: амортизационные отчисления и прибыль, направленная на инвестиции.

Оценка стоимости нового строительства источников и теплосетевых объектов г. Гагарин выполнена на основании проектов-аналогов, данных фирм-поставщиков и фирм-изготовителей оборудования и предварительных укрупненных сметных расчетов.

Расчет выполнен в текущих ценах 2013 г. Результаты приведены в Таблица 18.

Необходимый объём финансирования в ценах 2013г. по периодам составляет: 2017-2028 гг. – 975 млн.р. В связи с нестабильной экономической ситуацией в стране для оценки стоимости мероприятий в ценах 2017г. необходима актуализация схемы теплоснабжения в 2016г. на 2017г.

Источники финансирования мероприятий по повышению качества и надёжности теплоснабжения и подключения строящихся объектов:

- федеральный, региональный и муниципальный бюджет;

- кредиты;

- собственные средства.

Таблица 18 – Оценка капиталовложений* по вариантам развития системы теплоснабжения г. Гагарин

| Объекты | Виды работ | Итого, тыс.р. |
| --- | --- | --- |
|  | Проектно-изыскательские работы, тыс.р. | Технические условия и согласования, тыс.р. | Закупка оборудования, тыс.р. | Строительно-монтажные работы, тыс.р. | Пуско-наладочные работы, тыс.р. |  |
| 2017-2028гг. |
| Источник теплоснабжения |  |  |  |  |  |  |
| Котельные | Строительство | 35000 | - | 270000 | 270000 | 10000 | 592500 |
|  | Модернизация | - | - | - | - | - | - |
| Инженерные коммуникации | - | - | - | - | - | - |
| Тепловые сети |  |  |  |  |  | - |
| Демонтаж | - | - | - | 36937 | - | 36937 |
| Монтаж | 7387 | - | 147747 | 147747 | 22162 | 325044 |
| ЦТП | 100 | - | 10000 | 10000 | 400 | 20500 |
|  |  |  |  |  |  | 974981 |
| * http://www.teploelectromontag.ru/itp/index.html, http://www.nikos72.ru/node/19 |

Решение по определению единой теплоснабжающей организации

В г. Гагарин основной теплоснабжающей организацией является ООО «Смоленскрегионтеплоэнерго», эксплуатирующей четыре котельные: Районная котельная, БМК №2, №3 и №5, а также тепловые сети и ЦПТ этих котельных и котельной ООО «Факел».

Предлагается присвоить ООО «Смоленскрегионтеплоэнерго» статус единой теплоснабжающей организации г. Гагарин.

Решения о распределении тепловой нагрузки между источниками тепловой энергии

Развитие системы теплоснабжения города Гагарин предусматривает следующие мероприятия с перераспределением тепловой нагрузки между источниками:

- строительство новой БМК-6 мощностью 25 Гкал/ч для покрытия тепловой нагрузки от ЦТП-3, ЦТП-4, ЦТП-5 и ЦТП-6 районной котельной (суммарная тепловая нагрузка 20,08 Гкал/ч);

- освободившуюся тепловую мощность районной котельной предлагается использовать для присоединения части перспективной нагрузки, попадающей в зону действия районной котельной;

- поэтапное строительство четырех блочно-модульных котельных: БМК № 7, № 8, № 9 и № 10 с перераспределением тепловой нагрузки от котельной ООО «Факел» (см. Таблица 19 и Таблица 20), при переводе потребителей по ул. ул. Красноармейская 82, 87, 89, 91, 93 и 102 на индивидуальное отопление.

Таблица 19 – Присоединенная тепловая нагрузка существующих котельных г. Гагарин на период 2015-2016гг.

| Наименование источника тепловой энергии | Плановое годовое потребление, Гкал | Тепловая нагрузка, Гкал/ч |
| --- | --- | --- |
| Районная котельная | 67869.4 | 29.41 |
| БМК-1 | 14799.2 | 6.41 |
| БМК-2 | 5671.0 | 2.35 |
| БМК-3 | 2643.6 | 1.27 |
| БМК Пушная | 748.1 | 0.35 |
| Факел | 27290.9 | 12.25 |
| Всего | 119022.1 | 39.8 |

Таблица 20 – Присоединенная тепловая нагрузка существующих и перспективных котельных г. Гагарин на период 2017-2028гг.

| Период | 2017-2028 |
| --- | --- |
| Источник | Установленная/располагаемая мощность, Гкал/ч | Присоединённая тепловая нагрузка отопление, Гкал/ч | Присоединённая тепловая нагрузка ГВС, Гкал/ч |
| Районная котельная | 42,4,0 | 21,725 | 3,975 |
| БМК-6 (ул. П.Алексеева) | 25,0 | 20,08 | 0 |
| БМК-7 (ул. Луговая) | 3,0 | 2,05 | 0 |
| БМК-8 (ул. Гжатская) | 12,0 | 9,45 | 0 |
| БМК-9 (ул. Ленина) | 8,0 | 4,5 | 0 |
| БМК-10 (ул. Свердлова) | 13,0 | 10,1 | 0 |

Решения по бесхозяйным тепловым сетям

По состоянию на 01.03.2011 г. в г. Гагарине выявлено 11839 п.м бесхозяйных тепловых сетей (Таблица 21).

Таблица 21 – Тепловые сети в г. Гагарине по состоянию на 01.03.2011 г.

| Принадлежность сетей | Районная кот.п.м. | Кот. Бахтина п.м. | Кот. Завод. п.м. | Кот. Лесной п.м | Кот. "Факел" п.м | Всего п.м |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Арендованные сети в том числе внутри квартальные и магистральные | 21496 | 3611 | 1809 | 116 | 9065 | 36097 |
| Бесхозные сети | 3138 | 1627 | 198 | 2229 | 4647 | 11839 |
| Ведомственные сети | 5253 | 153 | 673 | 51 | 2324 | 8454 |
| Всего сетей от котельных | 29887 | 5391 | 2680 | 2396 | 16036 | 56390 |

В силу пунктов 1 и 2 ст. 30 Федерального закона от 21 декабря 2001 г. N 178-ФЗ "О приватизации государственного и муниципального имущества" при приватизации унитарного предприятия в составе имущественного комплекса данного предприятия не могут быть приватизированы объекты инфраструктуры жилого фонда и объекты энергетики, предназначенные для обслуживания жителей соответствующего поселения. Объекты коммунально-бытового назначения, не включаемые в подлежащий приватизации имущественный комплекс унитарного предприятия, подлежат передаче в муниципальную собственность.

В части выявленных бесхозяйных тепловых сетей проведена следующая работа. Соответствующим постановлением Администрации города Гагарин всё они переданы в эксплуатацию ООО «Смоленскрегионтеплоэнрего» до момента завершения процедуры оформления в муниципальную собственность в период 2016-2018гг. согласно графику. После этого в соответствии с действующим законодательством тепловые сети будут на основе конкурсных процедур сданы в аренду или долгосрочную концессию.

Библиографический список

- Постановление правительства РФ от 22 февраля 2012г. №154 «О требованиях к схемам теплоснабжения, порядку их разработки и утверждения»

- Методические рекомендации по оценке эффективности инвестиционных проектов.

- Методические указания по расчету уровня надёжности и качества поставляемых товаров, оказываемых услуг для организаций, осуществляющих деятельность по производству и (или) передаче тепловой энергии.

- Топливный баланс 2011-2012гг.

- СНиП 23-02-2003 "Тепловая защита зданий"

- Постановление Правительства Российской Федерации "Об утверждении правил организации теплоснабжения".

- Методические рекомендации по разработке инвестиционных программ организаций коммунального комплекса.

- СО 153-34.17.469-2003. Инструкция по продлению срока безопасной эксплуатации паровых котлов с рабочим давлением до 4.0 МПа  включительно и водогрейных котлов с температурой воды выше 115С.

- Методика определения потребности в топливе, электрической энергии и воде при производстве и передаче тепловой энергии и теплоносителей в системах коммунального теплоснабжения.

- Инструкция об организации в Минэнерго России работы по расчету и обоснованию нормативов создания запасов топлива на тепловых электростанциях и котельных.

- СНиП II-35-76. Котельные установки.

- Обоснование расчета удельных показателей расхода тепла на отопление разноэтажных жилых зданий. К Cводу правил по проектированию и строительству городских тепловых сетей, разрабатываемых в развитие СНиП 41-02-2003 «Тепловые сети».

Актуализация схемы теплоснабжения Гагаринского городского поселения Гагаринского района Смоленской области на период  2017 года

| Баланс тепловой энергии на котельных на 2017 г. |
| --- |
| Наименование источника тепловой энергии | Полезный отпуск тепловой энергии потребителям, Гкал | Нормативные технологические потери в тепловых сетях, Гкал | Отпуск тепловой энергии в сеть, Гкал | Расход тепловой энергии на собственные нужды, Гкал | Выработка тепловой энергии, Гкал |
| №1 Промышленный пр-зд, (Районная котельная) | 66 830,0 | 17 233,2 | 84 063,2 | 3 295,0 | 87 358,2 |
| №2 ул. Бахтина, БМК-1 | 15 234,0 | 2 566,3 | 17 800,3 | 402,0 | 18 202,3 |
| №3 ул. Заводская, БМК-2 | 5 885,0 | 1 163,6 | 7 048,6 | 159,0 | 7 207,6 |
| №5 ул. Мира, БМК-3 | 2 714,0 | 487,8 | 3 201,8 | 72,0 | 3 273,8 |
| №6 БМК Пушная, 2А | 733,0 | 169,0 | 902,0 | 20,0 | 922,0 |
| Факел | 28 931,0 | 12 262,0 | 41 193,0 | 1 312,0 | 60 894,0 |
| ВСЕГО | 120327,0 | 33881,9 | 154208,9 | 5260,0 | 177857,9 |

# Text boxes

– Зоны действия новых источников

3

1

2

1

2

3

4

5